Приложение К

к СТО НОСТРОЙ

от 11.12.2014 N 2.15.167-2014

(обязательное)

| Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: |
| --- |
| ОГРН |  | ИНН |  | Номер свидетельства о допуске |  |
| Сведения об объекте: |
| Основание для проведения проверки: |
| N |  | от |  |  |
| Тип проверки (нужное подчеркнуть): |
| Выездная |
| Документарная |

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ"

При выполнении видов работ по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624:

Устройство и демонтаж системы отопления;

Устройство системы электроснабжения.

Обозначения и сокращения:

ИД - исполнительная документация;

ПД - проектная документация;

ПМИ - программа и методика испытаний;

ППР - проект производства работ;

РД - рабочая документация.

| N пункта | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при проведении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Приложения, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | Соответствие ("+"), ("-") |  |
|  | СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 | Наличие документа, введенного в действие в установленном порядке | Документарный | Решение общего собрания членов СРО об утверждении стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО или локальный нормативный акт |  |  |
| Этап. 1. Подготовительные работы |
| 1.1 | Свидетельство о допуске к видам работ | Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 5.3) |  |  |
| 1.2 | РД (ПД) | Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом "К производству работ") | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 7.1.1) и 4.1.1, 4.1.2 |  |  |
| 1.3 | ППР | Наличие комплекта ППР (при необходимости) | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункты 5.7.3-5.7.10) и согласно 4.2.3 и 4.2.4 |  |  |
| 1.4 | Журнал ведения работ | Наличие общего (или специального) журнала работ | Документарный | Соответствие требованиям РД 11-05-2007 [17] и согласно 4.4.5 |  |  |
| 1.5 | Входной контроль применяемых материалов, оборудования, сетевого оборудования | Наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (соответствие требованиям РД) | Документарный | Записи в журнале работ. Перечень материалов и оборудования. Паспорта и сертификаты. Приемка оборудования по акту о приемке- передаче оборудования в монтаж |  |  |
| 1.6 | Подготовка места проведения монтажных работ | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ по 4.2.16 и 4.2.17 |  |  |
| 1.7 | Разработка ПМИ (при необходимости использовать Методические указания [10, приложение D]) | Наличие ПМИ | Документарный | Комплект ПМИ (при необходимости) |  |  |
| Этап 2. Монтаж кабельной нагревательной секции |
| 2.1 | Проверка омического сопротивления кабельной нагревательной секции и сопротивлений контактов | Наличие записей в журнале работ | Документарный | Записи в журнале работ (протокол измерений). Соответствие 5.2.5, 5.3.30, 5.3.32 |  |  |
| 2.2 | Установка кабельной нагревательной секции в соответствии с РД | Наличие записей в журнале работ с указанием в ИД фактического шага укладки | Документарный | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Соответствие 5.2.5 |  |  |
| 2.3 | Установка терморегулятора с датчиком температуры на проводе | Наличие записей в журнале работ. Отметка в ИД фактического положения датчика | Документарный | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Соответствие 5.3.21, 5.3.38, 5.3.39 |  |  |
| Этап 3. Монтаж нагревательного мата |
| 3.1 | Установка терморегулятора с датчиком температуры на проводе | Наличие записей в журнале работ. Датчик на проводе легко вставляется и вынимается из трубки. Терморегулятор присоединен к групповой сети в соответствии с РД и рекомендациями производителя. Отметка в ИД фактического положения датчика | Документарный | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Соответствие 5.4.6 |  |  |
| 3.2 | Установка мата | Наличие записей в журнале работ. Мат уложен с соблюдением требований РД и инструкции производителя | Документарный | Записи в журнале работ. Соответствие 5.4.9-5.4.12 |  |  |
| 3.3 | Контроль схемы сборки и омического сопротивления нагревательного мата | Наличие записей в журнале работ. В соответствии с РД. Омическое сопротивление нагревательного мата должно соответствовать паспортному значению с допуском от минус 5% до +10% |  | Записи в журнале работ (протокол измерений). Соответствие 5.4.16, 5.4.23, 5.4.26 |  |  |
| 3.4 | Укладка плитки напольного покрытия, затирка швов | Наличие записей в журнале работ. Плитка надежно закреплена к основанию (не бухтит) и уложена в соответствии с дизайн-проектом помещения |  | Записи в журнале работ. Соответствие 5.4.27-5.4.30 |  |  |
| Этап 4. Монтаж пленочной нагревательной секции |
| 4.1 | Установка нагревательной пленки | Наличие записей в журнале работ. Пленка раскроена и закреплена в соответствии с РД и требованиями изготовителя |  | Записи в журнале работ. Соответствие 5.5.1-5.5.3, 5.5.8-5.5.10 |  |  |
| 4.2 | Присоединение установочных проводов, изоляция | Наличие записей в журнале работ. Зажимы присоединены к установочным проводам и к нагревательной пленке, изолированы и помещены в монтажные коробки |  | Записи в журнале работ. Соответствие 5.5.11-5.5.13 |  |  |
| 4.3 | Установка терморегулятора с датчиком температуры на проводе | Наличие записей в журнале работ. Датчик на проводе легко вставляется и вынимается из трубки. Отметка в ИД фактического положения датчика |  | Записи в журнале работ. Отметка в ИД. Соответствие 5.5.4-5.5.7 |  |  |
| 4.4 | Контроль схемы сборки. Проверка целостности проводников, омического сопротивления контактов и омического сопротивления пленочной нагревательной секции | Наличие записей в журнале работ. В соответствии с РД. Омическое сопротивление пленочной нагреватель- ной секции соответствует проектному значению с допуском от минус 5% до +10% |  | Записи в журнале работ (протокол измерений). Соответствие 5.5.18 и 5.5.19 |  |  |
| 4.5 | Установка теплостойкого покрытия (ламинат) | Наличие записей в журнале работ. Покрытие смонтировано в соответствии с рекомендациями производителя |  | Записи в журнале работ. Соответствие 5.5.21 и 5.5.22 |  |  |
| 4.6 | Проверка омического сопротивления пленочных нагревательных секций после установки напольного покрытия | Наличие записей в журнале работ. Омическое сопротивление пленочной нагреватель- ной секции должно соответствовать значению, измеренному перед установкой теплостойкого покрытия (ламината) |  | Записи в журнале работ (протокол измерений). Соответствие 5.5.23 |  |  |
| В графе "Результат" при проверке ставится "+" или "-" в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. В графе "Приложения, примечания" могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение N...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки. |

| Заключение (нужное подчеркнуть): |
| --- |
| 1. Требования СТО 2.15.167-2014 соблюдены в полном объеме. |
| 2. Требования СТО 2.15.167-2014 соблюдены не в полном объеме. |
| Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: |
| Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. |
| Приложения: |  | на |  | л. |
| Подписи лиц, проводивших проверку: |
| Эксперт: |  |  |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
| Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО, принимавшего участие в проверке: |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  |
| Дата | " |  | " |  | 20 |  | г. |  |