ВСН 2-82   
--------------------
Минхимпром

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дата введения 1983-01-01

ВНЕСЕНЫ институтом Гипропласт

УТВЕРЖДЕНЫ Минхимпромом 1 сентября 1982 г.

ВЗАМЕН

"Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности" разработаны институтом Гипропласт в соответствии с координационным планом пересмотра действующих и разработки новых ведомственных нормативных документов, утвержденным Минхимпромом 03.12.80 г.

"Указания" базируются на отраслевых нормативах по состоянию на 1 июля 1982 г.

При замене отраслевых нормативов последующими изданиями внесенные в них изменения должны учитываться при проектировании.

С вводом в действие настоящих "Указаний" теряют силу "Указания по проектированию систем обогрева трубопроводов и оборудования в условиях минусовых температур" Минхимпрома ВСН 2-72.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. "Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности" регламентируют основные технические решения в проектах систем обогрева, в которых в качестве теплоносителя применяется горячая вода или пар, и являются дополнением к "Инструкции по установке технологического оборудования на открытых площадках в химической промышленности" ВСН 3-80 Минхимпрома и обязательны для научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций и предприятий (заводов) Минхимпрома при разработке проектов строительства новых и реконструкции действующих производств.

1.2. Целесообразность проектирования производства на открытых площадках, а также выноса из зданий оборудования и технологических трубопроводов, когда для их нормальной эксплуатации в этих условиях потребуется дополнительный обогрев, должна быть подтверждена технико-экономическим анализом с учетом сопоставления приведенных затрат вариантов размещения и эксплуатации производства (или его части) на открытой площадке и в здании.

ПРИМЕЧАНИЕ. Под приведенными затратами следует понимать сумму годовых эксплуатационных затрат +0,15 стоимости капитальных вложений.

1.3. При проектировании систем обогрева стальных технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках (далее по тексту "систем обогрева") необходимо строго руководствоваться действующими"Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и другими действующими правилами безопасности, инструкциями и нормами.

1.4. В отдельных случаях, когда при проектировании "систем обогрева" возникает необходимость частичного отступления от требований настоящих "Указаний", эти отступления при соответствующем обосновании могут быть допущены по разрешению руководства Министерства.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ "УКАЗАНИЙ"

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Область применения "Указаний" и назначения "систем обогрева" определяются:

2.1.1. Возможностью применения для "систем обогрева" в качестве теплоносителей горячей воды и водяного пара.

2.1.2. Необходимостью обогрева оборудования и технологических трубопроводов с положительными температурами для создания нормальных условий работы производства на открытых площадках.

2.1.3. Недопустимостью замерзания (застывания) продуктов при работе производства в любом диапазоне производительности.

2.1.4. Недопустимостью создания аварийной ситуации при временной остановке производства при минусовых температурах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость обогрева оборудования и технологических трубопроводов, временная остановка или отключение которых в условиях минусовых температур возможны без создания на производстве аварийной ситуации, должна определяться конкретными условиями эксплуатации и последствиями такой остановки.

2.1.5. Необходимостью предотвращения замерзания конденсата (в том числе выпадающего) при низких температурах, если невозможна или технически неоправдана предварительная осушка газов.

2.1.6. Устранением недопустимого повышения вязкости продукта при его транспортировке по трубопроводу.

2.1.7. Обеспечением постоянной температуры продукта при его транспортировке по трубопроводу на требуемые расстояния.

2.1.8. Применением теплоизоляции в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий" СН 542-81 и "Инструкции по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками" ВСН 168-76 Минмонтажспецстроя СССР.

2.2. "Указания" не распространяются на проектирование:

- систем дополнительного нагрева продуктов в технологических трубопроводах до требуемых по технологии производства температур;

- производств с применением аппаратов и трубопроводов из неметаллических материалов;

- систем обогрева "труба в трубе".

ПРИМЕЧАНИЕ. При проектировании систем обогрева "труба в трубе" в качестве справочных материалов могут быть использованы нормали ВНИИВпроекта - H-6915 и Гипроорхима - N 300/IX-12.

2.3. При проектировании "систем обогрева" в районах строительства с сейсмичностью более 7 баллов следует учитывать особые требования, предъявляемые к строительству в этих районах согласно СНиП II-7-81"Строительство в сейсмических районах".

2.4. Не допускается применять в качестве теплоносителя горячую воду или пар в системах обогрева трубопроводов и оборудования, содержащих продукты, контакт с которыми воды или пара может привести к пожару или взрыву. В этих случаях должен применяться другой безопасный теплоноситель.

2.5. "Системы обогрева" должны проектироваться исходя из условий их максимальной технологичности, энергоэкономичности и минимальной металлоемкости.

2.6. При проектировании "систем обогрева" оборудование и технологические трубопроводы рекомендуется группировать, выделяя при этом:

- оборудование и технологические трубопроводы, в которых вне зависимости от погодных условий необходимо поддерживать требуемую по технологии температуру продуктов;

- оборудование и технологические трубопроводы с замерзающими в условиях открытых площадок продуктами.

2.7. Систему обогрева по требуемым температурам продуктов и систему обогрева для исключения замерзания продуктов рекомендуется проектировать раздельными.

2.7.1. Система обогрева для предотвращения замерзания продуктов должна иметь централизованные цеховые устройства для отключения теплоносителей на период, когда замерзание продуктов на открытых площадках по погодным условиям исключается.

2.7.2. Сложные "системы обогрева" рекомендуется разделять на отдельные узлы обогрева.

2.8. Обогрев технологического трубопровода следует предусматривать только тогда, когда исходного теплового потенциала продукта при перекачке по теплоизолированному трубопроводу недостаточно для сохранения в допустимых пределах его свойств, параметров и транспортабельности.

2.8.1. Во всех случаях должно быть произведено технико-экономическое сопоставление способов поддержания режима нормальной эксплуатации:

- за счет теплоизоляции технологического трубопровода по трассе;

- за счет предварительного нагрева продукта в цеховом теплообменнике в исходной точке (если это допустимо по свойствам продукта) с теплоизоляцией трубопровода по трассе;

- за счет предварительного нагрева продукта в цеховом теплообменнике в исходной точке и прокладки спутника (или только за счет прокладки спутника) с теплоизоляцией по трассе.

2.8.2. В технически обоснованных случаях, для исключения "систем обогрева" технологических трубопроводов с замерзающими (застывающими) продуктами, проектом должна предусматриваться непрерывная перекачка или рециркуляция продуктов, снижающая вероятность их замерзания (застывания).

2.8.3. Окончательный вариант обеспечения нормальной эксплуатации должен быть принят на основании анализа.

2.9. Вне зависимости от наличия обогрева обязательна теплоизоляция трубопроводов, по которым транспортируются замерзающие (застывающие) при расчетных температурах жидкие продукты, а также газообразные продукты, содержащие замерзающий при этих температурах конденсат, в том числе конденсат, выпадающий при транспортировке.

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Справочные нормы теплопотерь изолированными трубопроводами, которые следует рассматривать как максимально-допустимые, см. приложение N 1

2. Проектом должна быть определена экономически оправданная граница снижения теплопотерь за счет теплоизоляции.

Методику определения см. книгу Якадина "Конденсатное хозяйство промышленных предприятий" Госэнергоиздат 1973 г.

2.10. При использовании в качестве теплоносителя сетевой теплофикационной воды проектом должно предусматриваться максимальное использование ее теплового потенциала, однако при этом должна быть исключена возможность понижения температуры возвратной воды ниже уровня, предусмотренного температурным графиком.

2.11. Отбор теплоносителей из "систем обогрева" на технологические нужды не допускается.

2.11.1. Разрешается, если это допустимо по технологии производства и по технике безопасности, использование пара для разогрева остывшего и загустевшего во время остановки продукта. Для этих целей в проекте должны предусматриваться места подключений для отбора пара.

2.12. Степень автоматизации "систем обогрева" должна определяться требованиями технологического процесса с учетом условий эксплуатации в конкретном климатическом районе строительства и с учетом факторов экономичности.

2.13. Проектом должен предусматриваться учет теплоносителей отдельных видов и параметров по системе обогрева в целом (по производству, цеху, установке) и по ее отдельным наиболее энергоемким узлам и потребителям.

2.14. При разработке проекта обогрева шкафов КИПиА должны быть выполнены требования пунктов 3.11, 3.24, 3.27 "Инструкции по установке технологического оборудования на открытых площадках в химической промышленности" ВСН 3-80 Минхимпрома.

2.15. Для обогрева шкафов КИПиА должна, как правило, использоваться теплофикационная вода; использование для этих целей пара должно быть обосновано проектом.

2.16. Проектирование обогрева трубных проводок систем КИПиА (импульсных трубок) должно выполняться в соответствии с руководящим материалом Главмонтажавтоматики Минмонтажспецстроя СССР РМ 8-9-74.

2.17. Проектом должен предусматриваться дренаж "систем обогрева".

3. ВЫБОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Выбор теплоносителя определяется назначением "системы обогрева" (см.п.2.1), а также технико-экономическим обоснованием принятой "системы обогрева" и опытом эксплуатации производств, аналогичных проектируемым.

3.2. В качестве теплоносителя для "систем обогрева" на открытых площадках может применяться горячая вода постоянных или переменных параметров или пар.

3.2.1. При необходимости поддержания температуры продукта не ниже 15 °С и для обогрева факельных трубопроводов до температуры не ниже 5 °С рекомендуется применять возвратный конденсат или горячую воду с температурой 90-70 °С, нагреваемую в цехах за счет вторичных энергетических ресурсов. Допускается применение теплофикационной воды по графику 150-70 °С либо 130-70 °С.

3.2.2. При необходимости поддержания температуры продукта до 50 °С рекомендуется применять теплофикационную воду по графику 150-70 °C либо 130-70 °С, или - при наличии специальной бойлерной - горячую воду с постоянной температурой.

3.2.3. При необходимости поддержания температуры продукта выше 50 °С в качестве теплоносителя допускается применение водяного пара. При наличии систем промышленного теплоснабжения или специальной бойлерной, обеспечивающей горячую воду с постоянной температурой, вопрос использования воды или пара решается проектом.

3.3. При применении в качестве теплоносителя "системы обогрева" сетевой теплофикационной воды должен быть решен вопрос возможности ее получения или замены на летнее время.

3.4. В технически обоснованных случаях допускается проектирование специальных автономных контуров обогрева.

3.4.1. При наличии специальных требований к обогреву в автономных контурах обогрева разрешается замена воды антифризом, при этом, в случае необходимости, должны быть выполнены соответствующие мероприятия по технике безопасности.

3.5. В качестве теплоносителя в "системах обогрева" может также использоваться пар вторичного вскипания, или "мятый пар".

Указанный пар может использоваться при условии гарантии его непрерывной подачи и если его давление перед конденсатоотводчиком будет достаточным для отвода конденсата из системы.

3.6. Обогрев оборудования и технологических трубопроводов должен осуществляться, как правило, одним типом теплоносителя.

3.7. Количество параметров теплоносителя для обогрева должно быть минимальным.

3.8. Выбор параметров теплоносителя необходимо производить с учетом максимально и минимально допустимых температур для продукта и материалов оборудования и трубопроводов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ И СБОРНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

4.1. Для обогрева технологических трубопроводов и оборудования следует, как правило, предусматривать независимые друг от друга распределительные трубопроводы.

4.2. При небольшом количестве спутников технологических трубопроводов (до 10 шт.) допускается производить отбор теплоносителей для них от системы обогрева оборудования.

4.3. Для сбора теплоносителя от потребителей должны предусматриваться сборные трубопроводы, обеспечивающие автономность работы систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования.

4.4. Распределительные и сборные трубопровода могут прокладываться по эстакадам совместно с технологическими трубопроводами на общих траверсах с соблюдением правил техники безопасности.

4.5. Каждый участок распределительного и сборного трубопровода, расположенный между неподвижными опорами, должен быть рассчитан на компенсацию тепловых удлинений с учетом минусовых температур открытых площадок.

Предпочтение следует отдавать самокомпенсации.

4.6. Распределительные и сборные трубопроводы должны изолироваться. Их тепловая изоляция должна соответствовать требованиям СНиП II-36-73*.

__________________

* Заменены на СНиП 2.04.07-86. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

4.7. Распределительные и сборные трубопроводы, работающие при давлении до 16 кгс/см и с температурой до 300 °С, следует выполнять из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-76*.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10704-91. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

4.8. Соединение распределительных и сборных трубопроводов должно предусматриваться на сварке за исключением монтажных разъемов и мест установки арматуры.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОГРЕВАЮЩИМ СПУТНИКАМ

5.1. Диаметры и длины спутников, их количество, толщина изоляции и расходы теплоносителей предварительно могут подбираться по справочному приложению N 2 с учетом раздела 3 настоящих "Указаний" и в зависимости от конкретных условий прокладки технологических трубопроводов с учетам минусовых температур окружающего воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ. Таблицы приложения N 2 приведены по материалам РМК-II-74 института "Гипрокаучук".

Гидравлические потери давления в водяных спутниках по трассе в указанных таблицах не превышают 20 м в.ст.

5.2. Окончательный выбор количества и диаметров спутников, их параметров и теплоизоляция определяются проектом, который должен быть разработан с учетом "Инструкции по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками" ВСН 168-76 Минмонтажспецстроя СССР.

5.3. Применение теплоносителей с температурой выше допустимой для сохранения свойств продукта не рекомендуется. В случае использования таких теплоносителей должны приниматься меры по предотвращению перегрева продукта.

5.4. Для обогрева технологических трубопроводов не рекомендуется применение спутников условным диаметром менее 20 мм.

5.5. К магистральным трубопроводам пара, воды и конденсата и к распределительным и сборным трубопроводам спутники должны подключаться только при помощи коллекторов.

5.5.1.  Допускается размещение коллекторов "системы обогрева" наружных установок в существующих производственных помещениях, если это не противоречит правилам техники безопасности.

5.5.2. К каждому коллектору рекомендуется подсоединять не более 8 спутников.

При необходимости большого количества подсоединений должна предусматриваться параллельная установка коллекторов.

5.5.3. К коллекторам рекомендуется подсоединять спутники приблизительно равной длины.

5.5.4. Подключение коллекторов к магистралям, а также к распределительным и сборным трубопроводам должно предусматриваться, как правило, у их неподвижных опор, в других случаях в месте подключения должна быть обеспечена компенсация температурных удлинений.

5.6. Крепление спутников к обогреваемым трубопроводам не должно препятствовать свободной компенсации тепловых удлинений спутников.

5.7. Для водяных и паровых обогревающих спутников и их коллекторов с давлением до 16 кгс/см на открытых площадках с минусовыми температурами следует применять, как правило, трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76.

Применение водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 не допускается.

5.8. Каждый паровой спутник должен быть заперт конденсатоотводчиком.

В соответствии с пропускной способностью конденсатоотводчиков допускается объединение перед ними спутников одинаковых параметров, при этом до объединения на каждом спутнике должны быть установлены обратные клапаны.

5.9. Соединение труб спутников за исключением особо оговоренных случаев должно предусматриваться на сварке. Фланцевые соединения допускаются по условиям монтажа и в местах установки фланцевой арматуры.

5.10. В производствах с полимеризующимися средами и с суспензиями, в которых технологические трубопроводы по условиям эксплуатации выполняются на фланцах, соединение отдельных участков трубопроводов спутников в местах обводов должно выполняться разъемным.

5.11. Трубопроводы со спутниками должны быть защищены от статического электричества в соответствии с"Правилами защиты от статического электричества в химической промышленности".

5.12. При решении схем "системы обогрева" должно быть четкое разграничение спутников внутрицеховых и межцеховых. В обоснованных случаях возможно использование межцеховых спутников в цехах при сохранении их протяженности в допустимых пределах.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

6.1. При поэтажном размещении автономных систем обогрева на открытых этажерках и при установке конденсатосборников (конденсатоотводчиков) на нулевой отметке или на отметке нижнего этажа отвод конденсата с каждого этажа открытой этажерки до конденсатосборников (конденсатоотводчиков) должен осуществляться, как правило, раздельно.

6.1.1. В обоснованных случаях допускается подключение этажных сборных конденсатопроводов с промежуточных этажей общий стояк, идущий с верхнего этажа в конденсатосборник, установленный на нулевой отметке или на отметке нижнего этажа. При этом должно быть исключено влияние высоты столба конденсата в конденсатопроводе с верхних отметок на работу конденсатосборников и конденсатоотводчиков нижних отметок.

6.2. При установке конденсатоотводчиков на различных этажах открытой этажерки поэтажные системы сбора и отвода конденсата одинаковых параметров, как правило, после конденсатоотводчиков должны объединяться в общий для всех этажей сборный напорный трубопровод отвода конденсата.

6.3. При небольшом количестве паровых спутников (до 10 шт.) конденсат от них допускается возвращать через конденсатопроводы от технологического оборудования.

6.4. Сборные конденсатопроводы должны быть, как правило, предусмотрены и рассчитаны для непрерывного отвода конденсата.

6.4.1. В обоснованных случаях периодического отвода конденсата конденсатопровод должен быть обогрет.

6.4.2. Тепловая изоляция конденсатопроводов должна соответствовать требованиям СНиП II-36-73.

6.5. Конденсатопроводы от потребителей пара разных давлений должны быть самостоятельными.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается объединять конденсатопроводы при разнице давления пара перед конденсатоотводчиком не более 3 кгс/см.

6.6. Гидравлический расчет конденсатопроводов, например, расчет конденсатопроводов между аппаратами и сборными баками, должен производиться из условий транспортировки по ним смеси воды и пара.

Диаметры таких конденсатопроводов определяются по формуле:

мм,

где  - диаметр трубопровода для смеси, мм

- коэффициент требуемого увеличения диаметра конденсатопровода при перемещении по нему двухфазной смеси

- диаметр трубопровода для напорного конденсата, мм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ориентировочную пропускную способность напорных конденсатопроводов и значений коэффициента  см. приложение N 3.

6.7. Для исключения попадания воздуха в конденсатопроводы и с целью уменьшения коррозии рекомендуется проектировать закрытые системы возврата конденсата.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОГРЕВУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. При установке технологического оборудования на открытых площадках для нормальной эксплуатации в условиях минусовых температур необходимы мероприятия для обеспечения его работоспособности при колебаниях температуры от нуля градусов до абсолютного минимума температуры района строительства.

7.2. Наряду с необходимыми теплотехническими мероприятиями по технологическому процессу в технически обоснованных случаях технологические аппараты могут снабжаться дополнительной системой обогрева (рубашками, змеевиками) для поддержания необходимой температуры стенки аппарата и предотвращения разрушения ее металла из-за температурной хрупкости.

7.3. Для емкостного оборудования с коррозионными средами, изготовленного из коррозионностойких сталей, следует преимущественно применять наружный обогрев.

7.4. Для футерованного оборудования должны применяться внутренние элементы обогрева и выносные системы теплообмена.

7.5. Элементы обогрева должны по возможности включаться в конструкцию аппарата.

7.6. Теплоизоляция оборудования в условиях минусовых температур на открытых площадках должна разрабатываться и выполняться с учетом типового проекта серии 2.400-4. "Детали тепловой изоляции промышленных объектов с положительными температурами".

7.7. Для контроля за температурой внутри аппарата следует в необходимых случаях предусматривать дистанционный замер температуры, а при соответствующих требованиях - ее автоматическое поддержание.

7.8. Системы обогрева технологического оборудования должны разрабатываться с учетом возможности их полного опорожнения от теплоносителей при прекращении обогрева.

7.9. В обоснованных случаях система обогрева оборудования должна быть автоматизирована и взаимоувязана с системой автоматического регулирования технологического процесса.

8. ПОДБОР АРМАТУРЫ И КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ

8.1. Арматура из ковкого чугуна допускается к установке на обогревающих спутниках при давлении не выше 16 кгс/см, при рабочей температуре не выше 300 °С, при температуре наружного воздуха до минус 30 °С и при условии разгрузки арматуры от усилий, возникающих при температурных деформациях и от напряжений изгиба. Во всех остальных случаях на обогреваемых спутниках, прокладываемых на открытых установках в условиях минусовых температур, должна устанавливаться стальная арматура.

8.2. Для отвода конденсата от спутников должны применяться преимущественно термодинамические конденсатоотводчики.

8.3. Установка и количество запорной арматуры должны обеспечить возможность отключения обогрева отдельных аппаратов и узлов технологических трубопроводов, а также дренаж теплоносителей из систем обогрева.

8.3.1. Порядок отключения систем обогрева или их отдельных частей, должен при необходимости определяться проектом и отражаться в рабочих инструкциях по эксплуатации.

8.3.2. В случаях, когда отключение систем обогрева или их отдельных частей может привести к авариям, отключающая арматура должна пломбироваться в открытом положении, о чем в проекте должно быть сделано соответствующее указание.

9. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОБОГРЕВА

9.1. При использовании в "системах обогрева" теплофикационной воды необходимо предусмотреть проектное решение по гидравлической увязке трубопроводов "системы обогрева" с гидравликой тепловой сети с тем, чтобы была исключена возможность гидравлической и тепловой разрегулировки тепловых сетей.

9.2. Для гарантии работоспособности "системы обогрева" с теплофикационной водой неравенство гидравлических сопротивлений отдельных участков не должно превышать 25%.

9.3. Выравнивание гидравлических сопротивлений отдельных участков может предусматриваться за счет автоматической и ручной регулирующей арматуры, или за счет установки дроссельных шайб. Выбор средств регулирования и мест их установки определяется проектом.

9.4. В разветвленной сложной "системе обогрева" со спутниками разных диаметров и протяженности, в случае использования в качестве средства регулирования дроссельных шайб, на каждом спутнике следует предусматривать фланцевые соединения для возможности установки шайб.

9.4.1. Для "систем обогрева" со спутниками одинаковых диаметров допускается установка групповых дроссельных шайб на несколько (не более 8 шт.) спутников.

9.5. Диаметры рабочих отверстий дроссельных шайб подбираются в процессе гидравлической наладки "системы обогрева" путем расточки отверстий в дроссельных шайбах до размеров, обеспечивающих предусмотренное п.9.2 выравнивание гидравлических сопротивлений.

9.5.1. Размер отверстия дроссельной шайбы должен обеспечивать гарантированный расход воды в количестве, необходимом для эффективной работы спутников при неблагоприятных погодных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расход воды может быть оценен по справочному  приложению N 2.

9.6. Для наладки "системы обогрева" и контроля за работой водяных спутников на каждом участке (спутнике) в непосредственной близости от сборного коллектора необходимо предусматривать гильзы для установки термометров.

Приложение N 1 лист N 1

Нормы тепловых потерь изолированными поверхностями, расположенными на открытом воздухе, при средней расчетной температуре окружающего воздуха +5 °С в ккал/м·час

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Теплопотери при средней температуре теплоносителя, °С |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 |
| 57 | 19 | 33 | 65 |
| 76 | 21 | 37 | 74 |
| 89 | 24 | 41 | 80 |
| 108 | 26 | 46 | 87 |
| 133 | 30 | 51 | 97 |
| 159 | 33 | 57 | 106 |
| 219 | 40 | 70 | 127 |
| 273 | 46 | 79 | 141 |
| 325 | 53 | 88 | 156 |
| 426 | 65 | 106 | 188 |
| 529 | 76 | 124 | 215 |
| 630 | 88 | 141 | 242 |
| 820 | 109 | 172 | 294 |
| 1020 | 129 | 207 | 344 |

Примечания:

1. Составлено по данным ВСН 354-75 Минмонтажспецстроя СССР

2. Приведенные нормы теплопотерь следует рассматривать как максимально-допустимые - см. примечание к п.2.9.

Коэффициенты пересчета теплопотерь при изменении температур окружающего воздуха открытых площадок

Таблица 1

| Средняя расчетная температура окружающего воздуха, °С | Средняя температура теплоносителя, °С |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 |
| +5 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1,02 | 1,01 | 1 |
| минус 5 | 1,04 | 1,03 | 1 |
| минус 10 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |

Таблица 2

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Средняя температура теплоносителя, °С |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 |
| минус 20 | 1,55 | 1,25 | 1,13 |
| минус 30 | 1,78 | 1,37 | 1,18 |
| минус 40 | 2,0 | 1,47 | 1,23 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к приложению N 2 (листы 18)

| Обозначения | Размерность | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | °С | Температура воды в начале расчетного участка |
|  | °С | Температура воды в конце расчетного участка |
|  | °С | Температура продукта в начале расчетного участка |
|  | °С | Температура продукта в конце расчетного участка |
|  | °С | Температура окружающего воздуха |
|  | мм | Толщина изоляции |
|  | мм | Наружный диаметр продуктопровода |
|  | мм | Наружный диаметр спутника |
|  | мм | Внутренний диаметр спутника |
|  | т/час | Расход теплоносителя в спутнике |
|  | м/сек | Скорость теплоносителя в спутнике |
|  |  | Тепло, передаваемое через спутник |
|  | °С | Минимальная температура продукта |
|  | °С | Максимальная температура продукта |

Приложение N 2 лист N 1

Теплоноситель - теплофикационная вода 150-70 °С

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С 15 °С

Протяженность расчетного участка 1000 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 17.6 | 83.4 | 54.6 | 0.31 | 0.30 | 29.6 | 40 | 17.0 | 79.5 | 61.1 | 0.38 | 0.35 | 33.7 | 60 | 17.4 | 84.1 | 61.7 | 0.38 | 0.35 | 33.5 |
| 2 | 89 |  | 40 | 15.0 | 71.7 | 59.2 | 0.43 | 0.40 | 39.3 | 60 | 15.0 | 77.0 | 60.0 | 0.47 | 0.45 | 39.9 | 80 | 15.2 | 78.9 | 63.3 | 0.47 | 0.45 | 40.4 |
| 3 | 108 |  | 40 | 17.4 | 73.7 | 63.2 | 0.57 | 0.35 | 49.2 | 40 | 15.6 | 69.2 | 68.4 | 0.68 | 0.40 | 55.2 | 60 | 18.1 | 75.8 | 70.6 | 0.68 | 0.40 | 53.7 |
| 4 | 159 |  | 60 | 17.3 | 72.2 | 67.2 | 0.68 | 0.40 | 56.0 | 60 | 16.1 | 67.6 | 72.5 | 0.81 | 0.50 | 62.6 | 80 | 16.7 | 70.7 | 75.0 | 0.81 | 0.50 | 63.4 |
| 5 | 219 |  | 80 | 16.5 | 67.2 | 69.9 | 0.81 | 0.50 | 64.9 | 100 | 15.7 | 67.8 | 73.5 | 0.89 | 0.56 | 68.1 | 120 | 13.0 | 67.5 | 74.1 | 0.93 | 0.55 | 70.6 |
| 6 | 273 |  | 40 | 15.0 | 50.2 | 82.5 | 2.16 | 0.50 | 145.0 | 60 | 18.8 | 58.1 | 95.0 | 2.16 | 0.60 | 119.0 | 60 | 16.1 | 58.8 | 72.1 | 2.16 | 0.50 | 168.0 |
| 7 | 325 |  | 40 | 15.9 | 42.3 | 97.5 | 2.69 | 0.65 | 141.4 | 60 | 15.5 | 49.7 | 90.1 | 2.16 | 0.50 | 129.6 | 80 | 18.7 | 53.9 | 95.2 | 2.38 | 0.55 | 130.5 |
| 8 | 426 |  | 60 | 16.1 | 42.2 | 95.7 | 2.69 | 0.65 | 146.1 | 80 | 15.8 | 45.4 | 96.1 | 2.69 | 0.65 | 145.2 | 100 | 15.0 | 46.8 | 97.2 | 2.69 | 0.65 | 146.5 |
| 9 | 530 |  | 60 | 16.0 | 39.9 | 101.6 | 3.88 | 0.60 | 188.0 | 80 | 17.3 | 43.2 | 102.0 | 3.88 | 0.60 | 186.0 | 100 | 15.4 | 45.8 | 100.0 | 3.88 | 0.60 | 192.1 |
| 10 | 630 |  | 80 | 17.0 | 39.9 | 99.1 | 3.88 | 0.60 | 197.8 | 100 | 16.9 | 40.7 | 104.6 | 4.53 | 0.70 | 205.5 | 120 | 15.9 | 40.7 | 106.7 | 4.86 | 0.75 | 210.2 |
| Факельные трубопроводы при 30 °С 5 °С |
| 11 | 630 |  | 60 | 9.4 | 30.8 | 96.2 | 3.88 | 0.60 | 209.1 | 80 | 8.0 | 33.3 | 96.3 | 3.88 | 0.60 | 208.8 | 100 | 6.8 | 34.4 | 96.0 | 3.88 | 0.60 | 209.9 |
| 12 | 720 |  | 60 | 6.4 | 30.0 | 99.8 | 4.53 | 0.70 | 227.3 | 80 | 5.6 | 30.0 | 102.4 | 4.86 | 0.75 | 231.8 | 120 | 7.3 | 32.4 | 101.1 | 4.53 | 0.70 | 217.9 |
| 13 | 820 |  | 60 | 7.2 | 40.5 | 75.9 | 8.06 | 0.70 | 671.6 | 80 | 6.1 | 44.9 | 76.4 | 8.06 | 0.70 | 667.2 | 100 | 6.4 | 47.7 | 80.0 | 9.72 | 0.75 | 680.0 |
| 14 | 1020 |  | 80 | 6.4 | 57.8 | 77.0 | 9.70 | 0.75 | 708.8 | 120 | 6.4 | 45.9 | 75.5 | 9.06 | 0.70 | 675.2 | 150 | 6.3 | 48.8 | 72.3 | 9.72 | 0.75 | 690.2 |

Примечание:  - минимально-возможная температура продукта в конце расчетного участка (указана минимальная из температур, подсчитанная при 45 °С и 10 °С или 150 °С и соответствующих расчетных)

- максимально-возможная температура продукта в начале расчетного участка, подсчитанная при 150 °С и соответствующих

Приложение N 2 лист N 2

Теплоноситель - теплофикационная вода 150-70 °С

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С 15 °С

Протяженность расчетного участка 750 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 18.1 | 83.2 | 60.5 | 0.26 | 0.25 | 23.2 | 40 | 19.1 | 79.3 | 66.0 | 0.31 | 0.30 | 26.1 | 40 | 19.9 | 75.5 | 73.0 | 0.38 | 0.35 | 29.1 |
| 2 | 89 |  | 40 | 17.4 | 71.6 | 65.2 | 0.36 | 0.35 | 30.7 | 40 | 15.8 | 66.9 | 70.4 | 0.43 | 0.40 | 34.5 | 60 | 17.5 | 72.7 | 71.9 | 0.43 | 0.40 | 33.8 |
| 3 | 108 |  | 40 | 18.1 | 73.6 | 70.3 | 0.48 | 0.30 | 38.7 | 40 | 18.8 | 69.1 | 74.3 | 0.57 | 0.35 | 42.9 | 40 | 17.2 | 64.5 | 79.9 | 0.67 | 0.40 | 47.4 |
| 4 | 159 |  | 40 | 16.9 | 60.0 | 76.2 | 0.67 | 0.40 | 50.0 | 60 | 19.0 | 67.5 | 81.8 | 0.76 | 0.45 | 49.7 | 60 | 15.4 | 62.8 | 80.6 | 0.76 | 0.45 | 52.8 |
| 5 | 219 |  | 60 | 17.1 | 59.3 | 79.8 | 0.85 | 0.50 | 56.8 | 80 | 15.9 | 62.1 | 79.8 | 0.85 | 0.50 | 56.7 | 80 | 18.2 | 62.2 | 88.0 | 0.85 | 0.50 | 97.5 |
| 6 | 273 |  | 40 | 16.4 | 50.1 | 87.5 | 1.45 | 0.35 | 90.7 | 40 | 16.7 | 44.2 | 99.8 | 2.07 | 0.50 | 104.0 | 60 | 16.6 | 52.7 | 92.9 | 1.65 | 0.40 | 94.6 |
| 7 | 325 |  | 40 | 16.2 | 42.2 | 95.9 | 1.95 | 0.45 | 105.4 | 60 | 17.6 | 49.7 | 96.0 | 1.95 | 0.45 | 100.1 | 60 | 15.4 | 44.0 | 101.6 | 2.28 | 0.55 | 110.2 |
| 8 | 426 |  | 60 | 18.2 | 42.2 | 100.5 | 2.28 | 0.55 | 118.8 | 60 | 15.5 | 35.7 | 109.4 | 3.10 | 0.75 | 126.2 | 80 | 15.8 | 39.4 | 108.6 | 2.98 | 0.72 | 123.6 |
| 9 | 530 |  | 60 | 18.1 | 39.8 | 103.8 | 3.24 | 0.50 | 149.8 | 60 | 15.9 | 33.2 | 114.4 | 4.74 | 0.70 | 168.5 | 80 | 15.4 | 43.9 | 101.6 | 4.74 | 0.70 | 165.0 |
| 10 | 630 |  | 60 | 16.8 | 30.8 | 116.2 | 5.18 | 0.80 | 175.1 | 80 | 17.5 | 33.3 | 117.5 | 6.38 | 0.83 | 174.5 | 100 | 16.8 | 34.5 | 117.5 | 5.38 | 0.83 | 174.1 |
| Факельные трубопроводы при 30 °С 5 °С |
| 11 | 630 |  | 40 | 6.9 | 30.0 | 113.5 | 5.18 | 0.80 | 189.0 | 60 | 7.0 | 30.0 | 110.0 | 4.53 | 0.70 | 181.0 | 80 | 9.2 | 30.0 | 114.7 | 5.18 | 0.80 | 182.8 |
| 12 | 720 |  | 60 | 7.0 | 30.0 | 101.5 | 3.56 | 0.55 | 172.8 | 80 | 8.6 | 30.0 | 110.0 | 4.53 | 0.70 | 181.0 | 100 | 5.9 | 30.0 | 102.0 | 3.56 | 0.55 | 171.0 |
| 13 | 820 |  | 40 | 4.9 | 30.0 | 90.5 | 10.4 | 0.80 | 617.0 | 60 | 6.7 | 33.9 | 98.2 | 10.4 | 0.80 | 599.8 | 80 | 7.7 | 38.8 | 93.2 | 10.36 | 0.80 | 588.4 |
| 14 | 1020 |  | 60 | 5.8 | 30.0 | 89.8 | 10.4 | 0.80 | 622.4 | 100 | 7.8 | 30.3 | 86.9 | 9.06 | 0.70 | 572.4 | 120 | 8.2 | 39.9 | 92.4 | 10.36 | 0.80 | 596.4 |

Примечание: см. лист N 1

Приложение N 2 лист N 3

Теплоноситель - теплофикационная вода 150-70 °С

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С 15 °С

Протяженность расчетного участка 500 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 19.2 | 82.8 | 70.3 | 0.21 | 0.20 | 16.5 | 40 | 20.0 | 78.8 | 65.8 | 0.21 | 0.20 | 17.5 | 40 | 20.8 | 75.1 | 74.1 | 0.26 | 0.25 | 19.7 |
| 2 | 89 |  | 40 | 17.7 | 71.1 | 68.7 | 0.26 | 0.25 | 21.0 | 40 | 18.0 | 66.6 | 74.1 | 0.31 | 0.30 | 23.6 | 40 | 16.6 | 62.6 | 80.8 | 0.43 | 0.40 | 26.2 |
| 3 | 108 |  | 40 | 18.1 | 73.1 | 70.0 | 0.32 | 0.20 | 25.9 | 40 | 19.1 | 68.7 | 77.6 | 0.40 | 0.25 | 29.3 | 40 | 19.4 | 64.2 | 83.4 | 0.48 | 0.30 | 32.4 |
| 4 | 159 |  | 40 | 17.3 | 60.5 | 79.7 | 0.48 | 0.30 | 34.2 | 40 | 15.2 | 55.3 | 83.6 | 0.57 | 0.35 | 87.6 | 40 | 15.0 | 50.0 | 94.3 | 0.76 | 0.45 | 42.4 |
| 5 | 219 |  | 40 | 16.1 | 46.9 | 88.4 | 0.73 | 0.45 | 44.8 | 60 | 18.7 | 53.9 | 102.3 | 0.97 | 0.60 | 46.3 | 60 | 17.7 | 48.4 | 99.8 | 0.97 | 0.60 | 48.8 |
| 6 | 273 |  | 40 | 16.6 | 49.8 | 90.4 | 1.04 | 0.25 | 61.8 | 40 | 17.3 | 44.0 | 101.5 | 1.45 | 0.36 | 70.3 | 60 | 18.6 | 52.5 | 97.7 | 1.24 | 0.30 | 64.9 |
| 7 | 325 |  | 40 | 18.1 | 42.1 | 100.0 | 1.45 | 0.35 | 72.4 | 40 | 15.0 | 35.6 | 108.5 | 1.95 | 0.45 | 80.8 | 60 | 18.5 | 43.9 | 112.5 | 2.07 | 0.50 | 77.7 |
| 8 | 426 |  | 40 | 15.4 | 30.0 | 115.2 | 2.60 | 0.60 | 90.6 | 60 | 16.1 | 35.6 | 110.6 | 2.16 | 0.50 | 85.1 | 60 | 15.2 | 30.0 | 122.6 | 3.52 | 0.85 | 95.5 |
| 9 | 530 |  | 40 | 14.7 | 30.0 | 119.0 | 3.88 | 0.60 | 120.4 | 60 | 19.5 | 33.1 | 122.8 | 4.20 | 0.65 | 117.2 | 80 | 17.8 | 37.0 | 115.6 | 3.24 | 0.60 | 111.3 |
| 10 | 630 |  | 60 | 18.9 | 30.8 | 121.4 | 4.20 | 0.65 | 120.5 | 80 | 17.3 | 33.2 | 117.1 | 3.56 | 0.55 | 116.9 | 80 | 15.0 | 30.0 | 126.5 | 5.50 | 0.85 | 129.2 |
| Факельные трубопроводы при 30 °С 5 °С |
| 11 | 630 |  | 40 | 7.9 | 30.0 | 116.8 | 3.88 | 0.60 | 128.9 | 60 | 7.9 | 30.0 | 112.1 | 3.24 | 0.50 | 122.6 | 60 | 4.3 | 30.0 | 121.9 | 4.86 | 0.75 | 136.2 |
| 12 | 720 |  | 60 | 10.5 | 30.0 | 112.1 | 3.24 | 0.50 | 122.6 | 60 | 6.5 | 30.0 | 123.4 | 5.18 | 0.80 | 137.9 | 80 | 6.8 | 30.0 | 123.6 | 5.18 | 0.80 | 136.9 |
| 13 | 820 |  | 40 | 7.0 | 30.0 | 97.0 | 8.12 | 0.60 | 429.0 | 60 | 12.2 | 33.8 | 104.7 | 9.50 | 0.70 | 428.9 | 60 | 6.4 | 30.0 | 107.3 | 10.82 | 0.80 | 462.1 |
| 14 | 1020 |  | 60 | 7.5 | 30.0 | 94.8 | 7.76 | 0.60 | 428.0 | 80 | 6.4 | 31.0 | 95.0 | 7.77 | 0.60 | 427.0 | 80 | 4.8 | 30.0 | 108.2 | 11.60 | 0.90 | 486.6 |

примечание см. лист N 1

Приложение N 2 лист N 4

Теплоноситель - вода от бойлерной 150 °С= const

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С

Протяженность расчетного участка 1000 м

Примечания:

1.  - минимально-возможная температура продукта в конце расчетного участка, подсчитанная при 150 °С и соответствующих  расчетных

- максимально-возможная температура продукта в начале расчетного участка.

2. При температуре окружающего воздуха минус 40 °С максимальную длину обогревающего спутника следует принимать равной 750 м (см. приложение N 2 лист 5)

Приложение N 2 лист N 5

Теплоноситель - вода от бойлерной 150 °С=const

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С

Протяженность расчетного участка 750 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 32.4 | 95.8 | 77.9 | 0.36 | 0.35 | 26.2 | 40 | 31.7 | 95.9 | 83.7 | 0.43 | 0.40 | 28.7 | 60 | 30.0 | 101.0 | 79.2 | 0.36 | 0.35 | 25.4 |
| 2 | 89 |  | 60 | 32.1 | 93.6 | 79.8 | 0.43 | 0.40 | 30.4 | 80 | 30.3 | 98.0 | 79.0 | 0.43 | 0.40 | 30.7 | 100 | 30.0 | 100.8 | 81.2 | 0.47 | 0.45 | 32.1 |
| 3 | 108 |  | 40 | 30.2 | 87.7 | 84.2 | 0.65 | 0.40 | 42.6 | 40 | 31.1 | 87.9 | 93.7 | 0.85 | 0.50 | 47.5 | 60 | 30.3 | 95.0 | 88.6 | 0.73 | 0.45 | 44.7 |
| 4 | 159 |  | 60 | 33.2 | 86.3 | 92.2 | 0.85 | 0.50 | 48.9 | 80 | 33.1 | 91.3 | 92.4 | 0.85 | 0.50 | 49.0 | 100 | 31.3 | 95.0 | 91.8 | 0.85 | 0.50 | 49.2 |
| 5 | 219 |  | 100 | 31.2 | 86.5 | 90.0 | 0.89 | 0.55 | 52.9 | 120 | 30.0 | 89.7 | 93.0 | 0.97 | 0.60 | 55.3 | 140 | 30.0 | 82.9 | 95.2 | 0.95 | 0.60 | 52.0 |
| 6 | 273 |  | 40 | 30.4 | 68.4 | 114.0 | 2.90 | 0.70 | 104.5 | 60 | 33.9 | 79.0 | 112.0 | 2.60 | 0.60 | 97.4 | 80 | 30.9 | 85.8 | 105.2 | 2.07 | 0.50 | 92.8 |
| 7 | 325 |  | 60 | 33.4 | 72.6 | 112.2 | 2.69 | 0.65 | 101.9 | 80 | 33.4 | 79.7 | 110.3 | 2.60 | 0.60 | 103.0 | 100 | 33.4 | 84.8 | 110.4 | 2.60 | 0.60 | 103.5 |
| 8 | 426 |  | 80 | 30.0 | 69.2 | 111.4 | 2.90 | 0.70 | 111.8 | 120 | 31.2 | 78.6 | 108.3 | 2.60 | 0.60 | 108.8 | 140 | 31.5 | 81.8 | 112.3 | 2.90 | 0.70 | 109.3 |
| 9 | 530 |  | 80 | 30.3 | 67.6 | 115.2 | 4.20 | 0.65 | 146.3 | 100 | 30.0 | 73.3 | 115.2 | 4.20 | 0.65 | 146.1 | 120 | 32.4 | 79.5 | 117.9 | 4.53 | 0.70 | 145.4 |
| 10 | 630 |  | 100 | 30.0 | 65.0 | 117.4 | 4.74 | 0.70 | 154.0 | 120 | 31.4 | 72.1 | 120.1 | 5.20 | 0.80 | 154.5 | 140 | 30.4 | 75.4 | 122.3 | 5.83 | 0.90 | 161.5 |

Примечание:

- минимально-возможная температура продукта в конце расчетного участка, подсчитанная при 150 °С и соответствующих  расчетных

- максимально-возможная температура продукта в начале расчетного участка.

Приложение N 2 лист N 6

Теплоноситель - вода от бойлерной 150 °С=const 

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С

Протяженность расчетного участка 500 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 34.9 | 95.2 | 81.8 | 0.26 | 0.25 | 17.7 | 40 | 34.0 | 95.4 | 87.0 | 0.31 | 0.30 | 19.6 | 40 | 32.4 | 95.5 | 91.2 | 0.36 | 0.35 | 21.3 |
| 2 | 89 |  | 40 | 31.4 | 85.8 | 87.6 | 0.37 | 0.35 | 23.6 | 40 | 30.0 | 86.0 | 93.8 | 0.46 | 0.45 | 26.2 | 60 | 31.1 | 93.6 | 92.3 | 0.43 | 0.40 | 25.0 |
| 3 | 108 |  | 40 | 33.4 | 87.5 | 90.0 | 0.48 | 0.30 | 29.1 | 40 | 32.4 | 87.6 | 95.6 | 0.59 | 0.35 | 32.2 | 40 | 33.1 | 80.0 | 105.0 | 0.79 | 0.45 | 35.7 |
| 4 | 159 |  | 40 | 32.2 | 77.0 | 103.8 | 0.85 | 0.50 | 39.1 | 40 | 30.9 | 55.8 | 111.8 | 1.13 | 0.70 | 43.3 | 60 | 30.9 | 85.4 | 105.3 | 0.89 | 0.55 | 39.8 |
| 5 | 219 |  | 60 | 30.6 | 75.7 | 101.6 | 0.89 | 0.55 | 43.1 | 80 | 32.9 | 62.3 | 106.3 | 0.97 | 0.60 | 43.4 | 80 | 30.0 | 57.3 | 108.6 | 1.13 | 0.70 | 47.0 |
| 6 | 273 |  | 40 | 30.0 | 68.3 | 112.6 | 1.86 | 0.45 | 69.6 | 40 | 30.5 | 68.4 | 125.8 | 2.60 | 0.60 | 78.8 | 60 | 30.6 | 79.1 | 116.0 | 2.07 | 0.50 | 70.5 |
| 7 | 325 |  | 40 | 31.0 | 61.9 | 127.7 | 3.73 | 0.90 | 83.1 | 60 | 32.3 | 72.6 | 120.8 | 2.60 | 0.60 | 75.9 | 80 | 31.0 | 79.7 | 115.2 | 2.07 | 0.50 | 72.0 |
| 8 | 426 |  | 80 | 31.3 | 69.1 | 113.8 | 2.07 | 0.50 | 74.9 | 80 | 30.6 | 69.2 | 124.2 | 3.25 | 0.75 | 83.8 | 100 | 31.1 | 74.5 | 124.8 | 3.32 | 0.80 | 83.6 |
| 9 | 530 |  | 60 | 30.7 | 59.9 | 131.1 | 6.09 | 0.90 | 114.8 | 80 | 30.2 | 67.6 | 126.7 | 4.74 | 0.70 | 110.2 | 100 | 30.8 | 73.2 | 126.9 | 4.74 | 0.70 | 109.4 |
| 10 | 630 |  | 80 | 30.6 | 60.0 | 130.8 | 6.09 | 0.90 | 117.1 | 100 | 30.3 | 65.9 | 130.7 | 6.09 | 0.90 | 117.0 | 120 | 30.0 | 70.2 | 131.7 | 6.48 | 1.00 | 118.2 |

примечание см. лист N 5

Приложение N 2 лист N 7

Теплоноситель - вода с температурой 90-70 °С 

Таблица выбора водяных спутников для обогрева технологических трубопроводов при 30 °С, 15 °С

Протяженность расчетного участка 250 м

| NN п/п |  | Диаметр спутника | расчетная температура окружающего воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 °С | -30 °С | -40 °С |
|  | мм | мм | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  | мм | °С | °С | °С |  |  |  |
| 1 | 57 |  | 40 | 24.8 | 39.7 | 65.9 | 0.26 | 0.25 | 6.2 | 40 | 18.7 | 35.3 | 63.8 | 0.26 | 0.25 | 6.8 | 40 | 15.3 | 30.8 | 65.8 | 0.30 | 0.30 | 7.5 |
| 2 | 89 |  | 40 | 15.8 | 32.0 | 60.5 | 0.26 | 0.25 | 7.7 | 40 | 14.7 | 30.0 | 68.5 | 0.41 | 0.40 | 8.8 | 60 | 15.3 | 28.9 | 68.6 | 0.40 | 0.40 | 8.9 |
| 3 | 108 |  | 40 | 19.6 | 33.3 | 66.0 | 0.40 | 0.25 | 9.7 | 40 | 15.2 | 28,.....* | 67.7 | 0.48 | 0.30 | 10.8 | 60 | 16.4 | 30.6 | 68.1 | 0.48 | 0.30 | 10.7 |
| 4 | 159 |  | 40 | 15.8 | 24.2 | 72.9 | 0.73 | 0.45 | 12.5 | 60 | 15.3 | 26.0 | 71.1 | 0.65 | 0.40 | 12.2 | 80 | 15.3 | 26.0 | 72.8 | 0.73 | 0.45 | 12.6 |
| 5 | 219 |  | 60 | 15.3 | 23.8 | 75.7 | 0.97 | 0.60 | 13.9 | 100 | 15.8 | 26.8 | 73.8 | 0.81 | 0.50 | 13.1 | 120 | 14.5 | 24.6 | 76.6 | 0.97 | 0.60 | 13.0 |
| 6 | 273 |  | 60 | 18.2 | 26.1 | 74.7 | 1.24 | 0.30 | 18.9 | 80 | 17.1 | 26.0 | 74.6 | 1.24 | 0.30 | 19.2 | 100 | 15.3 | 25.1 | 74.2 | 1.24 | 0.30 | 19.9 |
| 7 | 325 |  | 60 | 14.7 | 21.3 | 75.9 | 1.45 | 0.35 | 20.4 | 100 | 16.0 | 25.2 | 73.9 | 1.24 | 0.30 | 20.0 | 120 | 14.5 | 23.3 | 75.5 | 1.45 | 0.35 | 21.0 |
| Протяженность расчетного участка 100 м |
| 8 | 426 |  | 60 | 17.0 | 30.0 | 68.8 | 2.48 | 0.30 | 27.7 | 60 | 14.5 | 30.0 | 74.7 | 4.96 | 0.60 | 26.5 | 80 | 14.7 | 30.0 | 74.2 | 4.96 | 0.60 | 29.0 |
| 9 | 530 |  | 60 | 16.8 | 30.0 | 70.5 | 3.88 | 0.30 | 36.7 | 80 | 16.7 | 30.0 | 70.5 | 3.88 | 0.30 | 36.7 | 100 | 15.9 | 30.0 | 70.4 | 3.88 | 0.30 | 37.0 |
| 10 | 630 |  | 60 | 14.6 | 30.0 | 75.5 | 7.76 | 0.60 | 35.0 | 80 | 14.6 | 30.0 | 76.1 | 9.04 | 0.70 | 35.0 | 120 | 14.3 | 30.0 | 69.9 | 3.88 | 0.30 | 39.0 |
| Факельные трубопроводы при 30 °С, 5 °С |
| 11 | 630 |  | 40 | 5.2 | 30.0 | 70.9 | 5.18 | 0.40 | 47.1 | 60 | 5.6 | 30.0 | 69.9 | 4.52 | 0.35 | 45.8 | 80 | 4.6 | 30.0 | 68.3 | 3.88 | 0.30 | 45.6 |
| 12 | 720 |  | 60 | 7.1 | 30.0 | 66.6 | 3.88 | 0.30 | 51.9 | 80 | 6.4 | 30.0 | 68.4 | 3.88 | 0.30 | 45.2 | 100 | 4.7 | 30.0 | 68.1 | 3.88 | 0.30 | 46.1 |
| 13 | 820 |  | 80 | 8.4 | 30.0 | 66.7 | 3.88 | 0.30 | 51.2 | 100 | 5.6 | 30.0 | 66.2 | 3.88 | 0.30 | 53.5 | 120 | 4.4 | 30.0 | 68.8 | 3.88 | 0.30 | 43.5 |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание:

Для расчетных участков 100 м с 2-мя спутниками теплоноситель последовательно проходит оба спутника (туда и обратно)

Приложение N 2 лист N 8

Теплоноситель - пар 6 ата

Таблица выбора паровых спутников для обогрева технологических трубопроводов.

Протяженность расчетного участка 250 м. Расчетная температура окружающего воздуха -40 °С

Факельные трубопроводы

| NN п/п |  |  | Температура продукта | Толщина изоляции | Расход пара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | °С | мм | т/час |
| 1 | 630 |  | 10 | 40 | 0.25 |
| 2 | 720 |  | 10 | 40 | 0.25 |
| 3 | 820 |  | 10 | 40 | 0.26 |
| 4 | 1020 |  | 10 | 40 | 0.28 |

Примечание:

Пару 6 ата соответствует температура насыщения 158 °С и скрытая теплота парообразования ~500 ккал/кг

Приложение N 3

Ориентировочная пропускная способность напорных конденсатопроводов т/час

| Условный диаметр труб , мм | Удельная потеря давления на трение кгс/мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 |
| 25 | 0.41 | 0.58 |
| 32 | 0.71 | 1.02 |
| 40 | 1.20 | 1.70 |
| 50 | 2.2 | 3.1 |
| 65 | 5.2 | 7.4 |
| 80 | 8.2 | 11.5 |
| 100 | 14 | 20 |
| 125 | 25 | 36 |
| 150 | 41 | 58 |
| 200 | 98 | 135 |
| 250 | 180 | 250 |
| 300 | 280 | 400 |
| 350 | 420 | 590 |
| 400 | 610 | 860 |

Таблица коэффициентов  для требуемого (ориентировочного) увеличения диаметров конденсатопроводов при перемещении по ним пароконденсатной смеси

|  | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.4 |  |  |  |
| 1.2 | 1.65 |  |  |  |
| 1.3 | 1.8 | 1.4 |  |  |
| 1.4 | 1.9 | 1.6 |  |  |
| 1.5 | 1.95 | 1.7 |  |  |
| 1.6 | 2.0 | 1.75 | 1.2 |  |
| 1.7 | 2.05 | 1.85 | 1.4 |  |
| 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |  |
| 1.9 | 2.15 | 1.95 | 1.6 |  |
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |  |
| 2.5 | 2.3 | 2.15 | 1.9 | 1.6 |
| 3.0 | 2.35 | 2.25 | 2.0 | 1.85 |
| 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 1.9 |
| 4.0 | 2.5 | 2.35 | 2.2 | 2.0 |
| 4.5 | 2.55 | 2.4 | 2.25 | 2.1 |
| 5.0 | 2.6 | 2.45 | 2.3 | 2.1 |
| 6.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.25 |

Примечание:

- начальное давление, ата

- конечное давление, ата

Приложение N 4

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Распределительный трубопровод - магистраль теплоносителя или ее часть, используемая для подключения коллекторов потребителей к источникам теплоснабжения.

2. Коллектор - устройство для подсоединения трубопроводов системы обогрева к распределительному или сборному трубопроводу.

3. Сборный трубопровод - магистраль отработанного теплоносителя или ее часть, используемая для возврата теплоносителей в источник теплоснабжения.

4. Система обогрева - комплекс обогревающих трубопроводов и устройств при помощи которого обеспечивается работоспособность оборудования и технологических трубопроводов на открытых площадках.