СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Часть IV, выпуск 2

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 539-80* Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия.

ТУ 5786-055-00281588-02 Трубы и муфты асбестоцементные для теплопроводов.

ТУ 2531-015-00152105-03 Кольца резиновые теплостойкие для муфтовых соединений асбоцементных труб.

... Национальные стандарты и технические условия на трубы, муфты и другие комплектующие изделия, предусмотренные проектом.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

СП 41-106-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб.

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

СП 41-103-2000 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Серия 3.903.8-16 Бесканальная прокладка тепловых сетей из асбестоцементных труб диаметром от 50 до 300 мм для несейсмических районов и районов с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Входной контроль труб, фасонных изделий, деталей и арматуры следует производить в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, проекта, ППР и другой технологической документации системы управления качеством СМР (системы менеджмента качества), действующей в предприятии.

Объем работ по входному контролю и участие в нем тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть определено документами системы управления качеством (системы менеджмента качества), действующей в предприятии.

Для осуществления входного и операционного контроля качества допускается привлечение лабораторий контроля качества СМР, аттестованных и аккредитованных в порядке, установленном Госстроем и Госгортехнадзором России.

Производственный контроль качества строительства должен включать в себя входной контроль применяемых материалов и изделий.

При входном контроле в соответствии с действующим законодательством необходимо проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом следует проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных материалов для определения фактических показателей качества и соответствия их нормируемым показателям качества. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля должны быть документированы.

ГОСТ 539-80* Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия

Данный стандарт распространяется на трубы и муфты асбестоцементные, применяемые для напорных водопроводных и мелиоративных систем.

Форма трубы должна соответствовать приведенной на нижеследующем рисунке.

В зависимости от величины рабочего давления трубы и муфты подразделяют на 4 класса.

Трубы каждого класса в зависимости от пропускной способности (внутреннего диаметра) и длины подразделяют на три типа: 1, 2 и 3.

| Условное обозначение класса | Величина рабочего давления |
| --- | --- |
| труб | муфт | МПа | кгс/см |
| ВТ6 | САМ6 | 0,6 | 6 |
| ВТ9 | САМ9 | 0,9 | 9 |
| ВТ12 | САМ12 | 1,2 | 12 |
| ВT15 | САМ15 | 1,5 | 15 |
| Рабочим давлением является максимальное гидравлическое давление, при котором может быть использована труба данного класса при отсутствии внешней нагрузки |

Размеры труб, мм

| Условный проход | Внутренний диаметр, d | Наружный диаметр обточенных концов, D | Толщина стенки обточенного конца, s | Длина трубы, L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 |  | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| трубы типа 1 |
| 100 | 104 | 100 | 96 | - | 122 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | - | 2950 3950 |
| 150 | 146 | 141 | 135 | - | 168 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | - | 2950 3950 |
| 200 | 196 | 189 | 181 | - | 224 | 14,0 | 17,5 | 21,5 | - | 3950 |
| 250 | 244 | 235 | 228 | - | 274 | 15,0 | 19,5 | 23,0 | - | 3950 |
| 300 | 289 | 279 | 270 | - | 324 | 17,5 | 22,5 | 27,0 | - | 3950 |
| 350 | 334 | 322 | 312 | - | 373 | 19,5 | 25,5 | 30,5 | - | 3950 |
| 400 | 381 | 368 | 356 | - | 427 | 23,0 | 29,5 | 35,5 | - | 3950 |
| 500 | 473 | 456 | 441 | - | 528 | 27,5 | 36,0 | 43,5 | - | 3950 |
| трубы типа 2 |
| 200 | 200 | 196 | 188 | 180 | 224 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 5000 |
| 250 | 248 | 242 | 234 | 226 | 274 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 5000 |
| 300 | 292 | 286 | 276 | 267 | 324 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,5 | 5000 |
| 350 | 337 | 329 | 317 | 307 | 373 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 33,0 | 5000 |
| 400 | 385 | 377 | 363 | 352 | 427 | 21,0 | 25,0 | 32,0 | 37,5 | 5000 |
| 500 | 476 | 466 | 450 | 436 | 528 | 26,0 | 31,0 | 39,0 | 46,0 | 5000 |
| трубы типа 3 |
| 200 | 196 | 189 | 181 | 176 | 224 | 14,0 | 17,5 | 21,5 | 24,0 | 5950 |
| 300 | 289 | 279 | 270 | 256 | 324 | 17,5 | 22,5 | 27,0 | 34,0 | 5950 |
| Внутренние диаметры труб d являются справочными |

Трубы 1 типа с условным проходом 100 и 150 выпускают длиной 2950 и 3950 мм, трубы с условным проходом 200500 - длиной 3950 мм. Трубы 2 типа с условным проходом 200500 выпускают длиной 5000 мм, а трубы 3 типа с условным проходом 200 и 300 - 5950 мм.

Трубы должны иметь с обеих сторон обточенные концы, длина которых должна быть не менее 200 мм.

Трубы должны быть прямыми. Отклонения от прямолинейности труб не должны превышать следующих величин:

12 мм - для труб длиной 2950 мм и 3950 мм;

18 мм - для труб длиной 5000 мм;

24 мм - для труб длиной 5950 мм.

Отклонения размеров труб от номинальных не должны превышать значений, указанных в нижеприведенной таблице.

| Условный проход | Отклонения, мм |
| --- | --- |
|  | по наружному диаметру обточенных концов труб | по толщине стенки | по длине труб |
| 100 | -1,5 | +1,5; -2,0 | -50 |
| 150 |  |  |  |
| 200 | -2,0 | +1,5; -2,5 |  |
| 250 |  |  |  |
| 300 | -2,5 | +2,0; -3,0 |  |
| 350 |  |  |  |
| 400 | -3,0 | +3,0; -4,0 |  |
| 500 |  |  |  |

Длина конусной части должна быть: 610 мм - для труб условным проходом 100150 мм; 1218 мм - для труб условным проходом 200 мм и более.

Трубы должны поставляться вместе с муфтами и резиновыми кольцами, при этом число муфт должно быть равно числу труб, а число резиновых колец вдвое превышать число муфт.

По требованию заказчика (получателя) число поставляемых муфт и резиновых колец может быть увеличено.

Класс поставляемых муфт должен быть не ниже класса труб.

Форма асбестоцементных муфт и их размеры должны соответствовать указанным в нижеприведенных рисунке и таблице.

| Условный проход | Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, D | Толщина стенки муфты s, не менее | Диаметр канавок, D | Длина муфты, L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | САМ6 | САМ9 | САМ 12 | САМ 15 | САМ6 | САМ9 | САМ12 | САМ15 |  |  |
| 100 | 127 | 171 | 175 | 179 | - | 22 | 24 | 26 | - | 150 | 140 |
| 150 | 173 | 219 | 225 | 231 | - | 23 | 26 | 29 | - | 196 | 140 |
| 200 | 229 | 277 | 287 | 297 | 307 | 24 | 29 | 34 | 39 | 252 | 150 |
| 250 | 279 | 329 | 341 | 353 | 365 | 25 | 31 | 37 | 43 | 302 | 150 |
| 300 | 329 | 383 | 397 | 411 | 425 | 27 | 34 | 41 | 48 | 352 | 150 |
| 350 | 379 | 435 | 449 | 463 | 477 | 28 | 35 | 42 | 49 | 402 | 160 |
| 400 | 433 | 501 | 517 | 533 | 549 | 34 | 42 | 50 | 58 | 456 | 160 |
| 500 | 534 | 610 | 626 | 642 | 658 | 38 | 46 | 54 | 62 | 557 | 160 |
| Наружные диаметры муфт являются справочными размерами. |

Ширина (с) конусной расточки муфт должна быть 6-11 мм. Угол конусной расточки 45°, размер фаски 2x45° приведены как справочные размеры и не являются браковочными признаками.

Отклонения размеров асбестоцементных муфт от номинальных не должны превышать: +5,0 мм - по длине (допуск - справочный и не является браковочным признаком); +0,5; -1,0 мм - по внутреннему диаметру канавки D1 и диаметру канавки D.

Трубы и муфты должны быть водонепроницаемыми, и при испытании их гидравлическим давлением на наружной поверхности не должно быть признаков проникновения воды.

Поставляемые потребителю трубы и муфты:

- должны быть комплектными, при этом число муфт должно быть равно числу труб, а число резиновых колец вдвое превышать число муфт (согласно договору поставки число муфт и колец может быть увеличено); класс поставляемых муфт должен быть не ниже класса труб;

- не должны иметь трещин, обломов и расслоений;

- должны иметь обточенные концы труб и внутреннюю поверхность муфт; на обточенных поверхностях не должно быть сдиров и вмятин;

- могут иметь на наружных необточенных поверхностях труб и муфт отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной не более 1 мм;

- могут иметь незначительные сколы по внутренней поверхности у торца трубы глубиной не более 2 мм и длиной не более 20 мм вдоль образующей трубы.

На наружной поверхности каждой трубы должно быть нанесено краской: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение трубы, номер партии, надпись "Не бросать", а на каждой муфте - условный проход трубы, для которой предназначена муфта, класс муфты и номер партии. На наружной поверхности не менее 10% труб и муфт от партии должен быть нанесен штамп ОТК.

Условное обозначение асбестоцементной трубы (муфты) должно состоять из обозначения класса трубы (муфты), условного прохода трубы в мм, размера по длине в мм, типа (для труб) и обозначения данного стандарта.

Пример условного обозначения трубы класса ВТ9, условного прохода 200 мм, длиной 3950 мм, типа 1:

ВТ9 200x3950 тип 1 ГОСТ 539-80

То же, асбестоцементной муфты, предназначенной для соединения труб класса ВТ12, условного прохода 200 мм:

САМ12 200 ГОСТ 539-80

Каждая партия труб и муфт должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя и сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, в котором должно быть указано: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа, номер партии труб, условное обозначение труб, общее количество в штуках и метрах, номер партии муфт, наименование или условное обозначение, условный проход, количество в штуках (на чугунных муфтах, обозначенных буквой "М", должно быть указано "Не допускаются для питьевого водоснабжения"), количество и внутренний диаметр резиновых колец, результаты испытаний труб и асбестоцементных муфт, обозначение данного стандарта.

При перевозке труб и муфт автомобильным транспортом они должны быть плотно закреплены.

При погрузке и разгрузке не допускается ударять по трубам и муфтам, а также сбрасывать их с какой бы то ни было высоты.

Трубы и муфты должны храниться в штабелях уложенными на ровную площадку раздельно по классам, типам и диаметрам; трубы в горизонтальном положении, муфты - в вертикальном положении.

При укладке труб на неровную площадку под нижний ряд должны быть уложены деревянные подкладки. Нижний ряд труб должен быть закреплен.

МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Общие положения

Подземные трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке предназначены для бесканальной прокладки трубопроводов водяных систем с температурой воды не более 115 °С и рабочим давлением не более 0,7 МПа. По надежности теплоснабжения трубопроводы предназначены для потребителей 3-й категории, а также по требованию заказчика для потребителей 2-й категории по СНиП 41-02-2003.

Не допускается применение трубопроводов из асбестоцементных труб в сейсмических районах, районах вечной мерзлоты и просадочных грунтах, а также в местах пересечения с железнодорожными и трамвайными путями и с автомобильными дорогами.

Бесканальная прокладка трубопроводов должна предусматриваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки. Прокладка трубопроводов под проезжей частью автомобильных и магистральных дорог и улиц общегородского значения не допускается. Не допускается также бесканальная прокладка трубопроводов на территории детских и лечебных учреждений.

Тепловые сети из асбестоцементных труб должны прокладываться в сухих, маловлажных и не насыщенных водой грунтах.

При прокладке трубопроводов в насыщенных водой грунтах должен устраиваться попутный дренаж.

Для тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб должна применяться запорная и регулирующая фланцевая арматура в соответствии со СНиП 41-02-2003.

В местах изменения диаметра трубопровода, расположения отводов и разветвлений должны устанавливаться тройники и гнутые элементы заводского изготовления с радиусом изгиба не менее одного диаметра трубы (по условному проходу).

Металлические участки теплопроводов должны быть покрыты антикоррозионным покрытием и изолированы в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 и СНиП 41-03-2003.

В местах прохода теплопроводов из асбестоцементных труб через стены зданий и теплофикационных камер должна быть предусмотрена установка гильз с мягкой заделкой герметикой или уплотнением смоляной прядью на случай неравномерной осадки. В качестве гильзы должен использоваться отрезок металлической трубы, внутренний диаметр которой на 40-60 мм больше наружного диаметра асбестоцементной трубы.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия - не менее 1,3 м до верхней поверхности асбестоцементных труб.

Выбор труб

Для строительства тепловых сетей должны применяться напорные асбестоцементные трубы ТТ12 и муфты по ТУ 5786-055-00281588-02, ГОСТ 539-80* и стальные фасонные части по ГОСТ 30732-2001.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Размеры труб ТТ12 и муфт приведены в нижеследующих таблицах.

Размеры труб ТТ12 и муфт

| Условный проход, Dy, мм | Внутренний диаметр, Dв*, мм | Обточенные концы/трубы | Длина, L мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр, Dок/D1 | Толщина стенки Sок/S |  |
| 100 | 92 | 122/125 | 15/16,5 | 3950 |
| 125 | 111 | 145/148 | 17/18,5 | 3950 |
| 150 | 132 | 168/171 | 18/19,5 | 3950 |
| 200 | 180 | 224/230 | 22/25 | 5000 |
| 250 | 226 | 274/280 | 24/27 | 5000 |
| 300 | 267 | 324/330 | 28,5/31,5 | 5000 |
| 400 | 352 | 427/433 | 37,5/40,5 | 5000 |
| 500 | 436 | 528/534 | 46/49 | 5000 |
| ________________ * Внутренние диаметры труб являются справочными |

Размеры асбестоцементных муфт ТМ12 по ТУ 5786-055-00281588

| Условный проход, мм, Dy | Внутренний диаметр, мм, * | Наружный диаметр, мм, D2 | Толщина стенки, мм, Sм | Диаметр канавок, мм, | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 127 | 181 | 28 | 150 | 220 |
| 125 | 148 | 201 | 29,5 | 168 | 220 |
| 150 | 173 | 234 | 33 | 196 | 220 |
| 200 | 229 | 307 | 39 | 252 | 230 |
| 250 | 279 | 365 | 43 | 302 | 230 |
| 300 | 329 | 425 | 48 | 352 | 230 |
| 400 | 433 | 549 | 58 | 456 | 240 |
| 500 | 534 | 658 | 62 | 557 | 240 |
| ________________ * Внутренние диаметры труб являются справочными |

Для трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения должны применяться трубы, не имеющие дефектов. На наружных необточенных поверхностях труб и муфт допускаются отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной не более 1 мм.

Наружная поверхность концов труб и внутренняя поверхность муфт должны быть обточенными.

На внутренних поверхностях труб допускаются отпечатки от наката форматных скалок, а на внутренних поверхностях муфт - следы обточки.

Трубы должны быть прямолинейными, отклонение от прямолинейности не должно превышать 12 мм для труб длиной 3950 мм и 18 мм - для труб длиной 5000 мм.

Трубы и муфты должны быть водонепроницаемыми. При испытании гидравлическим давлением 3,0 МПа на наружной поверхности на должно быть признаков проникновения воды.

Трубы должны выдерживать без разрушения нагрузку от гидравлического давления 4,4; 4,1; 3,9 и 3,4 МПа для труб условным проходом соответственно 100; 125-150; 250-500 мм.

Образцы труб должны выдерживать при испытаниях на раздавливание нагрузку не менее 18, 20, 24, 26 и 39 кН для труб условным проходом соответственно 200, 250, 300, 400 и 500 мм.

Для уплотнения соединений труб с муфтами должны использоваться резиновые кольца с размерами, приведенными в нижеследующих рисунке и таблице.

Форма и размеры резинового уплотняющего кольца фигурного сечения для муфты САМ

Размеры кольца должны соответствовать требованиям технических условий ТУ 2531-015-00152106-03 на кольца резиновые теплостойкие для муфтовых соединений асбестоцементных труб. Кольца должны быть изготовлены из теплостойкой резины (более 115 °С) со следующими физико-механическими показателями:

условная прочность при растяжении - не ниже 9,5 МПа;

относительное удлинение при разрыве - 120%;

твердость - 52-62 усл. ед.

Размеры кольца

| Условный проход, мм, Dy | Внутренний диаметр колец , мм | Число гнезд в кольце n, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | номинальный | предельное отклонение |  |
| 100 | 114 | +2 -2,5 | 40 |
| 125 |  |  |  |
| 150 | 165 |  | 56 |
| 200 | 222 |  | 72 |
| 250 | 272 |  | 88 |
| 300 | 322 |  | 104 |
| 400 | 425 |  | 136 |
| 500 | 526 |  | 168 |

Схема соединения труб с муфтами

1 - муфта; 2 - кольцо (по 2 шт. на каждую трубу); 3 - труба; Dк - внутренний диаметр канавки;  - внутренний диаметр муфты;  - наружный диаметр муфты; Sм - толщина стенки муфты; Lм - длина муфты; Dв - внутренний диаметр трубы; So.к. - толщина стенки трубы по обточенному концу; L - длина трубы

Компенсация температурных деформаций

Условия для компенсации температурных деформаций трубопроводов из асбестоцементных труб должны обеспечиваться в соединениях труб.

Для этого между торцами соседних труб, находящихся в асбестоцементной муфте, необходимо обеспечивать расстояние, равное возможному перемещению каждой трубы, мм, и которое определяется по формуле:

,

где  - удлинения трубы, мм;

- длина трубы, м;

- перепад температур, °С.

Расстояние между торцами труб допускается принимать без расчета в пределах 10-15 мм.

Тепловая изоляция

Асбестоцементные трубы должна иметь индустриальную теплогидроизоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наносимую на трубы в заводских условиях.

Показатели свойств теплоизоляции приведены в нижеследующей таблице.

| Наименование показателя свойств, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| Плотность тепловой изоляции из ППУ, кг/м не менее | 60 |
| Плотность ППУ при сжатии при 10%-ной деформации, МПа, не менее | 0,3 |
| Объемная доля закрытых пор ППУ, %, не менее | 88 |
| Водопоглощение ППУ при кипячении в течение 90 мин, % по объему, не более | 10 |
| Теплопроводность при температуре 50 °С, Вт/м °С, не более | 0,033 |
| Предел текучести полиэтилена оболочки, МПа, не менее | 19,0 |
| Относительное удлинение полиэтилена оболочки при разрыве, %, не менее | 350 |

Конструкция и размеры теплоизоляции труб представлены в нижеприведенных рисунке и таблице.

Асбестоцементная труба с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

1 - центрирующая опора из полиэтилена ПЭ 63; 2 - изоляция из пенополиуретана; 3 - труба-оболочка из ПЭ 63 (ПЭ 80); 4 - асбестоцементная труба; 5 - проводники-индикаторы системы ОДК.

Размеры асбестоцементных труб ТТ12 с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

| Условный проход, Dy, мм | Наружный диаметр асбестоцементных труб, | Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке | Толщина стенки полиэтиленовой оболочки | Толщина слоя пенополиуретана, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинал. D | пред. откл. | номинальная | предельное отклонение |  |
| 100 | 125 | 160 | +4,7 | 3,0 | +0,5 | 14,5 |
| 125 | 148 | 200 | +6,6 | 3,2 | +0,5 | 22,8 |
| 150 | 171 | 250 | +7,4 | 3,9 | +0,7 | 35,6 |
| 200 | 230 | 315 | +9,8 | 4,9 | +0,7 | 37,6 |
| 250 | 280 | 400 | +11,8 | 6,3 | +0,8 | 53,7 |
| 300 | 330 | 450 | +13,2 | 7,0 | +0,9 | 53,0 |
| 400 | 433 | 560 | +16,3 | 8,8 | +1,1 | 54,7 |
| 500 | 534 | 710 | +20,4 | 11,1 | +1,3 | 76,9 |

По требованию заказчика теплоизоляция асбестоцементных труб должна быть снабжена проводниками-индикаторами системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) состояния влажности пенополиуретана в процессе эксплуатации трубопроводов.

Теплоизолированные асбестоцементные трубы рекомендуется комплектовать стальными соединительными деталями с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (отводы, тройники, тройниковые ответвления, переходы и пр.) согласно ГОСТ 30732-2001.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускается по согласованию с заказчиком и эксплуатационными организациями применение для теплоизоляции асбестоцементных трубопроводов других материалов и конструктивных решений, отвечающих требованиям СНиП 41-03-2003 и СП 41-103-2000, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Трубы должны поставляться комплектно с теплоизолированными в заводских условиях отводами, тройниками, элементами опор, арматурой, элементами изоляции стыковых соединений, концевыми заглушками труб в соответствии с требованиями СП 41-105-2002.

Транспортирование и хранение

Асбестоцементные трубы и муфты, резиновые кольца можно перевозить железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта.

При перевозке трубы должны быть плотно закреплены. Перевозка труб в самосвалах запрещается.

При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах должны быть приняты меры по предохранению труб и муфт от ударов и внешних повреждений. Захватные приспособления должны иметь мягкие прокладки из резины, брезента и т.п.

Погрузку и разгрузку труб и муфт следует производить механизированным способом, не допуская сбрасывания.

Асбестоцементные трубы должны храниться в штабелях и пирамидах на складах или открытых площадках.

Высота штабеля не должна превышать: 3 м - для труб с условным диаметром Dy до 150 мм; 3,5 м - для труб сDy свыше 150 мм. Высота пирамид должна быть не более 1,5 м.

Асбестоцементные муфты должны храниться в штабелях высотой не более 1,5 м.

Укладка муфт в штабели должна производиться на торец.

Резиновые кольца на строительных площадках должны храниться в специальной таре, защищающей их от воздействия прямых солнечных лучей и загрязнений.

Перевозка теплоизолированных асбестоцементных труб может производиться любым видом транспорта, оборудованным приспособлениями для предотвращения скатывания и перемещения труб при перевозке.

Укладку теплоизолированных асбестоцементных труб в транспортные средства необходимо производить ровными рядами, не допуская перехлестов. Число рядов приведено в нижеследующей таблице.

| Условный диаметр труб, мм | Диаметр оболочки, мм | Число рядов | Условный диаметр труб, мм | Диаметр оболочки, мм | Число рядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 160 | 4 | 250 | 400 | 2 |
| 125 | 200 | 3 | 300 | 450 | 2 |
| 150 | 250 | 3 | 400 | 560 | 2 |
| 200 | 315 | 2 | 500 | 710 | 2 |

Теплоизолированные асбестоцементные трубы и стальные фасонные изделия при хранении их более двух недель должны храниться в тени, под навесом или быть прикрыты рулонным материалом с целью защиты их от воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускается складирование и хранение теплоизолированных асбестоцементных труб и стальных фасонных изделий в местах, подверженных затоплению водой.

Монтаж тепловых сетей

Общие положения

Организационно-техническая подготовка к строительству тепловых сетей из асбестоцементных труб должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 3.05.03-85 и СП 41-105-2002.

К сооружению тепловых сетей следует приступать только после согласования и утверждения в установленном порядке всей технической документации.

Строительно-монтажная организация в соответствии с действующим законодательством должна гарантировать соответствие качества выполненных ею тепловых сетей бесканальной прокладки из изолированных асбестоцементных труб, включая работы по изоляции стыков и установке системы ОДК требованиям проектной и нормативной документации в течение 5 лет с момента сдачи указанных сетей в эксплуатацию. Договором строительного подряда гарантийный срок может быть увеличен.

Трубы, муфты, арматура и готовые узлы перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

Концы труб и муфт, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке должны быть закрыты заглушками или деревянными пробками.

Резиновые уплотнительные кольца для монтажа трубопроводов в условиях низких температур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии. При отрицательных температурах воздуха кольца следует прогревать в горячей воде (50-60 °С).

На углах поворота и в местах ответвлений, выполненных при помощи стальных отводов, должны быть предусмотрены упоры. При сооружении упора опорная стенка котлована должна быть с ненарушенной структурой грунта. Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упоров должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором.

При разбивке трассы тепловых сетей следует руководствоваться законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды.

Строительство тепловых сетей включает следующие основные процессы:

- разбивку трассы;

- транспортировку теплоизолированных труб и фасонных изделий заводского изготовления и их хранение;

- земляные работы;

- раскладку труб;

- проверку целостности проводников-индикаторов системы ОДК;

- монтаж теплоизолированных труб и их элементов;

- устройство неподвижных опор и упоров;

- теплоизоляцию и гидроизоляцию стыков;

- монтаж сигнальной системы ОДК;

- проверку системы ОДК.

Разбивку трассы тепловых сетей следует производить в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР), которые должны быть согласованы с эксплуатирующими организациями.

Земляные работы

Разработку траншей и котлованов и работы по устройству основания для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

При бесканальной прокладке дополнительно должны быть выполнены следующие требования:

- рытье траншеи должно производиться без нарушения естественной структуры грунта в основании. Разработка траншеи должна производиться с недобором по глубине 0,1-0,15 м. Зачистка до проектной отметки (с учетом насыпки мягкого грунта) должна производиться вручную. В случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением ( - не менее 0,98) на глубину не более 0,5 м;

- осуществлено устройство:

а) приямков - не менее 1 м в каждую сторону от теплопроводов для установки арматуры, отводов, тройников для удобства соединения и изоляции стыков труб;

б) расширенной траншеи по размерам, приведенным в проектной документации, для устройства камер, дренажной системы и др.;

- обеспечено достаточное пространство для укладки, поддержки и сборки труб на заданной глубине, а также для удобства уплотнения материала при обратной засыпке вокруг теплопроводов;

- на дне траншеи должна быть устроена песчаная подсыпка толщиной 100-150 мм. Перед устройством песчаного основания или пластового дренажа должен быть проведен осмотр дна траншеи, проверено соответствие проекту уклонов дна траншеи. Результаты осмотра дна траншеи должны быть оформлены актом на скрытые работы.

Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать:

2+а+0,6 м - для труб диаметром до 250 мм;

2+а+0,8 м - для труб диаметром до 500 мм;

диаметром до 1000 мм - 2+а+1,0 м;

где  - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;

а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.

Размеры приямков под изоляцию стыков труб следует принимать:

ширина = 2+а+1,2 м;

длина = 1,2 м для стыка с термоусадочным полотном;

глубина: для труб диаметром до 200 мм - 0,3 м;

для труб диаметром 250 мм и более - 0,4 м.

При бетонном основании или опасности подтопления во время монтажа в траншеях трубы диаметром до 400 мм необходимо укладывать на подушки из песка, обеспечивающие расстояние 200 мм от оболочки трубы до бетонной плиты, при диаметре труб более 400 мм это расстояние должно быть равно 300 мм. Укладка труб должна производиться на предварительно утрамбованное основание из песка с коэффициентом уплотнения 0,98.

Обратная засыпка при бесканальной прокладке должна производиться послойно с одновременным уплотнением каждого слоя толщиной 150-200 мм.

Над верхом полиэтиленовой оболочки изоляции асбестоцементных труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. Засыпной материал не должен содержать камней, щебня размером более 16 мм, остатков растений, мусора. Стыки должны засыпаться после гидравлических испытаний и их изоляции. Над каждой трубой на слой песка должна быть уложена маркировочная лента. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

На поверхности необходимо восстановление тех же слоев покрытия, газонов, тротуаров, которые были до начала работ. До устройства асфальтового покрытия следует укладывать стабилизирующий гравийный слой.

В тех местах, где глубина выемки грунта, грунтовые характеристики или стесненные условия прокладки не позволяют вырыть обычную траншею с откосами и приямками, следует осуществлять вертикальное крепление траншеи и приямков.

При высоком уровне стояния грунтовых вод (выше глубины дна траншеи) в период строительства должна производиться их откачка.

Монтаж теплопроводов

Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов теплопроводов следует производить в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 3.05.03-85, другой нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Перед монтажом участка трубопровода должна проводиться проверка состояния изоляции и целостности сигнальных проводов системы ОДК и отдельных ее элементов.

Для проверки состояния изоляции и целостности проводников элементов, подлежащих монтажу на трассе, а также при работах по изоляции стыков должны применяться высоковольтные тестеры.

До монтажа трубы и фасонные детали должны быть расположены на бровке траншеи на временных опорах (стироловых блоках, мешках с песком и т.п.) на расстоянии 1,5 м от ее края в том порядке, в каком намечена их укладка в траншею.

Все элементы должны быть тщательно осмотрены с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов полиэтиленовой оболочки. При обнаружении надрезов и трещин оболочки длиной более 300 мм и глубиной более 1/3 толщины стенки изделия должны быть отбракованы.

Монтаж теплопроводов должен производиться при положительной температуре наружного воздуха. При температурах воздуха ниже нуля необходимо прибегать к специальным мерам, указанным в рекомендациях завода-изготовителя теплоизолированных асбестоцементных труб. При температурах наружного воздуха ниже минус 10 °С производить перемещение и монтаж трубопроводов на открытом воздухе не рекомендуется.

Перемещения теплоизолированных труб и муфт при монтаже трубопроводов должны быть плавными, без ударов о стенки, дно траншеи и друг о друга. Укладка асбестоцементных труб в траншею должна производиться автокранами или трубоукладчиками с помощью стропа с мягкими захватами.

Перед соединением теплоизолированных асбестоцементных труб в канавки муфт, предварительно очищенные от загрязнений, необходимо вставить резиновые уплотнительные кольца, а затем расправить их так, чтобы они равномерно выступали из канавок, при этом углубления в теле колец должны быть обращены к центру муфты.

Сборка муфтовых соединений на дне траншеи должна производиться над приямками длиной приблизительно 0,5 м и глубиной 0,2 м. Ширина приямка должна быть больше наружного диаметра муфты на 0,2 м с каждой стороны. Середина приямка по длине должна совпадать с осью стыка между трубами.

При натягивании муфты на асбестоцементную трубу наружную поверхность обточенных концов труб необходимо смазать графитоглицериновой пастой или мыльным раствором. Состав пасты по весу должен быть следующим: графит - 40%; глицерин - 45%; вода - 15%.

Натягивание муфт на трубы необходимо начинать на бровке до их опускания в траншею. На одну трубу с двух торцов натягивают муфты, после чего ее опускают на дно траншеи. Следующую трубу на дно траншеи опускают без муфт. Третью трубу опускают на дно траншеи с двумя муфтами на торцах и т.д.

Муфтовое соединение теплоизолированных асбестоцементных труб

1 - асбестоцементная труба; 2 - асбестоцементная муфта; 3 - резиновые уплотнительные кольца; 4 - полуцилиндры (сегменты) из ППУ или минеральной ваты; 5 - термоусаживающаяся полиэтиленовая лента (полотно, муфта) с подслоем герметика; 6 - полиэтиленовая оболочка изоляции; 7 - теплоизоляция из ППУ; 8 - слой песка

Уложенные на дно траншеи трубы должны быть выровнены. Угол между осями двух смежных труб (изгиб в стыке) допускается не более 3°. Выравнивание труб следует проводить подбивкой песка с последующим орошением водой. При выравнивании труб не допускается подкладывать под них обрезки досок, камни, твердые комья земли и прочее.

Натягивание муфт на трубы должно выполняться с помощью натяжных устройств.

После соединения теплоизолированных асбестоцементных труб и соединения проводников-индикаторов системы ОДК должна быть выполнена теплоизоляция муфтового соединения.

Для теплоизоляции (при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 °С) следует использовать полуцилиндры (сегменты) из пенополиуретана или минеральной ваты длиной от торцов теплоизоляции труб с вырезкой и подгонкой их по конфигурации стыка.

Полуцилиндры (сегменты) должны быть закреплены полимерной или металлическими бандажными лентами в двух местах по периметру и покрыты термоусаживающейся манжетой с подслоем герметика с нахлестом на полиэтиленовые оболочки теплоизоляции труб не менее 10 см для диаметров оболочки до 250 мм и не менее 15 см - для диаметра оболочки больше 250 мм.

Термоусадку манжеты следует проводить горелкой со специальной насадкой от баллона с пропаном при давлении после редуктора 0,2 МПа. Расстояние от конца насадки до поверхности лент (полотен, муфт) должно составлять 10-15 см. Нагрев рекомендуется производить начиная с середины стыка снизу по окружности с колебательным движением горелки сначала к одному торцу оболочки трубы, затем - к другому. При этом необходимо следить, чтобы не допустить пережог материала лент (полотен, муфт).

Нагрев манжет следует производить до выступления из-под их кромок равномерного валика расплавленного слоя герметика, например, силиконового.

При монтаже и приемке системы ОДК рекомендуется руководствоваться общими требованиями СП 41-105-2002.

По окончании изоляции стыков по всей длине трубопровода должна производиться заключительная проверка целостности сигнальных проводов и сопротивления изоляции с помощью мегомметра.

Тепловая изоляция трубопроводов в камерах должна выполняться минераловатными изделиями, пенополиуретановыми скорлупами (сегментами) с подгонкой их по месту.

Не допускается устройство стыков трубопроводов в местах прохода их через стены теплофикационных камер, подвалов, а также в пределах конструкции сопряжения бесканальных участков с канальными участками. В этих местах на трубопроводах должна быть ненарушенная заводская изоляция.

Расстояние от стыка трубопровода до наружной поверхности камеры или до конструкции сопряжения канального и бесканального участков должно быть не менее 2,0 м.

Монтаж сборных элементов дренажных колодцев должен производиться после инструментальной проверки основания из песка, щебня по степени уплотнения или прочности тощего бетона под конструкции колодцев.

Испытания трубопроводов

Испытания должна проводиться строительно-монтажной организацией в два этапа: предварительные и приемочные испытания.

Предварительные испытания на прочность и герметичность должны выполняться после засыпки около половины труб песком на 0,3-0,5 м выше верха трубы.

Соединения не должны засыпаться и теплоизолироваться с целью наблюдения за ними в процессе испытаний.

Предварительные испытания допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации.

По результатам предварительных испытаний строительно-монтажная организация должна составлять акт, утверждаемый главным инженером строительной организации.

Приемочные испытания на прочность и герметичность должны выполняться после полной засыпки трубопровода и теплоизоляции соединительных муфт при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации. По результатам испытаний должен составляться акт.

Эксплуатационные организации, обслуживающие жилищный фонд, должны производить испытания на прочность и герметичность тепловых сетей в соответствии с "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда".

Трубопроводы при предварительных и приемочных испытаниях следует испытывать при длине менее 0,5 км за один прием, при большой длине - участками не более 0,5 км.

Величина испытательного давления Рн при предварительных испытаниях на прочность принимается с коэффициентом 1,3 от внутреннего расчетного давления.

До проведения предварительных и приемочных испытаний трубопроводов должны быть:

- закончены все работы по установке соединительных асбестоцементных муфт;

- по устройству упоров;

- установлены фланцевые заглушки;

- подготовлены средства наполнения, опрессовки и опорожнения испытываемого участка;

- смонтированы временные коммуникации и установлены приборы и краны, необходимые для проведения испытаний.

Для измерения гидравлического давления при проведении предварительных и приемочных испытаний трубопроводов следует применять аттестованные в установленном порядке манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и со шкалой на номинальное давление около 4/3 испытательного давления Рн.

Порядок проведения испытаний приводится ниже.

Предварительные испытания на прочность и герметичность

Перед началом гидравлических испытаний трубопровод должен быть полностью заполнен водой. Заполнение трубопровода должно производиться с интенсивностью не более 4-5 м/ч. При заполнении трубопровода водой воздух должен быть удален через открытые краны.

Для полного насыщения труб и муфт водой трубопровод должен находиться в заполненном водой состоянии 24 часа.

На первой стадии проведения испытаний давление в трубопроводе доводится до 0,2 МПа (2 кгс/см) и поддерживается 30 мин, после чего проводится осмотр испытываемого участка с отметкой дефектных мест.

Далее давление постепенно повышается ступенями на 0,1-0,3 МПа с поддерживанием его на каждой ступени не менее 5 мин. Под испытательным давлением, равным 1,3 рабочего давления, трубопровод выдерживается 30 мин, после чего давление снижается до рабочего и проводится осмотр трассы для определения состояния трубопровода и выявления дефектов.

Результаты осмотра, выявленные дефекты и меры по их устранению заносятся в акт испытаний.

Приемочные испытания

Приемочные испытания трубопровода разрешается начинать после засыпки в соответствии с требованиямиСНиП 3.02.01-87.

На первой стадии испытаний трубопровод заполняется водой с целью водонасыщения на 24 ч. Если трубопровод был заполнен водой до засыпки грунтом, то указанная продолжительность водонасыщения устанавливается с момента засыпки трубопровода.

Производятся испытания участка на герметичность.

Испытываемый участок отключается задвижками.

Поднимается давление до испытательного, равного 1,3 рабочего давления.

Давление в трубопроводе повышается постепенно на 0,1-0,3 МПа (1-3 кгс/см) в течение 30-60 мин с выдерживанием на каждой ступени не менее 5 мин. Под испытательным давлением трубопровод выдерживается 30 мин, изменения давления в трубопроводе фиксируются через каждые 10 мин, после чего давление снижается до 0,2 МПа (2 кгс/см) и проводится обход трассы с целью выявления дефектов (протечек, поперечных или продольных трещин, сколов и др.).

Асбестоцементный трубопровод признается выдержавшим предварительные, приемочные и гидравлические испытания на герметичность, если величина расхода подкаченной воды не превышает допустимых значений.

Величина допустимого расхода подкаченной воды на испытываемый участок длиной 1 км составляет:

| Условный диаметр, мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, л/мин | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,98 | 2,22 | 2,42 | 2,80 | 3,14 |

По результатам испытаний должен составляться акт по принятой форме.

Устранение дефектов трубопроводов

В случае обнаружения дефектов в асбестоцементных трубах или муфтах (поперечные или продольные трещины, сколы и пр.), возникающих после монтажа трубопровода или испытаний на прочность и герметичность, необходимо произвести замену дефектных труб или муфт.

При механическом повреждении полиэтиленовой оболочки теплоизоляции на глубину не более 20% толщины стенки оболочки место повреждения следует очистить от грязи, пыли, масла и пр. и наложить термоусадочную ленту (с подслоем герметика) с последующим ее нагревом.

При несквозном повреждении полиэтиленовой оболочки теплоизоляции трубопроводов (надрез, глубокая риска и т.д.) или при проколе повреждение следует раскрыть под углом 45°, обезжирить ацетоном и заварить экструзионной сваркой.

При механическом локальном повреждении изоляции труб на участке длиной не более 400 мм поврежденную теплоизоляцию с асбестоцементной трубы следует удалить на участке 400-420 мм, обеспечив отрезку теплоизоляции перпендикулярно оси трубопровода.

Снятие теплоизоляционного слоя следует производить таким образом, чтобы не повредить проволочные проводники-индикаторы системы ОДК. После этого следует выполнить гидроизоляционное покрытие поврежденного участка.

При повреждении теплоизоляции трубопроводов на участке протяженностью более 420 мм (до 3 м) следует использовать полиэтиленовую оболочку такого же диаметра, что и трубопровода, разрезанную вдоль по образующей перед ее надеванием на асбестоцементную трубу.

При нарушении герметичности муфтового соединения необходимо проверить точность установки муфты по отметкам на трубах. При неправильном положении муфты герметичность соединения достигается путем подвижки муфты. Если положение муфты правильное, то необходимо демонтировать муфту, установить причину нарушения герметичности и устранить ее.

Для замены дефектной теплоизолированной асбестоцементной трубы необходимо снять теплоизоляцию стыков и сдвинуть муфты на соседние трубы. Далее необходимо извлечь дефектную трубу и на ее место уложить новую трубу. После укладки новой трубы необходимо надвинуть на ее торцы муфты с соседних труб и произвести вновь теплоизоляцию стыков.

Для замены дефектной муфты необходимо снять теплоизоляцию стыков и сдвинуть дефектную муфту на трубу, на эту же трубу следует сдвинуть муфту с соседнего стыка. Трубу с муфтами следует извлечь из траншеи и снять с нее дефектную муфту. На место дефектной муфты необходимо установить новую муфту, затем трубу опустить в траншею и отцентрировать по отношению к ранее уложенным трубам. Обе муфты необходимо надвинуть на торцы соседних труб в рабочее положение и произвести вновь теплоизоляцию стыков.

Для облегчения монтажа муфт при устранении дефектов на трубопроводах рекомендуется так же, как и при их монтаже, концы труб смазывать глицерино-графитной пастой или мыльным раствором.

Демонтаж и монтаж муфт и труб следует производить с использованием натяжных устройств.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества (СОКК); | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие актов освидетельствования ранее выполненных земляных работ; наличие исполнительного чертежа на эти работы; наличие в натуре и неизменность положения знаков разбивочной сети трассы; | Акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные чертежи |
|  | - выполнение геодезических работ по перенесению трассы тепловых сетей в натуру; |  |
|  | - выполнение земляных работ по окончательной разработке траншеи (доработка недоборов) и подготовке песчаной подготовки; | Акт разбивки, исполнительные схемы |
|  | - сопроводительные документы (паспорта, сертификаты), маркировку, клеймы, ярлыки и внешним осмотром качество поступивших труб, муфт и других материалов; | Паспорта, сертификаты, ярлыки |
|  | - выполнение работ по подготовке изоляционных и теплоизоляционных материалов, по очистке труб и устранению дефектов изоляции, по раскладке труб вдоль траншеи. | Общий и специальный журналы работ |
| Бесканальная прокладка тепловых сетей из асбестоцементных труб | Контролировать: |  |
|  | - соблюдение заданной технологии прокладки тепловых сетей; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - укладку тепловых сетей в проектное положение (глубину, уклон и прилегание трубопроводов ко дну траншеи, положение сетей в плане); |  |
|  | - соблюдение технологии сборки и монтажа муфтовых соединений, их антикоррозионной защиты; - соблюдение технологии изоляционных и теплоизоляционных работ, качество покрытий. |  |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения уложенных тепловых сетей требованиям проекта и нормативных документов; | Исполнительный чертеж, акты освидетельствования скрытых работ |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству стыковых соединений, изоляционных и теплоизоляционных покрытий; | Акт приемки тепловых сетей |
|  | - надлежащее оформление исполнительной документации. |  |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: прораб (мастер), геодезист, инженер (лаборант) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб, геодезист, представители технадзора заказчика и эксплуатационной организации КИП - нивелир, теодолит, рулетка и др. геодезические приборы, лабораторные приборы |

Сдача и приемка в эксплуатацию

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а также договором подряда (при подрядном способе строительства), участники строительства с участием органов власти и (или) самоуправления, уполномоченных этими органами организаций, органов государственного контроля (надзора) осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию.

Состав участников и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям определяются до принятия соответствующих технических регламентов строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент приемки на территории расположения объекта.

Оценка соответствия объекта обязательным требованиям может организационно совмещаться с приемкой объекта застройщиком (заказчиком) по договору строительного подряда.

Процедуры оценки соответствия при приемке объекта выполняются застройщиком (заказчиком) или по его поручению службой технадзора с участием исполнителя работ (подрядчика) и, в зависимости от вида объекта, представителем органов государственного контроля (надзора) и местного самоуправления, организации (организаций), которой предстоит эксплуатировать объект после ввода его в эксплуатацию, территориальных организаций, эксплуатирующих внешние инженерные сети.

При приемке объекта, построенного организацией, выполняющей несколько функций участников строительства, в том числе функции застройщика (заказчика) и исполнителя работ (подрядчика), в состав участников приемки включаются представители функциональных служб этой организации; при этом совмещение одним должностным лицом нескольких функций недопустимо.

Сдача и приемка в эксплуатацию законченных строительством асбестоцементных тепловых сетей должны производиться в соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87 и СП 41-106-2004.

По мере строительства теплосети рекомендуется проводить промежуточную приемку по отдельным видам работ с составлением актов сдачи-приемки. По завершении всех работ на основании промежуточных актов и приемки заключительных этапов составляют общий акт сдачи-приемки объекта.

Дополнительно к обязательному перечню актов приемки тепловых сетей в эксплуатацию комиссии должен быть представлен акт приемки системы ОДК по приложению Ж СП 41-105-2002.