ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

ЗАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ АГРЕГАТОМ СП-49 В ПЛАСТИЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ-500 кВ

К-1-25-4

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на сооружение свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах I и II групп под промежуточную металлическую опору на оттяжках типа ПБ-1 BЛ-500 кВ.

1.2. Принятая технология предусматривает бурение лидерных скважин диаметром 250 мм станком УГБ-50М и последующую забивку металлических свай марки СМ-8 и CM-10 сваебойным агрегатом СП-49 в пластичномерзлые грунты без крупнообломочных включений с температурами не ниже:

| - для супесей | - 0,3 °С; |
| --- | --- |
| - для суглинков | - 0,7 °С; |
| - для глин | - 0,9 °С. |

Буровзрывной способ допускается применять при более низких температурах грунтов и при более высоком проценте крупноблочных включений, если возможность забивки сваи подтверждена пробными сваями.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточнить отдельные технологические операции, калькуляцию трудозатрат и нормы расхода эксплуатационных материалов.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1. До начала работ по забивке свай на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.4Общей части сборника.

Условные обозначения

- направление движения СП-49

- направление движения бур. машины УГБ-50М

1, 2, ...12 - порядок забивки металлических свай

- пробуренная скважина 250 мм

- место установки сваи

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сваебойный агрегат СП-49 | 1 |
| 2 | Буровая машина УГБ-50М | 1 |
| 3 | Свая металлическая СМ-8 | 8 |
| 4 | " СМ-10 | 4 |
| 5 | Деревянные подкладки кр. лес 2022 мм, 1,2 м | 12 |

Рис.1. Схема движения бур. станка УГБ-50М и сваебойного агрегата СП-49

2.2. Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм на проектную глубину производить машиной шнекового бурения УГБ-50М на базе автомобиля ГАЗ-66.

Техническая характеристика УГБ-50М

| Глубина бурения в мм | - 50-100 |
| --- | --- |
| Начальный диаметр, мм | - 250-198 |
| Конечный диаметр, мм | - 59 |
| Угол бурения к горизонту в град. | - 90 |
| Число оборотов шпинделя в 1 мин | - 70; 125; 260 |
| Натяжение каната - лебедки, кг | - 2500 |
| Скорость подъема крюка, м/сек | - 0,64 |
| Канатоемкость барабанов лебедки, м | - 42 |
| Привод установки - дизель | - Д48Л |
| Габариты установки, мм |  |
| - длина | - 8000 |
| - ширина | - 2000 |
| - высота | - 3000 |
| Масса установки, кг | - 5100 |

2.3. Забивку металлических свай 325x8 длиной 8 и 10 метров производить копровой установкой СП-49 на базе трактора Т-100МБГЦ, оборудованной штанговым дизель-молотом С-330.

Техническая характеристика СП-49

| Высота направляющей стрелы, м | - 18 |
| --- | --- |
| Максимальная длина погружаемой сваи, м | - 12 |
| Расположение навесного оборудования | - боковое |
| Сваебойный механизм | - С-330 |
| Давление на грунт, кг/см | - 0,6 |
| Изменение вылета мачты, м | - 0,4 (вперед) |
| Наибольшая масса поднимаемой сваи, т | - 5 |
| Масса ударной части молота, кг | - 2500 |
| Скорость передвижения |  |
| - рабочая, км/час | - 3,1 |
| - транспортная, км/час | - 5,5 |
| Габариты копра в рабочем положении, мм |  |
| - длина | - 5100 |
| - ширина | - 5140 |
| - высота | - 18270 |
| Общая масса, т | - 25 |

2.4. При помощи домкратов мачту бурового станка выставить строго вертикально. От правильности установки агрегата зависит точность устройства лидерной скважины.

2.5. Согласно проектного решения и указаний РСН 41-72 Госстроя РСФСР пп.8.258.34, пробурить лидерные скважины диаметром 250 мм на глубину 1-1,5 м, меньше длины сваи.

2.6. Пробуренные скважины закрыть деревянными щитами 0,5х0,5 м.

2.7. Работы по забивке металлических свай выполнить в следующей технологической последовательности:

а) установить агрегат над местом погружения сваи;

б) подтащить сваю к копру через нижний отводной блок перпендикулярно оси движения копра;

в) застропить сваю (см. рис.2 узел "3" К-1-25-1), поднять и установить сваю под молот с наголовником;

г) ориентировать конец сваи над скважиной и опустить его в лидерное отверстие;

д) опустить на сваю молот с наголовником;

е) запустить дизель-молот;

ж) забить сваю на проектную глубину;

з) остановить молот и снять наголовник со сваи;

и) установить упор в рабочее положение и поставить на него молот, после чего переехать на точку забивки следующей сваи.

2.8. Забивку сваи необходимо начинать при небольшом подъеме молота с тем, чтобы легкими ударами закрепить сваю в грунте и придать ей правильное направление.

2.9. Дальнейшую забивку сваи до проектной отметки производить при постоянной высоте подъема молота.

2.10. Во время забивки постоянно проверять правильность направления сваи и направляющей стрелы сваебойного агрегата.

2.11. Отклонения от проектного положения забивных свай не должны превышать величин, приведенных в табл. N 2Общей части сборника.

2.12. Приемку свайного фундамента производить на основании п.10 Общей части сборника.

2.13. При производстве свайных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, а также приведенные ниже основные требования:

а) при работе на буровой машине в процессе бурения машинисту запрещается уходить с рабочего места и допускать к управлению машиной посторонних лиц;

б) нельзя находиться в зоне разбрасывания грунта, а также ближе 2 м от любой точки вращающихся частей;

в) запрещается находиться под сваей во время ее подъема и установки в наголовник;

г) в процессе работы копра запрещается находиться у работающего молота ближе чем на 3 м;

д) не допускается оставлять сваю и молот на весу, во время перерывов в работе по забивке свай молот необходимо опустить или закрепить к стреле копра при помощи шкворня.

2.14. Стальные канаты и такелажные приспособления, применяемые на свайных работах, должны соответствовать требованиям Госгортехнадзора СССР.

2.15. Работы по устройству свайного фундамента выполняет звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Машинист бур. машины | V | 1 |
| Бурильщик | IV | 1 |
| Машинист копра | VI | 1 |
| Электролинейщик | V | 1 |
| " | III | 2 |

2.16. Калькуляция трудовых затрат составлена на забивку 12 металлических свай в пластичномерзлые грунты II группы. Время бурения лидерных скважин 250 мм станком УГБ-50М принято условно. Для уточнения норм времени необходимо произвести пробное бурение не менее 10 скважин, и по полученным результатам определить средине затраты времени на бурение 1 м.

Акты пробного бурения составить в 3-х экземплярах.

Погружение металлических свай агрегатом СП-49 в пластичномерзлые грунты взяты по нормам, разработанными "Энергостройтрудом" и утвержденным трестом "Запсибэлектросетьстрой" в качестве местных.

2.16. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В46-21 п.1 применительно | Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм станком УГБ-50М в мерзлых грунтах II группы |  |  |  |  |
|  | - эл. линейщик | 1 м бурения | 98 | 0,39 | 4,66 |
|  | - машинист |  | 98 | 0,195 | 2,33 |
| Местные нормы п.3б и 4б применены для Севера Тюменской обл., утв. ГПТУС от 30.11.77 | Погружение металлических свай копровой установкой СП-49 в пластичномерзлые грунты II группы | 1 м | 64 | 0,9 | 7,02 |
|  | - эл. линейщик | 1 свая | 12 | 1,6 | 2,34 |
|  | - машинист | " | 12 | 0,8 | 1,17 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10,5 |

Примечание: 1. Длительность погружения сваи 8 м и 10 м принята усредненно - 15 мин.

2. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на свайный фундамент, состоящий из 8-ми металлических свай СМ-8 и 4-х свай - СМ-10.

| 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 10,5 |
| --- | --- |
| Работа бур. станка, маш.-см. | - 2,33 |
| Работа копрового агрегата, маш.-см. | - 1,17 |
| Численность бригады, чел. | - 6 |
| Продолжительность забивки 12 металлических свай, смен | - 2,33 |
| Производительность бригады за смену, фундамент | - 0,43 |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлическая свая | СМ-8 | шт. | 8 |
| " | СМ-10 | шт. | 4 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях.

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Агрегат сваебойный | гусеничный | СП-49 | 1 | на базе трактора Т-100МБ |
| 2 | Бур. машина | автоход | УГБ-50М | 1 | на базе автомашины ГАЗ-66 |
| 3 | Трактор | гусеничный | Т-100М | 1 |  |
| 4 | Сварочный агрегат |  | АСБ-300 | 1 | на прицепе |
| 5 | Аппарат для резки металла (бензиновый) |  |  | 1 |  |
| 6 | Теодолит-нивелир | ТТХ |  | 1 |  |
| 7 | Рейка | РНТ | 1158-76 | 1 |  |
| 8 | Рулетка | РС-30 | 7502-69* | 1 |  |
| 9 | Отвес | ОТ-1500 | 7948-71** | 1 |  |
| 10 | Уровень | УС-2-500 | 9416-76*** | 1 |  |
| 11 | Строп одноветвевой | ВК-1, ОХЛ | 19144-73 | 2 |  |
| 12 | Скоба для подъема сваи |  |  | 1 |  |
| 13 | Лопата | ЛП | 3620-76 | 3 |  |
| 14 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-76 | 2 |  |
| 15 | Лом | ЛО-28 | 1405-73 | 2 |  |
| 16 | Топор | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 17 | Каска монтажника |  |  | 5 |  |
| 18 | Аптечка медицинская |  |  | 1 |  |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.

*** Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Кол-во на принятый объем | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СП-49 | УГБ-50М | СП-49 | УГБ-50М |  |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 18,4 | 7,5 | 209,76 | 143,32 | 353,08 |
| 2 | Смазочные масла | " | 0,75 | 0,5 | 8,55 | 9,55 | 18,1 |
| 3 | Бензин | " | 0,23 | 4,35 | 2,62 | 83,13 | 85,75 |

Примечание: 1. При работе в зимнее время на открытом воздухе при температуре ниже 0 °С расход ГСМ повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода ГСМ приведены для средних величин загрузки двигателей.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Новосибирск, 1979