ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОПУСКОВ ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ 
В МЕЖФЕРМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ПРОХОДОМ ЗА ПОДКРАНОВЫМИ ПУТЯМИ

7.05.01.23

Дата введения 1989-02-01

РАЗРАБОТАНА

Институтом ГПИ

Проектпромвентиляция

|  | Главный инженер института | П.А.Овчинников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела | А.И.Иванов |  |
|  | Главный специалист | О.К.Терехов |  |
|  | Зав. сектором | В.Л.Кириллова |  |

СОГЛАСОВАНО

НПО "Промвентиляция"

Главный инженер В.А.Мурашкин

Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 27.12.1988 г., N 23-737

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана из расчета устройства 50 м поверхности воздуховодов. Карта рекомендуется для монтажа опусков от магистральных воздуховодов, проходящих в межферменном пространстве с проходом за подкрановыми путями на промышленных объектах повышенной этажности.

1.2. Типовая технологическая карта распространяется на монтаж опусков от магистрального воздуховода круглого или прямоугольного сечения из тонколистовой стали толщиной до 1 мм, диаметром 630, 710, 800 мм или периметром от 1800 до 2400 мм.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой входят:

комплектование и подноска деталей к месту монтажа;

сборка воздуховодов (опусков) в укрупненные блоки, осуществляемая в пределах рабочей зоны;

установка грузоподъемных средств грузовых и отводных блоков;

подъем воздуховодов (опусков) на проектную отметку и подсоединение к магистральному воздуховоду;

закрепление опусков.

1.4. Картой предусматривается монтаж опусков от магистральных воздуховодов укрупненными блоками с помощью электролебедок или монтажно-тяговых механизмов.

1.5. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, средств механизации с учетом максимального использования имеющихся в наличии монтажных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Монтаж воздуховодов следует вести в соответствии с ППР, утвержденным в установленном порядке и согласованным с генподрядчиком.

2.2. До начала монтажа воздуховодов должны быть выполнены следующие работы:

смонтированы фермы и уложены плиты перекрытия;

установлены закладные детали для крепления опусков;

обеспечены необходимые проезды и проходы к месту монтажа;

ограждена зона монтажа (СНиП III-4-80*, п.2.7);

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

установлены знаки безопасности (ГОСТ 12.4.026-76*);

________________

* Действует ГОСТ 12.4.026-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.

составлена комплектовочная ведомость на укрупненные блоки и определена последовательность их монтажа;

намечены и согласованы с генподрядчиком места установки и крепления грузоподъемных механизмов;

доставлены детали к месту монтажа.

2.3. Последовательность рабочих операций при монтаже опусков от магистральных воздуховодов укрупненными блоками, проходящих в межферменном пространстве с проходом за подкрановыми путями:

комплектование и подноска отдельных деталей к месту подъема;

установка и крепление лебедок;

установка и крепление грузовых блоков;

сборка укрупненного блока путем соединения отдельных деталей на фланцах с постановкой готовых прокладок и затяжкой болтов на инвентарных подставках (положение I);

установка средств крепления;

строповка укрупненного блока к электролебедкам и установка оттяжек;

подъем укрупненного блока с помощью электролебедок в положение II, временное его закрепление;

установка укрупненного блока в проектное положение, соединение его с ранее смонтированным магистральным воздуховодом затяжкой болтов, вставленных в отверстия на фланцах, между которыми помещены прокладки;

выверка соответствия положения блока проектному;

окончательное крепление укрупненного блока;

расстроповка укрупненного блока и снятие оттяжек;

снятие грузовых блоков и лебедок.

2.4. Рекомендуемый состав подъемных механизмов и оборудования, необходимых для монтажа, приводится в табл.1.

Таблица 1

| Наименование комплекта подъемных механизмов и оборудования | Вариант (фасет-код) | Техническая характеристика | ГОСТ, тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролебедка |  | Грузоподъемность 1 т | ЛМ-1 | 2 |
| Блок однорольный |  | То же | - | 4 |
| Строп облегченный |  | Диаметр 6,7 мм, длина 4 м | ГОСТ 7669-80 | 2 |
| То же |  | Длина 2 м | " | 2 |
| Монтажно-тяговый механизм |  | Грузоподъемность 1 т | МТМ Туапсинский з-д | 1 |
| Строп облегченный |  | Длина 4 м | - | 2 |
| То же |  | Длина 2 м | - | 4 |
| Стропы для крепления лебедок и блоков |  | Длина 3 м | ГОСТ 3071-74* УКС-1,25 | 6 |
| Автогидроподъемник |  | АГП-12А+АГП-28 в зависимости от высоты подъема | ГОСТ 22859-77 | 1 |

________________

* Действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.

Монтаж опусков от магистральных воздуховодов, проходящих в межферменном пространстве с проходом за подкрановыми путями

Строповка воздуховода, поднимаемого в вертикальном положении

Крепление блока к верхнему поясу фермы

Инвентарная металлическая подкладка

Крепление вертикального воздуховода с помощью дюбеля

Крепление отводного блока к колонне 

1 - инвентарные подставки; 2 - положение I опуска воздуховода; 3 - оттяжка; 4 - проектное положение воздуховода; 5 - положение II опуска воздуховода; 6 - рабочий настил автогидроподъемника; 7 - грузовой блок; 8 - верхний пояс фермы; 9 - круг диаметром 6 мм; 10 - труба диаметром 32 мм; 11 - уголок 25х25х5 мм; 12 - дюбель ДВР М6; 13 - воздуховод

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. До начала монтажа составляют акт на скрытые строительные работы, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, заготовок, измерительных инструментов, соответствие их стандартам и техническим условиям, проектным типам и маркам.

3.2. Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в табл.2.

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответст- венный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные предмонтажные работы | Соответствие геометрических размеров проектным, наличие внешних дефектов | Рулетка металлическая. Визуальный осмотр | До начала монтажа | Мастер | Без отклонений от ТУ |
| Сборка воздуховодов в укрупненные блоки | Соответствие монтажным чертежам | Визуально, линейка измерительная (рулетка) | До начала подъема блока на проектную отметку | Мастер | Прямолинейность |
| Выполнение сварных соединений | Качество шва | Визуально, испытание | То же | То же | Герметичность |
| Фланцевые соединения | Плотность соединений, правильность установки прокладок, надежность затяжки болтов | Визуально, щупом, гаечным ключом и молотком | " | " | То же |
| Монтаж опусков от магистральных воздуховодов | Привязка опусков кстроительнымконструкциям, соответствие проекту | Рулетка, метр, отвес, уровень | После монтажа опусков и прикрепления к магистральному воздуховоду | Мастер | Допустимые отклонения от вертикали - не более 2 мм на 1 м воздуховода |
| Разметка мест установки средств крепления воздуховодов | Расстояние между подвесками | Рулетка, метр, уровень, шнур | До начала подъема блока на проектную отметку | Мастер | Допустимые отклонения ±10 мм |
| Приварка кронштейнов, опор и подвесок кстроительнымконструкциям для крепления воздуховодов | Качество сварного шва | Визуально | То же | То же | Надежность сварного шва |

Примечание. Для строительных конструкций из бетона крепление кронштейнов и подвесок производится с помощью распорных дюбелей.

3.3. Приемочный контроль смонтированных конструкций осуществляют согласно СНиП 3.05.01-85. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, антикоррозийной защиты сварных соединений, акты освидетельствования скрытых работ.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ОПУСКОВ ИЗ РАСЧЕТА НА 50 м ПОВЕРХНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ  ДО 800 мм ИЛИ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 мм ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 мм

Таблица 3

| Наименование процесса | Номер фасет для пересчета пока- зателей | Еди- ница изме- рения | Объ- ем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | На единицу | На объем | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма времени, чел.-ч | расценка, р.-к. | затраты труда, чел.-ч | зарплата, р.-к. |  |
| Погрузка деталей воздуховодов и фасонных частей на автотранспорт |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-14, 2-а, к=1,25 | 1,56 | 0-795 | 1,56 | 0-795 |  |
| Разгрузка с автотранспорта деталей воздуховодов и фасонных частей с переноской к месту складирования на расстояние до 50 м |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-14, 2-б, к=1,25 | 1,44 | 0-725 | 1,44 | 0-725 |  |
| Комплектование и подноска воздуховодов и фасонных частей к месту сборки на расстояние до 50 м |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-20, 1-б | 1,43 | 0-728 | 1,43 | 0-728 |  |
| Погрузка на автотранспорт инвентаря и оборудования |  | т | 0,65 | ЕНиР 24-14, 2-а, к=1,25 | 1,56 | 0-795 | 1,56 | 0-795 |  |
| Разгрузка с автотранспорта инвентаря и оборудования |  | т | 0,65 | ЕНиР 24-14, 2-б, к=1,25 | 1,44 | 0-725 | 1,44 | 0-725 |  |
| Установка электролебедок |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-5, 1-а | 1,55 | 0-788 | 3,10 | 1-576 |  |
| Снятие электролебедок |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-5, 5-а | 0,64 | 0-325 | 1,28 | 0-65 |  |
| Перемещение электролебедок на расстояние до 20 м |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-5, 9-а | 0,115 | 0-058 | 0,23 | 0-116 |  |
| Установка блоков внизу |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-9, 1-а | 0,53 | 0-272 | 1,06 | 0-544 |  |
| То же, на высоте до 10 м |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-9, 2-а | 0,69 | 0-354 | 1,38 | 0-708 |  |
| Снятие блоков внизу |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-9, 1-а | 0,318 | 0-163 | 0,636 | 0-326 |  |
| То же, на высоте до 10 м |  | шт. | 2 | ЕНиР 24-9, 2-а, к=0,6 | 0,414 | 0-212 | 0,828 | 0,424 |  |
| Закрепление оттяжек =25 м, =19 мм |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-11, 1-б | 0,99 | 0,521 | 0,99 | 0-521 |  |
| Снятие оттяжек на высоте до 10 м |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-9, 2-б, к=0,6 | 1,44 | 0,756 | 1,44 | 0-756 |  |
| Монтаж опусков от магистральных воздуховодов укрупненными блоками |  | м | 50 | ЕНиР 10-5, 4-в, табл.4 | 0,51 | 0-388 | 25,5 | 19-40 |  |
| Итого: |  |  |  | или | 43,874 | 28-789 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,35 чел.-дн. |  |  |

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ ОПУСКОВ ИЗ РАСЧЕТА НА 50 мПОВЕРХНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Таблица 4

График производства работ при монтаже опусков из расчета на 50 м поверхности магистральных воздуховодов*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование процесса | Еди- ница изме- рения | Объ- ем ра- бот | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса, ч | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, маш.-ч |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Погрузка воздуховодов на автотранспорт | т | 0,4 | 1,56 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгрузка воздуховодов с автотранспорта и переноска к месту складирования | т | 0,4 | 1,44 | - | " | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование и подноска воздуховодов и фасонных частей к месту сборки | т | 0,4 | 1,43 | - | Такелажники: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт инвентаря и оборудования | т | 0,65 | 1,56 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгрузка с автотранспорта инвентаря и оборудования | т | 0,65 | 1,44 | - | " | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электролебедок | шт. | 2 | 3,10 | - | " | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка монтажных блоков | шт. | 4 | 2,44 | - | " | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрепление оттяжек | шт. | 1 | 0,99 | - | " | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж воздуховодов | м | 50 | 25,5 | - | Монтажники- вентиляционники: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 6,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие электролебедок | шт. | 2 | 1,28 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение электролебедок на расстояние до 20 м | шт. | 2 | 0,23 | - | " | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие монтажных блоков | шт. | 4 | 1,464 | - | " | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие оттяжек | шт. | 1 | 1,44 |  | Монтажники- вентиляционники: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: График производства работ составлен для монтажа опусков от магистральных воздухопроводов при помощи электролебедок.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Единица измерения | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролебедка ЛМ-1-80 грузоподъемностью 1 т | ГОСТ 2914-80 | шт. | 2 | Подъем грузов на высоту |
| Блок БМ-1 |  | шт. | 2 | То же |
| То же, БМ-2 |  | шт. | 2 | " |
| Строп облегченный =4 м |  | шт. | 2 | Строповка грузов |
| То же, =2 м |  | шт. | 4 | То же |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 грузоподъемностью 1,6 т | Туапсинский завод | шт. | 2 | Поднятие укрупненных блоков на высоту |
| Блок БМ-2 |  | шт. | 2 | То же |
| Строп облегченный =4 м |  | шт. | 2 | Строповка укрупненных блоков |
| То же, = 2 м |  | шт. | 4 | То же |
| Автогидроподъемник | ГОСТ 22859-77 АГП-12ААГП-28 в зависимости от высоты подъема | шт. | 1 | Установка креплений, сборка фланцевых соединений на высоте |
| Подмости монтажные | ВНИПИ промстальконструкция | шт. | 1 | То же |
| Электросварочный трансформатор ТД-300 | ГОСТ 95-77 | шт. | 1 | Сварка закладных деталей для крепления воздуховодов и подварка выполненных сварных соединений |
| Кабель сварочный ПРГД 1х50 мм | ГОСТ 6731-77 | м | 50 | То же |
| Кабель силовой (для заземления) НРПГ 3х6 мм | ГОСТ 13497-77Е | м | 15 | " |
| Набор электроинструмента электросварщика ЭНУ-300 | ТУ 36-1162-81 | компл. | 1 | Сварка закладных деталей для крепления воздуховодов и подварка готовых сварных соединений |
| Щиток электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78* | шт. | 1 | То же |
| ______________ * Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - |
| Электрическая шлифовальная машина с двойной изоляцией Э-2005 | Позрянский з-д "Электроинструмент" | шт. | 1 | Подгонка воздуховодов |
| Ключ трещеточный без холостого хода, размер зева сменных головок 10, 11, 13, 14, 17 мм | СТД-961/76 | шт. | 2 | Соединение деталей воздуховодов |
| Электрогайковерт резьбы 12 мм | ИЭ-3116 | шт. | 2 | Соединение воздуховодов |
| Ключ гаечный, мм | ГОСТ 2839-80* |  |  | То же |
| 8-10 |  | шт. | 5 |  |
| 13-14 |  | шт. | 3 |  |
| 17-19 |  | шт. | 2 |  |
| 22-24 |  | шт. | 1 |  |
| Оправка удлиненная | СТД-418 | шт. | 3 | Совмещение отверстий фланцев |
| Метр складной | ГОСТ 7502-80* Цена деления 1 мм | шт. | 4 | Замеры |
| Рулетка металлическая измерительная | ГОСТ 7502-80* Цена деления 1 мм | шт. | 1 | То же |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Уровень строительныйУС-300 | ГОСТ 9416-83 Длина 300 мм | шт. | 1 | Определение горизонтальности воздуховода |
| Отвес (масса 0,2 кг) | ГОСТ 7948-80 | шт. | 1 | Определение вертикальности воздуховода |
| Лом строительный | ГОСТ 1405-83* | шт. | 1 | Вспомогательные работы |
| ________________ * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Кувалда тупоносая (масса 3 кг) | ГОСТ 11401-75 | шт. | 1 | Рихтовка элементов |
| Бородок слесарный, стержня 8-10 мм | ГОСТ 7214-72 | шт. | 2 | Вспомогательные работы |
| Молоток слесарный тип 2 (0,4 кг) | ГОСТ 2310-77 | шт. | 2 | Вспомогательные работы |
| Ящик инструментальный переносной трехсекционный 408х208х300 мм | ВНИИМонтажспецстрой | шт. | 2 | Хранение инструмента |
| Щетка стальная | Гипросельстрой | шт. | 2 | Очистка поверхностей от загрязнения |
| Канат пеньковый 19 мм, длина 25 м | ГОСТ 483-75 | шт. | 2 | Оттяжка укрупненных блоков воздуховодов |
| Инвентарная подставка | Черт. 3-7.904/3 | шт. | 20 | Для сборки воздуховодов в укрупненные блоки |
| Электрический ручной перфоратор ИЭ-4713 | ТУ 36.48.11-004-86 | шт. | 1 | Образование отверстий для крепления кронштейнов, опор, подвесок |

6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по монтажу воздуховодов поверхностью 50 м приводятся в табл.6.

Таблица 6

| Наименование материалов, полуфабрикатов, конструкций (марка, ГОСТ) | Вариант (фасетный код) | Исходные данные | Потребность в материале, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | объем работ в нормативных единицах | принятая норма расхода материалов |  |
| Болты 8х30 мм (ГОСТ 7798-70) с гайками М8 (ГОСТ 5915-70) |  | 50 мповерхности воздуховода |  |  | 9 |
| Хомуты, подвески, стяжки (ТУ 36-1195-84) |  | То же |  |  | 6 |
| Электроды |  | " |  |  | 18 |
| Резина профилированная |  | " |  |  | 4,2 |
| Кронштейны из угловой стали 40х40х3 мм |  | " |  |  | 30 |
| Дюбели ДВР М6 |  | " |  |  | 0,3 |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Работы выполняются с соблюдением СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", норм, утвержденных Госгортехнадзором СССР, и требований ОСТ 36-100.3.10-85 "Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Требования безопасности".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2. Приступать к монтажу разрешается только при наличии проекта производства работ (ППР).

7.3. Зоны работ по монтажу воздуховодов в межферменном пространстве на высоте и в зоне возможного падения материалов и инструмента должны быть ограждены с выставлением ограничительных знаков ГОСТ 12.4.059-78* ССБТ. "Строительство. Ограждения защитные инвентарные" и ГОСТ 12.4.026-76** ССБТ. "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

________________

* Действует ГОСТ 12.4.059-89. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГОСТ 12.4.026-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.

7.4. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения материалов и инструментов при производстве работ в межферменном пространстве.

7.5. При работе на высоте слесари-вентиляционники должны пройти медосмотр и иметь проверенные и испытанные предохранительные пояса, без которых их нельзя допускать к производству работ (ГОСТ 12.4.089-80*. ССБТ. "Строительство. Пояса предохранительные"). Места крепления карабинов предохранительных поясов к строительнымконструкциям и специальным приспособлениям (натянутые стальные канаты и т.д.) должны быть указаны производителем работ или мастером. Запрещается закреплять предохранительные пояса за ограждение настила.

________________

* Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

7.6. Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками (ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. "Строительство. Каскистроительные").

7.7. Работы с электрифицированным инструментом и электросварочным оборудованием должны производиться с обеспечением требований техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.013-75* и ГОСТ 12.3.003-86.

________________

* Действует ГОСТ 12.2.013.0-91. - Примечание изготовителя базы данных.

7.8. Сварочные аппараты и электрифицированный инструмент должны быть заземлены по ГОСТ 12.1.030-81.

7.9. Запрещается использование неисправных инструмента и механизмов, блоков, стропов, тросов.

7.10. Расстроповка поднятого воздуховода допускается только после его надежного закрепления. Стропы применяются в соответствии с ГОСТ 25573-82. "Стропы грузовые канатные кольцевые типа СКК".

7.11. По нижнему поясу ферм генподрядчиком должен быть уложен профильный настил, выдерживающий нагрузку 200 кг/м. Пребывание на настиле допускается не более двух человек. Настил должен иметь временные ограждения высотой не менее 1,2 м в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-78*. При невозможности устройств этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-80** (см. п.7.5).

________________

* Действует ГОСТ 12.4.059-89. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

Стропы грузовые канатные типа СКК (ГОСТ 25573-82)

Таблица 7

| Диаметр каната, мм | Грузоподъемность стропа, кг |
| --- | --- |
|  | Канат по ГОСТ |
|  | 3071-74** | 3079-80 | 7668-80 |
| 7,6 | 560 | - | - |
| 8,5 | 780 | - | - |
| 9,7 | - | - | 1100 |
| 11,5 | 1300 | - | 1400 |
| 13,5 | 1600 | 2000 | - |
| 15,0 | - | - | 2550 |
| 15,5 | 2300 | 250 | - |
| 16,5 | - | - | 3200 |
| 17,0 | - | 3200 | - |

________________

* Действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 50 м ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

|  | 1. Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | - 43,874 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к. | - 28-79 |  |
|  | 3. Продолжительность выполнения работ, смена | - 1,34 |  |
|  | 4. Выработка на одного рабочего в смену, м | - 9-33 |  |

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

Фасет 01
Тип механизмов на монтажных работах

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Электролебедка ЛМ-1-80 грузоподъемностью 1 т | ЕНиР 24-5, табл.4, 1-а |  | По калькуляции |
|  | Такелажные работы | 1 |  |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 установка | ЕНиР 24-5, 5-а |  | Н.вр. - 1,2 расц. - 0-61 |
| снятие | 8-а |  | Н.вр. - 0-49 расц. -0-249 |

Фасет 02
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 15 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-а | 1 | Н.вр. - 0,56 расц. - 0-426 |
| 10 | 3-а | 2 | Н. вр. - 0,68 расц. -0-517 |

Фасет 03
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 25 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-б | 1 | Н.вр. - 0,49 расц. - 0-372 |
| 10 | 3-б | 2 | Н.вр. - 0,58 расц. - 0-441 |
| 15 | 4-б | 3 | Н.вр. - 0,68 расц. -0-517 |

Фасет 04
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 50 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-в | 1 | Н.вр. - 0,42 расц. - 0-319 |
| 10 | 3-в | 2 | Н.вр. - 0,49 расц. 0-37,2 |
| 15 | 4-в | 3 | Н.вр. - 0,56 расц. - 0-42,6 |
| 20 | 5-в | 4 | Н.вр. - 0,6 расц. - 0-45,6 |
| 25 | 6-в | 5 | Н.вр. - 0,64 расц. - 0-48,6 |
| 30 | 7-в | 6 | Н.вр. - 0,68 расц. - 0,51,7 |

Фасет 05
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 75 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-г | 1 | Н.вр. - 0,4 расц. - 0-30,4 |
| 10 | 3-г | 2 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-33,4 |
| 15 | 4-г | 3 | Н.вр. - 0,49 расц. 0-37,2 |
| 20 | 5-г | 4 | Н.вр. - 0,55 расц. 0-41,8 |
| 25 | 6-г | 5 | Н.вр. - 0,56 расц. - 0,42,6 |
| 30 | 7-г | 6 | Н.вр. - 0,6 расц. - 0-45,6 |

Фасет 06
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-д | 1 | Н.вр. - 0,39 расц. 0-29,6 |
| 10 | 3-д | 2 | Н.вр. - 0,42 расц. - 0-31,9 |
| 15 | 4-д | 3 | Н.вр. - 0,46 расц. - 0-35 |
| 20 | 5-д | 4 | Н.вр. - 0,49 расц. - 0-37,2 |
| 25 | 6-д | 5 | Н.вр. - 0,53 расц. 0-40,3 |
| 30 | 7-д | 6 | Н.вр. - 0,56 расц. - 0-42,6 |
| 60 и более | 8-д | 7 | Н.вр. 0,68 расц. - 0-51,7 |

Фасет 07
Монтаж опусков от магистральных воздуховодов с поверхностью системы 150 м и более

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей до: | ЕНиР 10-5, табл.3, |  |  |
| 5 | 2-е | 1 | Н.вр. - 0,39 расц. 0-29,6 |
| 10 | 3-е | 2 | Н.вр. - 0,4 расц. - 0-30,4 |
| 15 | 4-е | 3 | Н.вр. - 0,42 расц. - 0-31,9 |
| 20 | 5-е | 4 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-33,4 |
| 25 | 6-е | 5 | Н.вр. - 0,47 расц. 0-35,7 |
| 30 | 7-е | 6 | Н.вр. - 0,49 расц. - 0-37,2 |
| 60 и более | 8-е | 7 | Н.вр. 0,6 расц. - 0-45,6 |

Примечания.

1. При монтаже вентиляционных систем без фасонных частей

Н.вр. - 0,36

расц. - 0-27,4 (ЕНиР 10-5, табл.3, п.1).

2. При подъеме и установке воздуховодов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лестниц и монтажных вышек на высоте более 3 м и оборудования более 1 м от пола Н.вр. и расц. принимать с коэффициентами, приведенными в табл.7.

Таблица 7

| Высота подъема и установки воздуховодов, фасонных частей, деталей и изделий м, до | Высота подъема и установка оборудования, м, до | Коэффициенты к Н.вр. и расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 1,1 |
| 8 | 6 | 1,25 |
| 10 | 8 | 1,35 |
| более 10 | более 8 | 1,5 |

3. Нормами и расценками предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При затяжке болтов трещеточным ключом Н.вр. и расц. умножать на 1,05, а при использовании ручного гаечного ключа - на 1,1.

4. Нормами и расценками предусмотрено крепление кронштейнов, опор и подвесок приваркой. При креплении вышеперечисленных приспособлений к строительным конструкциям из бетона с помощью распорных металлических дюбелей Н.вр. и расц. следует умножить на 0,9.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: 1989