ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(сборник)
К-5-20

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ
ВЛ 500 кВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

РАЗДЕЛ 2

НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ НА АНКЕРНЫХ ОПОРАХ (ТТК)

РАЗРАБОТАНЫ Отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

СОСТАВИТЕЛИ: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Полубков В.А., Смирнова Е.Г.

Карты разработаны в 1979 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 391 от 12.12.79

Сборник технологических карт на монтаж проводов и грозозащитных тросов в горных условиях разработан применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах (промежуточных с оттяжками ПБ и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих У, УГ) при подъеме сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Раскатка проводов и грозозащитных тросов

Раздел 2. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах

Раздел 3. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных распорок

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Раздел 2 сборника К-5-20 состоит из четырех технологических карт К-5-20-5, К-5-20-6, К-5-20-7, К-5-20-8 на натягивание и крепление на анкерных опорах проводов и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях.

1.2. Технологические карты разработаны применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах - промежуточных с оттяжками (ПБ) и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих (У, УГ) при подвеске сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.

1.3. Выбор способа визирования зависит от рельефа трассы. Основным вариантом является визирование без подъема на анкерную опору согласно карте К-5-20-5 для грозозащитных тросов и К-5-20-7 для проводов.

Если по местным условиям применяется визирование с подъемом на анкерную опору, го следует руководствоваться картами К-5-20-6 для грозозащитных тросов и К-5-20-8 для проводов.

1.4. В длинных анкерных пролетах с промежуточными опорами при больших продольных уклонах профиля рекомендуется вести монтаж короткими участками, в пределах каждого из которых скатывание проводов по раскаточным роликам не искажает проектных стрел провеса. В пределах короткого участка монтаж вести по картам настоящего раздела.

1.5. Натягивание и подъем на анкерные опоры выполняет специализированное звено из состава комплексной бригады по монтажу проводов и грозозащитных тросов.

1.6. При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточнить технологическую последовательность и объем работ, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах.

1.7. До начала работ по натягиванию должна быть закончена раскатка проводов и грозозащитных тросов согласно картам 1 раздела настоящего сборника, а также выполнена сборка арматуры и изоляторов в натяжные гирлянды.

1.8. Общая технологическая последовательность основных работ:

а) с одной стороны монтируемого пролета обрезать раскатанные провода (тросы), напрессовать натяжные зажимы и поднять свободные гирлянды с проводами (тросами) на анкерную опору (рис.2-1);

Рис.2-1. Подъем свободной гирлянды на анкерно-угловую опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Блок монтажный Q=7,5 тс; 3 - Трос такелажный 17,0 мм, =100 м; 4 - Строп универсальный 17,0 мм, =1,5 м; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Капроновый канат (для оттяжки).

б) натянуть провода (тросы) с помощью тракторов и произвести визирование согласно картам настоящего раздела с нанесением отметок в местах установки натяжных зажимов;

в) обрезать провода (тросы), напрессовать натяжные зажимы и поднять натяжную гирлянду на вторую анкерную опору (рис.2-2 и 2-3);

Рис.2-2. Подъем гирлянды троса на анкерную опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 3 - Скоба СК-16-1А; 4 -  Деревянная подкладка; 5 -  Такелажный трос 17,0 мм =100 м; 6 - Универсальный строп 17,0 мм, =1,5 м

Рис.2-3. Подъем натяжной гирлянды на анкерно-угловую опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Блок монтажный Q=7,5 тс; 3 - Трос такелажный 19,5 мм, =100 м; 4 - Строп универсальный 17,0 мм, =1,5 м; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Капроновый канат.

1.9. Опрессовка натяжных зажимов выполняется моторным прессом в соответствии с типовыми технологическими картами К-У-19.

1.10. При натягивании и подъеме на анкерные опоры проводов и грозозащитных тросов необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах (см. приложение I), а также выделенные в п.1-10 "Общей части" I раздела. Особое внимание следует обратить на следующие требования:

- при использовании местных предметов (валунов, скалы и т.п.) в качестве якорей для анкерровки проводов и тросов, необходимо предварительно проверить их надежность приложением пробной нагрузки, составляющей не менее 125% от расчетной;

- применяемые динамометры должны быть протарированы и в процессе работы проходить регулярную проверку;

- при нятягивании проводов в пролете следует выставлять дежурных и обозначать опасные зоны четкими надписями на языках русском и коренного населения.

1.11. Стрелы провеса, регулировка и габариты должны удовлетворять действующим допускам согласно СНиП III-33-76 (рис.2-4).

Рис.2-4. Нормы и допуски на монтаж проводов

- величина стрелы провеса согласно проекту ±5% (при соблюдении габаритов);

- наименьшее допускаемое расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли;

- разрегулировка различных фаз относительна друг друга (должна быть не более 10% проектной величины стрелы провеса

);

- разрегулировка проводов в расщепленной фазе (должна быть на более 20% расстояния между отдельными проводами фазы

);

- отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не должно превышать 200 мм.

К-5-20-5

НАТЯГИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ БЕЗ ПОДЪЕМА НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-5-20-5 является руководством по натягиванию грозозащитных тросов в горных условиях, когда рельеф местности не препятствует визированию без подъема на анкерную опору.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- натягивание раскатанных тросов до проектных стрел провеса или усилий;

- нанесение отметок на тросах в местах установки натяжных зажимов;

- подъем тросов на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

2.1. До натягивания тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:

а) спроектированы на землю при помощи теодолита или отвеса и закреплены вешками точки крепления грозозащитных тросов на анкерной опоре, у которой производится натягивание (рис.2-5);

Рис.2-5. Проектирование точки крепления грозозащитных тросов на землю

1 - Теодолит; 2 - Отвес; 3 - Вешка

б) определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;

в) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.

2.2. Натягивание тросов производится звеном рабочих с помощью трактора Т-100М, снабженного лебедкой А-8.

2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части"настоящего раздела, с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.

2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-6), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-7).

Рис.2-6. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по стреле провеса без подъема на анкерную опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 - Вешка; 5 - Динамометр; 6 - Визирная рейка

Рис.2-7. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по усилию без подъема на анкерную опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 - Вешка; 5 - Динамометр

2.5. Тяжение в тросе создается при помощи трактора, установленного около граничной опоры анкерного пролета.

2.6. При достижении проектного положения (по стрелам провеса или тяжением) на тросах наносятся отметки в местах обрезки троса под натяжной зажим согласно рис.2-8 с учетом поправок, определенных по графикам рис.2-9, 2-10, 2-11, 2-12.

Рис.2-8. Схема нанесения отметок на грозозащитном тросе при натягивании по земле

1 - Монтажный клиновой зажим МК-2; 2 - Скоба СК-16-1А

Рис.2-9. График для определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2+12)

Рис.2-10. График для определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2+5)

Рис.2-11. График определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2)

Условные обозначения:

,  - отметки точек крепления гирлянд на опорах, м

- отметка верха фундамента опоры, у которой выполняется визирование, м

- длина визируемого пролета в осях опор, м

± - поправка к длине провода, учитываемая при визировании понизу, м

- высота подвески провода (троса) от верха фундамента, м

При  (откладывается в сторону увеличения длины провода)

При  (откладывается в сторону уменьшения длины провода)

При .

Графики предназначены для определения поправок -  к длине провода, учитываемых при визировании понизу в пролетах, ограниченных анкерными опорами.

Отметки ,  и  принимаются по результатам натурных замеров.

Для нахождения величины  следует:

- отложить величину  по оси абсцисс на графике, соответствующем высоте опоры, у которой производится визирование;

- из точки  восстановить перпендикуляр до пересечения с прямой, соответствующей длине данного пролета, из точки пересечения опустить перпендикуляр на ось координат и определить ;

- для промежуточных значений длин пролетов при несоответствии длины пролетов с указанными на графике, вычисляется интерполяцией.

Рис.2-12. Пояснение к графикам определения поправки

2.7. Состав звена по натягиванию и креплению грозозащитных тросов

| Профессия | Разряд | Кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| - " - | 5 | 2 |
| - " - | 4 | 1 |
| - " - | 3 | 4 |
| Машинист | 5 | 1 |
|  | Итого | 9 |

2.8. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 2-х грозозащитных тросов в анкерном пролете длиной до 1 км с 3-мя промежуточными опорами.

Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 1 | Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды | гирлянда | 4 | 0,37 | 0,2 |
| ЕНиР, §23-3-28 табл.1, строка 1 п."и" и "к" К=2, К=1,9, К=1,4 | Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов (2 троса) в одном анкерном пролете длиной до 1 км | анкерный пролет | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5,8х2,0х1,9х1,4х0,8 0,73х2,0х1,9х1,4х0,8 | 3 0,36 |
|  | Итого |  |  |  | 3,6 |

Примечание. 1. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

2. Общие трудозатраты в п.2 по натягиванию, визированию и креплению тросов подсчитаны с понижающим коэффициентом К=0,8, учитывающим визирование проводов без подъема их на анкерную опору.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км

| Трудоемкость, чел.-дн. | 3,6 |
| --- | --- |
| Работа механизмов, маш.-смен | 0,4 |
| Численность звена, чел. | 9 |
| Производительность звена | 1 анкерный пролет длиной до 1 км за 3,3 часа |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании

| Наименование | ГОСТ, марка | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | Т-100М | шт. | 1 |  |
| Моторный пресс | ПО-100М | " | 1 |  |
| Визирная рейка |  | " | 2 |  |
| Отвес | 7948-71 | " | 1 |  |
| Монтажный блок | Q=7,5 тс | " | 2 | для подъема натяжных гирлянд |
| Динамометр | Q=5 тс | " | 1 |  |
| Монтажный клиновый зажим | МК-2 | " | 1 |  |
| Скоба | СК-16-1А | " | 4 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =100 м | 3079-69 | " | 2 |  |
| Строп 17,0 мм, =1,5 м | " | " | 2 |  |

Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | кг | 8,4 | 27,6 |
| Дизельная смазка | " | 0,43 | 1,4 |

К-5-20-6

НАТЯГИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ С ПОДЪЕМОМ НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-5-20-6 является руководством по натягиванию грозозащитных тросов в горных условиях, когда рельеф местности препятствует выполнению визирования без подъема на анкерную опору.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- натягивание раскатанных тросов до проектных стрел провеса или усилий,

- нанесение отметок на тросах в местах установки натяжных зажимов,

- подъем тросов на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

2.1. До натягивания тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха во время монтажа, и установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.

2.2. Натягивание тросов производится звеном рабочих с помощью трактора Т-100М, снабженного лебедкой Л-8.

2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части"настоящего раздела, с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.

2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-13), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-14).

Рис.2-13. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по стреле провеса с подъемом на анкерную опору

1 - Трактор Т-100М; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 -  Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Такелажный 17,0 мм, =35 м; 7 - Такелажный трос 17,0, мм =100 м; 8 - Визирная рейка

Рис.2-14. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по усилию без подъема на анкерную опору

1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 -  Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м

2.5. Тяжение в тросе создается при помощи трактора, установленного перед граничной опорой анкерного пролета (рис.2-14).

2.6. При достижении проектного положения (по стреле провеса или по тяжению) на такелажном тросе наносится отметка согласно (рис.2-15).

Рис.2-15. Нанесение отметок на грозозащитном тросе при натягивании с подъемом на анкерную опору

1 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 2 - Монтажный клиновый зажим МК-2; 3 - Скоба СК-16-1А; 4 - Деревянная подкладка; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 7 - Универсальный строп 17,0 мм, =1 м

2.7. После визирования следует опустить грозозащитный трос с анкерной опоры на землю, перенести отметку с такелажного троса на грозозащитный и учтя строительную длину гирлянды и расстояние "а", нанести отметку места установки натяжного зажима, по которой трос обрезать (рис.2-15), опрессовать натяжной зажим и поднять натяжную гирлянду.

2.8. Состав звена по натягиванию и креплению грозозащитных тросов

| Профессия | Разряд | Кол. человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| - " - | 5 | 2 |
| - " - | 4 | 1 |
| - " - | 3 | 4 |
| Машинист | 5 | 1 |
|  | Итого | 9 |

2.9. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление грозозащитных тросов в анкерном пролете до 1 км.

Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 | Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды | гирлянда | 4 | 0,37 | 0,2 |
| ЕНиР, §23-3-28 табл.1, строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 п."и" и "к" К=1,9, К=1,4 | Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов (2 троса) в одном анкерном пролете длиной до 1 км | анкерный пролет | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5,8х2,0х1,9х1,4 0,73х2,0х1,9х1,4 | 3,7 0,43 |
|  | Итого | анкерный пролет |  |  | 4,33 |

Примечание. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км

| Трудоемкость, чел.-дн. | 4,33 |
| --- | --- |
| Работа механизмов, маш.-смен | 0,48 |
| Численность звена, чел. | 9 |
| Производительность звена | 1 анкерный пролет длиной до 1 км за 3,9 часа |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | ГОСТ, марка | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | Т-100М | шт. | 1 |  |
| Моторный пресс | ПО-100М | " | 1 |  |
| Визирная рейка |  | " | 2 |  |
| Отвес | 7948-71 | " | 1 |  |
| Монтажный блок | Q=7,5 тс | " | 2 |  |
| Динамометр | Q=5 тс | " | 1 |  |
| Монтажный клиновый зажим | МК-2 | " | 4 |  |
| Скоба | СК-16-1А | " | 5 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =35 м | 3079-69 | " | 1 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =100 м | " | " | 1 |  |
| Строп 17,0 мм, =1,5 м | " | " | 1 |  |

Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | кг | 8,4 | 29,6 |
| Дизельная смазка | " | 0,43 | 1,6 |

К-5-20-7

НАТЯГИВАНИЕ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм БЕЗ ПОДЪЕМА НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-5-20-7 является руководством по натягиванию сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм в горных условиях, когда рельеф местности не препятствует визированию без подъема на анкерную опору.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- натягивание раскатанных проводов до проектных стрел провеса или усилий;

- нанесение отметок на проводах в местах установки натяжных зажимов;

- подъем гирлянд с проводами на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

2.1. До натягивания проводов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:

а) спроектированы на землю при помощи теодолита или отвеса и закреплены вешками точки крепления проводов на анкерной опоре, у которой производится натягивание (рис.2-16);

Рис.2-16. Проектирование точки крепления провода на землю

1 - Теодолит; 2 - Отвес

б) определены по монтажным таблицам тяжения и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;

в) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса (рис.2-17).

Рис.2-17. Установка на опоре инвентарной визирной рейки

1 - Коромысло; 2 - Промзвено ПТМ-12-2; 3 - Деревянная рейка; 4 - Хомут 8 мм; 5 - Гайка М8; 6 - Звено ПРС-12-1; 7 - Скоба СК-12-1А; 8 - Звено СКТ-12-1; 9 - Раскаточный блок М10-7

2.2. Натягивание проводов производится звеном рабочих с помощью тракторов Т-100М, снабженных лебедками Л-8.

2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части"настоящего раздела с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.

2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-18), в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-19), установленным согласно рис.2-20.

Рис.2-18. Натягивание, визирование и крепление проводов по стреле провеса

1 - Трактор Т-100М; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7

Рис.2-19. Натягивание и визирование проводов по усилию без подъема проводов на анкерную опору в пролетах с промежуточными опорами при невозможности взятия стрелы провеса в пролете

1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7

Рис.2-20. Крепление провода к трактору при натягивании и визировании

1 - Монтажный чулок СЧ-3; 2 - Универсальный строп 17,0; 3 - Буксирное устройство трактора; 4 - Динамометр; 
5 - Скоба

2.5. Тяжение создается одновременно в трех проводах фазы при помощи 2-х тракторов, установленных за граничной опорой анкерного пролета.

2.6. При достижении проектного положения проводов (по стреле провеса или по тяжениям) наносятся отметки в местах установки натяжных зажимов согласно (рис.2-21) с учетом поправок, определенных по графикам рис.2-22, 2-23, 2-24, 2-12.

Рис.2-21. Схема нанесения отметок на провода

1 - Монтажный чулок СЧ-3; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Такелажный трос 17,0 мм, =70 м; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Монтажный ролик М1Р-9

Рис.2-22. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2)

Рис.2-23. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2+5)

Рис.2-24. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2+12)

2.7. Состав звена по натягиванию и креплению проводов.

| Профессия | Разряд | Кол. человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| - " - | 5 | 2 |
| - " - | 4 | 1 |
| - " - | 3 | 4 |
| Машинист | 5 | 2 |
|  | Итого | 10 |

2.8. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 9-ти сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в анкерном пролете длиной до 1 км.

Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 | Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды | гирлянда | 18 | 1,5 | 3,3 |
| ЕНиР §23-3-28 табл.1, строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 примечание 1-2 | Натягивание, визирование и крепление проводов (3 фазы) сечением 400-500 мм в одном анкерном пролете длиной до 1 км | анкерный пролет | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 4,1х2,75х3х1,4х0,8 5,1х2,75х3х1,4х0,8 | 46,2 11,5 |
|  | Итого | анкерный пролет |  |  | 61,0 |

Примечание. 1. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

2. Общие трудозатраты в п.2 по натягиванию, визированию и креплению проводов подсчитаны с понижающим коэффициентом К=0,8, учитывающим визирование проводов без подъема их на анкерную опору.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км

| Трудоемкость, чел.-дн. | 61,0 |
| --- | --- |
| Работа механизмов, маш.-смен | 12,2 |
| Численность звена, чел. | 10 |
| Производительность звена | 1 анкерный пролет длиной до 1 км за 50 часов |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании.

| Наименование | ГОСТ, марка | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | Т-100М | шт. | 2 |  |
| Моторный пресс | ПО-100М | " | 1 |  |
| Визирная рейка |  | " | 2 |  |
| Отвес | 7948-71 | " | 1 |  |
| Монтажный блок | Q=7,5 тс | " | 2 | для подъема натяжных гирлянд |
| Динамометр | Q=5 тс | " | 2 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =100 м | 3079-69 | " | 1 | для подъема свободных гирлянд |
| Такелажный трос 19,5 мм, =100 м | " | " | 1 | для подъема натяжных гирлянд |
| Строп 17,0 мм, =1,5 м | " | " | 2 |  |
| Монтажный чулок | СЧ-3 | " | 3 |  |
| Монтажный ролик | М1Р-9 | " | 1 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =70 м |  | " | 1 |  |

Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | кг | 8,4 | 874,8 |
| Дизельная смазка | " | 0,43 | 44,4 |

К-5-20-8

НАТЯГИВАНИЕ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400-500 мм С ПОДЪЕМОМ НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-5-20-8 является руководством по натягиванию сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в горных условиях, когда рельеф местности препятствует выполнению визирования без подъема на анкерную опору.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- натягивание раскатанных проводов до проектных стрел провеса или усилий;

- нанесение отметок на проводах в местах установки натяжных зажимов;

- подъем гирлянд с проводами на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

2.1. До натягивания проводов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:

а) определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;

б) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.

2.2. Натягивание проводов производится звеном рабочих с помощью тракторов Т-100М, снабженных лебедками Л-8.

2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части"настоящего раздела с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.

2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-25), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-26).

Рис.2-25. Натягивание и визирование проводов по стреле провеса с подъемом на анкерную опору

1 - Трактор Т-100М; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновой зажим; 4 - Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 7 - Визирная рейка; 8 - Скоба СК-16-1А.

Рис.2-26. Натягивание и визирование проводов по усилию с подъемом проводов на анкерную опору в пролетах с промежуточными опорами при невозможности взятия стрелы провеса в пролете

1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновой зажим; 4 - Такелажный торс 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 6 - Раскаточный ролик М1Р-7

2.5. Тяжение создается одновременно в трех проводах фазы при помощи 2-х тракторов, установленных за граничной опорой анкерного пролета.

2.6. При достижении проектного положения проводов (по стрелам провеса или по тяжениям) на такелажном тросе наносятся отметки согласно рис.2-27.

Рис.2-27. Нанесение отметок на провода

1 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Монтажный клиновой зажим МК-4; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 19,5 мм, =100 м; 6 - Универсальный строп 17,0 мм, =1,5 м; 7 - Деревянная подкладка

2.7. После визирования следует опустить провода с анкерной опоры на землю, перенести отметки с такелажного троса на провода и, учтя строительную длину и расстояние "а", нанести отметки в местах установки натяжных зажимов, по которым обрезать провода (рис.2-28), опрессовать натяжные зажимы и поднять натяжную гирлянду.

Рис.2-28. Схема нанесения отметок на проводах при визировании с подъемом на анкерно-угловую опору

1 - Монтажный блок М1Р-9; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Монтажный клиновой зажим МК-4; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =70 м

2.8. Состав звена по натягиванию и креплению проводов

| Профессия | Разряд | Кол. человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| - " - | 5 | 2 |
| - " - | 4 | 1 |
| - " - | 3 | 4 |
| Машинист | 5 | 2 |
|  | Итого | 10 |

2.9. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 9-ти сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в анкерном пролете длиной до 1 км с 3-мя промежуточными опорами.

Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 | Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды | гирлянда | 18 | 1,5 | 3,3 |
| ЕНиР §23-3-28 табл.1, строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 п. "и" и "к" К=1,9, К-1,4 | Натягивание, визирование и крепление проводов (3 фазы) сечением 400-500 мм в одном анкерном пролете длиной до 1 км | анкерный пролет | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 41х2,75х3х1,4 5,1х2,75х3х1,4х2 | 57,75 14,4 |
|  | Итого | анкерный пролет |  |  | 75,4 |

Примечание. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км

| Трудоемкость, чел.-дн. | 75,4 |
| --- | --- |
| Работа механизмов, маш.-смен | 15 |
| Численность звена, чел. | 10 |
| Производительность звена | 1 анкерный пролет длиной до 1 км за 62 часа |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании.

| Наименование | ГОСТ, марка | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | Т-100М | шт. |  |  |
| Моторный пресс | ПО-100М | " | 1 |  |
| Визирная рейка |  | " | 2 |  |
| Монтажный блок | Q=7,5 тс | " | 2 | для подъема натяжных гирлянд |
| Динамометр | Q=5 тс | " | 1 |  |
| Такелажный трос 17,0 мм, =100 м | 3079-69 | " | 1 | для подъема свободных гирлянд |
| Такелажный трос 19,5 мм, =100 м | " | " | 1 |  |
| Строп 17,0 мм, =1,5 м | " | " | 2 |  |

Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | кг | 8,4 | 874,8 |
| Дизельная смазка | " | 0,43 | 44,4 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Типовые технологические карты (сборник)
К-5-20. Монтаж проводов и грозозащитных тросов
ВЛ 500 кВ в горных условиях. -               
М.: ОРГЭНЕРГСТРОЙ, 1982