МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ BЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(Сборник)

К-V-11


МОНТАЖ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 300-400 мм И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-70 НА ВЛ 220 кВ С УНИФИЦИРОВАННЫМИ ОДНОЦЕПНЫМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПОРАМИ ТИПА П-220-1 И П-220-3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-V-11 (сборник) разработаны Отделом организации и механизации строительствалиний электропередачи (ЭМ-20) института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Составители: Б.И.Равин, Г.Н.Покравский, Н.В.Баланов, А.В.Цитович, З.Л.Хорошко, А.А.Кузин, В.М.Ахламов, В.А.Полубков, Е.В.Никольская

Сборник К-V-11 состоит из типовых технологических карт на монтаж сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм и грозозащитного троса С-70 на ВЛ-220 кВ с унифицированными одноцепными промежуточными металлическими опорами типа П-220-1 и П-220-3, ограниченными унифицированными анкерно-угловыми опорами типа У-220-1. Является руководством при сооружении линий электропередачи напряжением 220 кВ и служит пособием при составлении проектов производства работ.

Данные карты составлены в соответствии с методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденными Госстроем СССР.

К-V-11-1. Раскатка сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм и грозозащитного троса С-70 по трассе ВЛ-220 кВ с унифицированными одноцепными промежуточными и анкерно-угловыми металлическими опорами типов П-220-1 и П-220-3.

К-V-11-2. Натягивание, визирование и крепление сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм на участке ВЛ-220 КВ, ограниченном анкерно-угловыми опорами или анкерно-угловой и промежуточными опорами типов П-220-1, П-220-3 И У220-1.

К-V-11-3. Натягивание, визирование и крепление сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм и грозозащитного троса С-70 на участках ВЛ-220 кВ, ограниченных промежуточными опорами или промежуточными и анкерно-угловыми опорами типов П220-1, П220-3 И У220-1.

К-V-11-4. Перекладка с опусканием на землю сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы и грозозащитного троса С-70 на промежуточных опорах ВЛ-220 кВ ТИПОВ П220-1 и П220-3.

К-V-11-5. Перекладка без опускания на землю сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы и грозозащитного троса С-70 на промежуточных опорах ВЛ-220 кВ ТИПОВ П220-1 и П220-3.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие типовые технологические карты К-V-11 являются руководством при монтаже сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм и одного грозозащитного троса С-70 на ВЛ-220 кВ с унифицированными промежуточными металлическими опорами П-220-1, П-220-3 и анкерно-угловыми опорами У220-1 (см. рис.1), а также служат пособием при составлении проектов производства работ на строительстве воздушных линий электропередачи.

Рис.1. Эскизы нормальных унифицированных одноцепных стальных опор ВЛ-220 кВ

2. Типовыми картами предусматривается монтаж проводов сечением 300-400 мм и троса С-70 при поточномстроительстве ВЛ-220 кВ монтажными бригадами механизированных колонн.

3. Технологические карты включают все основные работы по монтажу проводов и троса:

а) Раскатка проводов и троса;

б) Натягивание, визирование и крепление проводов и троса;

в) Перекладка проводов и троса из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы;

г) Соединение полупетель на анкерных опорах.

Подготовительные работы, перечисленные ниже, данными картами не учитываются.

4. При привязке типовых технологических карт к местным условиям конкретного строительства следует выбрать соответствующие механизмы и уточнить калькуляцию трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных материалов.

5. До начала монтажа проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены следующие работы, неучитываемые данными картами:

а) Закончены: установка, выверка, закрепление и заземление всех опор;

б) Завершены переустройства пересечений и снос строений согласно проекту;

в) Произведена расчистка трассы линии электропередачи от леса, кустарников, пней и других предметов, мешающих монтажу, и устройство проездов вдоль трассы;

г) Укомплектованы арматура и изоляторы в соответствии с техническими условиями;

д) Вывезены на трассу барабаны с проводом и тросом, арматура, изоляторы и монтажные приспособления, согласно проекту производства работ.

Каждая партия барабанов, вывозимая на определенный пикет, подбирается, по возможности, с одинаковойстроительной длиной проводов.

е) Провода воздушных линий электропередачи, связи, радио и т.п., в пролетах пересечения с сооружаемой ВЛ (пересечение которых предусмотрено проектом без устройства специальных переходов) по согласованию с их владельцами, должны быть демонтированы на время монтажа ВЛ.

По требованию владельцев воздушные провода пересекаемых линий могут быть соединены временной кабельной вставкой, проложенной в земле на период монтажа ВЛ.

6. Руководитель монтажной бригады до начала работ должен иметь следующую техническую документацию:

а) Профиль трассы с расстановкой опор на монтируемый участок ВЛ;

б) Монтажную ведомость и монтажные таблицы стрел провеса проводов и троса;

в) Схему транспозиции проводов;

г) Чертежи гирлянд изоляторов с указанием способа их крепления к опорам;

д) График монтажа;

е) Бланки исполнительной документации монтажных работ.

7. Монтаж проводов (троса) ВЛ в анкерованных переходах (через электрифицированные железные дороги, автомагистрали, реки и т.п.), а также при пересечении линии электропередачи напряжением выше 1000 вольт, в случае невозможности их отключения на время монтажных работ, выполняется по специальному проекту.

8. Все работы по монтажу проводов (троса) следует проводить с соблюдением правил техники безопасности (см. приложение 1 "Извлечение из временных инструктивных указаний по технике безопасности при строительстве ВЛ").

9. На каждый анкерный пролет линии электропередачи составляется монтажный журнал и инвентарная опись по установленной форме (см. приложения 2 и 3).

10. По окончании монтажа проводов и троса ВЛ на участках пересечений, демонтированные линии (или другие объекты) следует восстановить и сдать владельцу по акту.

11. Последней операцией по монтажу проводов является соединение шлейфов на анкерно-угловых опорах (рис.2).

Рис.2. Монтаж петель шлейфа на анкерно-угловой опоре У-220-1

1 - телескопическая вышка ВТ-26; 2 - петля шлейфа; 3 - термосварка контактов петель шлейфа

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1972