ОАО "ГОРОДСТРОЙ N"

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: ___________________ (Типовой проект)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ 6-ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧЕРТЕЖИ

.../02-АУС. ОС

| Генеральный директор | А.В.Хныкин |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.А.Хныкин |
| Ведущий инженер | А.А.Иванов |

1 Общая часть

При проектировании системы оповещения о пожаре рекомендуется использовать приборы ОПС, включенные в раздел 2 "Перечня технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране".

Допускается при оснащении объектов системой оповещения о пожаре использование других изделий ОПС в случаях, когда применение приборов рекомендованных "Перечнем технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране" не обеспечивает необходимых требований Норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) (с изменениями на 7 февраля 2008 года) и других норм пожарной безопасности на конкретном объекте.

При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

ПУЭ. Правила устройства электроустановок;

ППБ 01-93*. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. М.: Инфра-М., 1994 г.;

________________

* В настоящее время следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

РД 78.145-93 Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Исходными данными для проектирования послужили строительные чертежи, представленные заказчиком.

2 Перечень и характеристика защищаемых помещений

Объект представляет собой 6-ти этажное административное здание. Системой оповещения оборудуются все помещения здания. В здании располагаются офисные помещения.

3 Основные технические решения, принятые в проекте

Система оповещения является составной частью автоматической пожарной защиты в здания.

Система оповещения (СО), прежде всего, предназначена для оповещения персонала и клиентов о пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах, а также позволяет делать служебные объявления в любую из зон оповещения.

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по:

- Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) (с изменениями на 7 февраля 2008 года);

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1).

Согласно требованиям этого документа здание должно быть оборудовано СО третьего типа: речевое автоматическое (запись и передача спецтекстов) и световое (светоуказатели "Выход").

Оповещение должно осуществляться: трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Управление эвакуацией должно осуществляться:

- включением эвакуационного освещения;

- передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращения паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

- трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимости направлении движения;

- включением световых указателей направления движения.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны (пожарного поста). В первую очередь идет оповещение службы охраны, а затем всех остальных по специально разработанной очередности.

Речевое оповещение запускается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации от приборов приемно-контрольных охранно-пожарных "Радуга-2А" и в ручном режиме с выносного пульта управления.

3.1 Речевое оповещение

Для речевого оповещения применен комплект оборудования фирмы "ВЕЛЛЕЗ".

Выбор данного оборудования обусловлен типом системы оповещения, большой площадью каждой зоны оповещения, установкой большого количества динамиков в одной зоне оповещения, необходимостью оповещения из помещения охраны - с микрофона.

Максимальное количество оповещателей установленных в одной зоне 13 шт. Мощность одного оповещателя составляет 3 Вт.

Всего установлено в здании 63 оповещателя. Таким образом, максимальная выходная мощность системы должна быть не менее 189 Вт.

В "Перечне технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране" из систем речевого оповещения есть имеется прибор "Орфей".

Данный прибор не может быть применен, так как он рассчитан на максимальную выходную мощность 10 В, может работать только в автоматическом режиме и нет возможности делать сообщения с микрофона из помещения охраны в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Применяемое оборудование оповещения фирмы "ВЕЛЛЕЗ" имеет сертификат пожарной безопасности.

Система речевого оповещения состоит:

- цифровой источник сообщений DMSO1-16-220/24-1-RM-6IN;

- усилитель мощности 200 Вт 200РА016М/24;

- блок коммутации и контроля PS-1/6-CS;

- пульт микрофонный дистанционный на 6 зон RM-6;

- акустических оповещателей мощностью 3 Вт каждый. 1-3AS 30WS - для настенного монтажа и 1-3AS 30FP для монтажа в подвесной потолок.

Все модули системы, кроме микрофонного пульта выполнены в конструктиве, предназначенном для размещения в стандартном 19" электротехническом шкафу.

Оповещение осуществляется с пульта микрофонного RM-6 установленного в помещении охраны.

Оповещатели, применяемые в системе, не имеют регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных устройств через соединительную коробку КС-4.

Напряжение сети оповещения 30 В.

Все здание разбивается на 6 зон:

- 1 зона - помещения 1-го этажа;

- 2 зона - помещения 2-го этажа;

- 3 зона - помещения 3-го этажа;

- 4 зона - помещения 4-го этажа;

- 5 зона - помещения 5-го этажа;

- 6 зона - помещения 6-го этажа.

Схема системы оповещения представлена в чертежах.

3.2 Световое оповещение

Световые оповещатели указывают направление эвакуации при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации.

Световые оповещатели устанавливаются типа "Блик-3С-24" ("ВЫХОД" зеленого цвета):

Знаки оповещения, их цвета и место установки выбраны согласно НПБ 160-97.

4 Кабельная сеть

Подключение громкоговорителей к станции оповещения о пожаре выполнить проводами с медными жилами типа КПСВВ 1x2x0,5 через соединительные коробки КС-4.

Световые оповещатели подключаются к источникам резервированного питания "Скат-2412" кабелем КПСВВ 1x2x0,5. Прокладка кабеля в помещениях производится по лоткам или в гофротрубе.

5 Электропитание и заземление

Обеспечение стойки оповещения электропитанием производится от резервированного источника питания "Скат-2400 Р20".

Электропитание световых оповещателей в здании осуществляется от источников резервированного питания "Скат-2412" напряжением 24 В. Внутри каждого источника питания установлен аккумулятор.

Заземление оборудования и устройств системы оповещения о пожаре должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящего проекта.

6 Сведения об организации производства и ведении монтажных работ

Приступить к работе только после завершения работ по созданию системы кабельпроводов. Монтаж рекомендуется в следующей последовательности:

- прокладка кабеля, их маркировка и прозвонка;

- подключение монтажных баз оповещателей, установка станции оповещения;

- установка оповещателей.

7 Проведение технического надзора

Технический надзор осуществляется на этапах:

- разработки (экспертизы) проекта;

- монтажа и наладки;

- приемки системы оповещения в эксплуатацию.

Проектная документация согласовывается с заказчиком и отделом ГПС. При проведении технического надзора за выполнением монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов осуществляется:

- проверка лицензии монтажной организации;

- контроль срока действия проектно-сметной документации;

- контроль срока начала монтажных и пусконаладочных работ;

- контроль за сертификатами на применяемое оборудование;

проверка качества и соответствия выполняемых работ проектной документации, строительным нормам и правилам производства работ, требованиям нормативно-технической документации.

Для оформления результатов проведения технического надзора подразделения охраны, осуществляющие его, должны вести сводный и индивидуальные журналы технического надзора. Формы и содержание журналов приведены в РД 78.36.004-2005 Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMSO1-16-220/24-1-RM-6IN | Цифровой источник сообщений | 1 | шт. |  |
| 2 | 200РА016М/24 | Усилитель мощности | 1 | шт. |  |
| 3 | PS-1/6-CS | Блок коммутации и контроля | 1 | шт. |  |
| 4 | RM-6 | Пульт микрофонный дистанционный на 6 зон | 1 | шт. |  |
| 5 | 1-3AS 30WS | Акустическая система для настенного монтажа | 44 | шт. |  |
| 6 | 1-3AS 30FP | Акустическая система для монтажа в подвесной потолок | 19 | шт. |  |
| 7 | Скат-2400Р20 | Источник резервированного питания | 1 | шт. |  |
| 8 | Скат 2412 | Источник резервированного питания | 6 | шт. |  |
| 9 | 016 мм | Гофротруба | 500 | м |  |
| 10 | "Блик-3С-24" ("ВЫХОД") | Табло световое | 17 | шт. |  |
| 11 | НЗ | Шкаф | 1 | шт. |  |
| 12 | КС-4 | Коробка соединительная | 80 | шт. |  |
| 13 | КПСВВ 1x2x0,5 | Кабель | 1100 | м |  |
| 14 | КПСВЭВ 2x2x0,5 | Кабель | 100 | м |  |
| 15 | ТПП 10x2x0,4 | Кабель | 50 | м |  |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема структурная |  |
| 3 | План сети оповещения о пожаре | 1 этажа |
| 4 | План сети оповещения о пожаре | 2-го этажа |
| 5 | План сети оповещения о пожаре | 3-го этажа |
| 6 | План сети оповещения о пожаре | 4-го этажа |
| 7 | План сети оповещения о пожаре | 5-го этажа |
| 8 | План сети оповещения о пожаре | 6-го этажа |
| 9 | Схема подключения ППКОП "Радуга-2А" к станции оповещения "Веллез" |  |

Условные обозначения

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
|  | на планах | на схемах |
| Станция оповещения о пожаре "Веллез" |  |  |
| Настенный громкоговоритель 3AS30WS (38т) |  |  |
| Громкоговоритель для монтажа в подвесных потолках 3AS30FP (38т) |  |  |
| Пульт микрофонный дистанционный на 6 зон RM-6 |  |  |
| Источник резервированного питания "Скат-2400Р20" |  |  |
| Источник резервированного питания "Скат-2412" |  |  |
| Световой оповещатель "Блик-3С-24" (Выход) |  |  |
| Коробка соединительная КС-4 |  |  |
| Ш8ВП 1x2x0,5 |  |  |
| КПСВВ 1x2x0,5; КПСВЭВ 2х2х0,5 |  |  |
| ППКОП "Радуга-2А" |  |  |
| Адресуемый исполнительный блок |  |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| НПБ 88-2001 | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования |  |
| "ПУЭ" | Правила устройства электроустановок потребителей |  |
| РД 78.145-93 | Система и комплекса охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |  |
| ППБ 01-93* | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 330/02-АУС.ПЗ.ОП | Пояснительная записка |  |
| 330/02-АУС.СП.ОП | Спецификация оборудования |  |

________________

* В настоящее время следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.13. Структурная схема

План 1-го этажа

M 1:150

Рис.14. План сети оповещения о пожаре 1-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1-5 | Служебное помещение |
| 6 | Тамбур |
| 7 | Тамбур |
| 8 | Санузел |
| 9-12 | Служебное помещение |
| 13 | Коридор |
| 14, 15 | Служебное помещение |
| 16 | Помещение охраны |

План 2-го этажа

M 1:150

Рис.15. План сети оповещения о пожаре 2-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1-3 | Служебное помещение |
| 4 | Лестничная клетка |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Санузел |
| 7 | Служебное помещение |
| 8 | Коридор |
| 9-12 | Служебное помещение |
| 13 | Лестничная клетка |

План 3-го этажа

M 1:150

Рис.16. План сети оповещения о пожаре 3-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1, 2 | Служебное помещение |
| 3, 7 | Лестничная клетка |
| 4 | Санузел |
| 5, 6 | Служебное помещение |
| 8, 9 | Служебное помещение |
| 10 | Коридор |

План 4-го этажа

М 1:150

Рис.17. План сети оповещения о пожаре 4-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1-4 | Служебное помещение |
| 5 | Лестничная клетка |
| 6 | Коридор |
| 7 | Санузел |
| 8-14 | Служебное помещение |
| 15 | Лестничная клетка |

План 5-го этажа

M 1:150

Рис.18. План сети оповещения о пожаре 5-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1-3 | Служебное помещение |
| 4, 14 | Лестничная клетка |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Коридор |
| 7 | Санузел |
| 8-13 | Служебное помещение |

План 6-го этажа

M 1:150

Рис.19. План сети оповещения о пожаре 6-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Лестничная клетка |
| 4 | Коридор |
| 5 | Санузел |
| 6 | Служебное помещение |
| 7 | Служебное помещение |
| 8 | Лестничная клетка |

Рис.20. Схема подключения ППКОП "Радуга-2А" к станции оповещения "Веллез"

Системы оповещения о пожаре

Оповещение о пожаре в наше время обретает все большее значение в охранно-пожарных системах. При возникновении пожара важно не только вовремя обнаружить очаг возгорания, но и оповестить людей об опасности и предотвратить тем самым всеобщую панику. В штатном же режиме такая система, как оповещение о пожаре может использоваться для передачи, например, фоновой музыки, речевых объявлений внутри самого объекта.

Оповещение о пожаре основано на модульном принципе, в связи с этим такие системы могут включать в себя и дополнительные устройства, обеспечивающие экстренную трансляцию, более высокое качество звука. Стоит отметить, что оповещение о пожаре зависит от архитектурных особенностей здания.

Современное оповещение о пожаре имеет возможность выполнять не только трансляцию экстренных сообщений, но и даже отправлять сообщения о тревоге прямо на сотовый телефон. Система оповещения о пожаре может быть автономной, либо частью сложной системы. Также они различаются в зависимости от количества оповещаемых зон, программирования последовательности событий, возможности компьютерного управления и т.д.

Но системы оповещения о пожаре имеют и общие элементы:

- блок коммутации сигналов;

- звукоусиливающее оборудование;

- источники сигнала - микрофон, генератор тонального сигнала, радиоприемник, CD-проигрыватель или магнитофон;

- громкоговорители: рупорные, настенные, потолочные.

В зависимости от состава и принципов функционирования оповещение о пожаре бывают централизованными и локальными.

Локальное оповещение о пожаре - это система модулей, в которую поступают тревожные сигналы от внешних датчиков. Затем эти сигналы, в виде ранее приготовленных текстовых сообщений, транслируются в определенном количестве помещений. Такие системы оповещения о пожаре состоят главным образом из речевого процессора, усилителя звука и громкоговорителя, не имеющих централизованного управления. Однако, локальное оповещение о пожаре имеет свои минусы. Один из них - невозможность оперативного управления эвакуацией, к примеру, с микрофонной консоли, что бывает необходимым в нестандартных или быстро изменяющихся ситуациях.

Централизованное оповещение о пожаре имеет центральный блок управления, что дает ей возможность работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Оповещение о пожаре может иметь несколько источников сигнала, а разбивка здания на отдельные зоны производится в соответствии его архитектурного и функционального типа.

Кроме того, речевое оповещение о пожаре может сопровождаться световыми указателями направления эвакуации. Также системы оповещения может быть совмещена с системой контроля доступа, которая при поступлении тревожных импульсов с датчиков, будет давать сигнал к открытию дополнительных эвакуационных выходов.

Речевое оповещение о пожаре способствует более успешной и эффективной эвакуации людей и ценного имущества, особенно в общественных зданиях, где кроме работающего персонала, находятся и посетители.

Оповещение о пожаре должно производиться по заранее записанным экстренным сообщениям, которые должны транслироваться с большей силой звука, нежели фоновая музыка. Кроме того, речевое оповещение о пожаре должно быть нейтральным и содержать информацию обо всех возможных путях эвакуации людей.

Оповещение о пожаре имеет огромное значение непосредственно в эвакуации людей в случае возникновения возгораний и является неотъемлемой частью всей системы пожарной безопасности здания. Кроме того, системы оповещения о пожаре должны обязательно соответствовать НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".

Системы оповещения подразделяются на 1, 2, 3, 4 и 5 типы оповещения. Тип системы оповещения выбирается под каждый объект индивидуально, в ходе проведения проектных работ.

Простейшими типами оповещения являются 1 и 2 тип. В основном они заключаются в подаче тонированного звукового сигнала (сирены) в помещения здания. Сирены не превышают 110 дБ звукового давления и отличаются тональностью от всех других звуков в проектируемом здании или сооружении.

3, 4 и 5 типы оповещения являются речевыми типами оповещения. В случае чрезвычайной ситуации в зоны и помещения объекта подается речевые текстовые сообщения о ситуации и предлагаются меры по действиям в связи со сложившейся ситуацией.

Выбор типов речевого оповещения определяется во время проведения проектных работ. В мирное время через систему оповещения возможно транслировать музыкальные передачи и программы, а также делать объявления для сотрудников или посетителей.

Громкоговорители

Микрофоны

Усилители, тюнеры, эквалайзеры

Аппаратные шкафы

Описание комплекса ВЕЛЛЕЗ

Комплекс оповещения людей о пожаре ВЕЛЛЕЗ предназначен для передачи заранее записанных сообщений в случаях возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуациях. Комплексы ВЕЛЛЕЗ отвечают требованиям ДБН В.1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (Россия) и позволяют решать задачи самого широкого спектра и уровня сложности.

Общий вид комплекса, основные функциональные возможности

В соответствии с требованиями вышепривёденных нормативных документов комплекс приводится в действие командным импульсом автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) или пожаротушения. Также комплекс позволяет работу в полуавтоматическом и ручном режимах.

При поступлении импульса (замыкание нормально разомкнутой контактной пары) записанное сообщение усиливается до необходимой мощности и транслируется через акустические системы, установленные в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей. Сообщение повторяется неограниченное число раз до момента прекращения трансляции оператором.

Текст речевого сообщения о пожаре записывается в цифровом виде на предприятии-изготовителе в микросхему с энергонезависимой памятью (ПЗУ) на русском, украинском и английском языках.

В случае необходимости текст сообщения может быть изменён или записан на другом языке.

Также в зависимости от требований проектной организации или заказчика в ПЗУ комплекса могут быть записаны одно и более различных сообщений, которые будут передаваться в зависимости от характера чрезвычайной ситуации.

Алгоритм трансляции тревожного сообщения по зонам пожарного оповещения может быть запрограммирован самим комплексом или управляться согласно программе заданной в АУПС.

В ручном режиме управления комплекс предусматривает передачу оператором оперативной информации через микрофон по всем или выбранным группам зон оповещения.

Также возможно подключение к комплексу удаленных микрофонных пультов с их удалением от аппаратной части комплекса на расстояние до 500 м. В случае необходимости может быть предусмотрено удаление микрофонных пультов на большее расстояние, при условии отображения проектной организацией данного требования в техническом задании.

Все сигналы, передаваемые комплексом и внешние источники информации, подключаемые к комплексу, обладают соответствующим уровнем приоритета, причём наивысший уровень приоритета предусмотрен для ручного режима управления эвакуацией людей и трансляции записанных сообщений о возникновении пожара.

Для обеспечения функций проверки работоспособности комплекса и его элементов предусмотрен контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв, а также для повышения характеристик надёжности комплекса может применяться функция "горячего резервирования" усилителей мощности.

В случае повреждения линии трансляции происходит световая индикация с указанием характера неполадки и указанием номера(ов) повреждённых линий. В случае выхода из строя или неполадок работы любого из основных усилителей мощности, при наличии данной функции, предусмотрен автоматический переход системы на резервные(й) усилители мощности.

Для объектов с повышенным уровнем безопасности (правительственные объекты, объекты органов МВД, банки и т.п.) комплексом может предусматриваться выполнение требований технической защиты информации - защита от прослушивания помещений особой важности.

Дополнительно, комплекс предусматривает сопряжение с системой оповещения гражданской обороны (ГО), организацию громкоговорящей связи по территории объекта, радиофикацию, многоканальную трансляцию музыкальных программ и выполнение широкого спектра других дополнительных функций.

ВАЖНО: При составлении технического задания (ТЗ) на производство комплекса оповещения проектной организацией должен быть приведен полный список основных и дополнительных функций комплекса.

Оповещатели табло Блик-3С-24

Использование полупроводниковых источников света (светодиодов) вместо применяемых в настоящее время ламп накаливания обеспечило следующие преимущества предлагаемого изделия по сравнению с аналогами:

- малое энергопотребление за счет более высокой светоотдачи,

- более высокая надежность,

- высокая механическая прочность.

В базовой модификации "БЛИК-3С" обязательно наличие звукового сигнализатора. Ограниченная модификация "БЛИК-С" отличается от базовой отсутствием звукового сигнализатора. Примеры стандартных надписей: "ВЫХОД", "ПОЖАР", "ГАЗ НЕ ВХОДИ", "ГАЗ УХОДИ", "АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ", "АЭРОЗОЛЬ УХОДИ", "АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА".

|  | БЛИК-3С-24 |
| --- | --- |
| Конструктивные особенности | имеют звуковой сигнал |
| Напряжение питания однополярное, В | 24 |
| Ток потребления, мА | 75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 302x102x25 |
| Освещенность исполнительных элементов светового оповещения, не менее, ЛК | 2 |
| Частотный диапазон звукового сигнализатора, Гц | - |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
| Ток потребления, мА БЛИК-3С-24 | 75 |
| Наработка на отказ, час | 10000 |

Источник резервного питания СКАТ-2400 Р20

Источник резервного питания СКАТ-2400 Р20 предназначен для обеспечения резервным питанием 24 В постоянного тока систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, мини-АТС и других потребителей с токами потребления до 20 А при отключении напряжения электрической сети 220 В. При наличии напряжения сети источник обеспечивает оптимальный режим заряда внешней аккумуляторной батареи (АКБ), состоящей из двух последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумуляторов с номинальным напряжение 12 В и емкостью 26 Ач каждый.

Резервное питание нагрузки током до 20 А осуществляется при подключении нагрузки к клеммам "ВЫХОД". При этом предусмотрена возможность управления питанием нагрузки.

При помощи клемм "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ" осуществляется резервное питание нагрузки током до 10 А с возможностью параллельного подключения дополнительных источников резервного питания и тем самым увеличения времени резерва. Для удобства параллельного подключения источник оснащен двумя парами этих клемм, соединенных параллельно. Количество внешних источников, подключаемых параллельно, не ограничено. Внимание! При одновременном подключении нагрузок к клеммам "ВЫХОД" и "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ" суммарный ток нагрузок должен быть не более 20 А.

Источник оснащен устройством контроля напряжения на АКБ, которое при разряде АКБ до уровня 21±0,3 В и отсутствии сетевого напряжения автоматически отключает АКБ от источника, что предотвращает глубокий разряд батареи и быстрый выход ее из строя.

После защитного отключения АКБ дальнейшая работа источника возможна лишь при появлении на входных клеммах источника сетевого напряжения, при этом начинается заряд АКБ и продолжается до достижения на клеммах "АКБ" напряжения 27-28 В.

При наличии сети источник обеспечивает питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением 24 В с током потребления до 0,6 А, при этом ток заряда АКБ снижается на величину тока нагрузки.