СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ И ПОДВОДОК К НИМ

Технические требования

ГОСТ Р 50696-94* Плиты газовые бытовые. Общие технические условия.

________________
     * Действует ГОСТ Р 50696-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

ТУ 4858-002-21782886-96 Плита газовая бытовая четырехгорелочная.

ТУ 4858-001-05785938-93 Плита газовая четырехгорелочная ТШ-4320.

ТУ 51-02-259-90, ТУ 51-02-261-90, ТУ 51-02-270-90 Плита газовая бытовая четырехгорелочная повышенной комфортности.

ТУ 51-02-271-89 Плита газовая бытовая четырехгорелочная.

ТУ 51-02-281-90 Плита газовая бытовая четырехгорелочная.

ТУ 51-02-267-89 Плита газовая бытовая трехгорелочная повышенной комфортности.

ТУ 1-647-0009-93 Плита газовая бытовая 3-горелочная с электророзжигом и таймером.

ТУ 1-647-0008-90 Плиты газовые бытовые трехгорелочные с электророзжигом повышенной комфортности.

ТУ 51-02-278-89 Плита газовая бытовая трехгорелочная без духовки.

ТУ 51-02-268-89 Плита газовая бытовая двухгорелочная без духовки.

ТУ 51-02-272-90 Плита газовая бытовая двухгорелочная повышенной комфортности.

ТУ 4858-001-07522546-93 Плита газовая бытовая двухгорелочная настольная ПГ2-Н "Universal".

ТУ 4858-001-08632834-96, ТУ 37.319.250-93 Плита газовая двухгорелочная настольная.

ТУ 4858-006-21782886-97 Плита газовая бытовая настольная двухгорелочная "Каневчанка".

ТУ 4858-003-21782886-96 Плита газовая бытовая одногорелочная.

ТУ 4858-002-50743781-2000 Плиты бытовые газовые модели ВО.

ТУ 51-02-113-89 Установка газобалонная.

ТУ 3695-707-07500711-99 Гибкий рукав (сильфонного типа) DN 12-32.

ГОСТ 617-90* Трубы медные.

________________

*  Взамен действует ГОСТ 617-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ТУ 1104-137300-357-01-96 Трубы стальные водогазопроводные.

ТУ 14-3Р-13-95 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 159 мм.

ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ТУ 14-3-1399-95 Трубы стальные электросварные.

ГОСТ 8731-74* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8732-78* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

ГОСТ 8696-74* Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 8944-75* Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования.

ГОСТ 8946-75*  ГОСТ 8963-75* Угольники проходные, переходные, тройники прямые, переходные, с двумя переходами, кресты прямые, переходные, с двумя переходами, муфты прямые короткие, прямые длинные, компенсирующие, переходные, ниппели двойные, гайки соединительные, футорки, контргайки, колпаки, пробки. Основные размеры.

ГОСТ 8965-75* Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Ру 1,6 МПа. Технические условия.

ГОСТ 8966-75  ГОСТ 8969-75 Муфты прямые, ниппели, контргайки, сгоны. Основные размеры.

ГОСТ 12816-80* Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Общие технические требования.

ГОСТ 12820-80* Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры.

ГОСТ 12821-80* Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры.

ТУ 5890-002-07433005-94 Кран шаровой

ТУ 3722-001-27158077-94 Краны пробковые проходные натяжные чугунные на Ру 0,1 МПа (1,0 кгс/см).

ТУ 26-07-1036-75 Краны шаровые проходные сальниковые фланцевые и муфтовые чугунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1193-78Е Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый чугунный с канавками для смазки на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1396-87Е Краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1430-87Е Краны шаровые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1493-89 Краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ГОСТ 21805-94 Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на Ру до 1,6 МПа. Технические условия.

ГОСТ 10362-76* Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные. Технические условия.

ТУ 36.21.15.14-2-88 Сборочные единицы и детали для внутренних газопроводов.

ТУ 400-28-35-87 Узлы и детали из стальных труб для внутренних систем газоснабжения.

... Стандарты и технические условия на бытовые газовые плиты, детали и узлы внутренних систем газоснабжения, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение.

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила безопасности в газовом хозяйстве.

Установка бытовых газовых плит и подводок к ним должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.04.08-87*, Правил безопасности в газовом хозяйстве, стандартов и технических условий на изделия и материалы конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, монтажного проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; | Проект, монтажный проект, ППР, схемы операционного контроля качества |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление, наличие акта на сдачу-приемку объекта под монтаж; - наличие паспортов, сертификатов и другой товаросопроводительной документации, а также маркировку с целью определения полноты содержащихся в документации данных, определения комплектности и соответствия поступивших плит, узлов, деталей и арматуры требованиям проекта, определения сроков действия гарантий предприятий-изготовителей; - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на плитах, узлах, соединительных деталях и арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания на сдачу-приемку объекта под монтаж бытовых газовых плит |
| Установка бытовых газовых приборов и подводок к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии установки бытовых газовых плит и подводок к ним; - установку бытовых газовых плит и подводок к ним в проектное положение; - соблюдение технологии и качество выполнения сварных, резьбовых и фланцевых соединений. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных газовых плит и подводок требованиям проекта и нормативных документов; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству сварных, резьбовых и фланцевых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки бытовых газовых плит после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

Монтаж внутреннего газооборудования следует производить после выполнения следующих работ:

- устройства междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которых будут монтироваться газопроводы, арматура, газовое оборудование и приборы;

- устройства отверстий, каналов и борозд для прокладки газопроводов в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях;

- оштукатуривание (или облицовка) стен в кухнях и в других помещениях, в которых предусмотрена установка бытовых газовых плит.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Установке бытовых газовых плит и подводок к ним должен предшествовать входной контроль качества поступивших на строительную площадку плит, узлов и деталей на соответствие их требованиям проекта и нормативных документов. Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, ППР и технологической карты. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован документами системы контроля качества, действующими в предприятии.

Подводки к бытовым газовым плитам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.04.08-87*, Правил безопасности в газовом хозяйстве, стандартов и технических условий на трубы, трубные заготовки и монтажные узлы, соединительные части, краны и другие изделия, предусмотренные проектом, инструкций заводов-изготовителей бытовых газовых плит, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке, а также СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Газопроводы, прокладываемые внутри зданий, должны быть предусмотрены из стальных труб.

Трубы, предусмотренные для систем газоснабжения, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Соединительные части и детали для систем газоснабжения должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов. Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовленных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами.

Для присоединения передвижных бытовых газовых плит допускается применение резиновых и резинотканевых рукавов. При выборе рукавов следует учитывать стойкость их к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.

Арматура, предусмотренная для установки в системах газоснабжения в качестве запорной арматуры (отключающих устройств), должна быть предназначена для газовой среды. Герметичность затворов должна соответствовать требованиям ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускается применять для систем газоснабжения запорную арматуру общего назначения при условии выполнении дополнительных работ по притирке и испытанию затвора арматуры на герметичность 1 класса в соответствии с ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Краны и поворотные затворы должны иметь ограничители поворота и указатели положения "открыто-закрыто", а задвижки с невыдвижным шпинделем - указатели степени открытия.

Конструкция регуляторов давления газа должна соответствовать ГОСТ 11881-76*.

Соединения труб должны быть предусмотрены, как правило, на сварке. Сварные стыки должны отвечать требованиям СНиП 3.05.02-88*, которые приведены в СОКК "Сварка стальных трубопроводов".

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, бытовых газовых плит, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.

Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76*, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73*, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76*, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода изготовителя.

Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки из следующих материалов:

- паронит (ГОСТ 481-80*) марки ПМБ (паронит масло-бензостойкий) толщиной от 1 до 4 мм (прокладки из паронита должны соответствовать требованиям ГОСТ 15180-86 "Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры");

- пластины резиновые и резинотканевые (ГОСТ 7338-90) толщиной 3-5 мм.

Допускается применение прокладок из других уплотнительных материалов, обеспечивающих не меньшую герметичность соединений по сравнению с вышеперечисленными материалами (с учетом среды, давления и температуры).

Установка разъемных соединений газопроводов должна предусматриваться в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Прокладка газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера должна быть предусмотрена открытой, а в жилых домах, кроме того, - по нежилым помещениям.

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.

В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопровода низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.

Установка отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых в жилых домах и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера) может быть предусмотрена:

- для отключения стояков, обслуживающих более 5 этажей;

- перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);

- перед каждым газовым прибором, печью или установкой;

- на ответвлениях к отопительным печам или приборам.

Необходимость установки устройств для отключения стояков (подъездов) 5-этажных и менее жилых домов решается проектной организацией в зависимости от местных конкретных условий, в том числе этажности зданий и количества квартир, подлежащих отключению в случае проведения аварийных и других работ.

Устройства, предусматриваемые для отключения стояков (подъездов), должны по возможности устанавливаться снаружи здания.

При монтаже отключающих устройств (кранов) должна быть предусмотрена после них (считая по ходу газа) установка сгонов. Краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене; установка упорной гайки в сторону стены не допускается.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна быть предусмотрена на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.

Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий должно быть предусмотрено при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.

При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной, это расстояние должно быть не менее радиуса трубы.

Отклонение стояков и прямолинейных участков газопровода от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.

Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных конструкций должны прокладываться в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром должно быть заделано просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 3 см, а диаметр его приниматься из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра.

При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм.

Заделка сварных и резьбовых соединений газопровода и арматуры в стены и перекрытия не допускается.

Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.

Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в конкретных зданиях должна определяться согласно строительным нормам и правилам на проектирование соответствующих зданий.

Установка газового оборудования не допускается: в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров, во встроенных в жилые дома предприятиях общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более, в общежитиях, домах для престарелых и семей с инвалидами (независимо от этажности), в жилых зданиях переменной этажности с высотой одной из частей 11 этажей и более установка газовых плит не разрешается.

Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м, не менее:

- для газовой плиты с 2 горелками 8;

- для газовой плиты с 3 горелками 12;

- для газовой плиты с 4 горелками 15.

В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного выше при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

- в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;

- в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.

В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих вышеприведенным требованиям, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включ., если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше нормативного.

При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.

Возможность установки газовых плит в строениях, расположенных вне жилого дома, решается проектной организацией и эксплуатационной организацией газового хозяйства. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям жилых домов, где допускается размещение таких приборов.

Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит должны быть изолированы негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.

Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.

Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения (кроме жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа).

В газифицированных общественных зданиях допускается предусматривать установку не более двух бытовых газовых плит (без дымоходов).

В кухнях, расположенных непосредственно под помещениями, где возможно скопление людей (обеденные и торговые залы, фойе и т.п.), допускается установка одной бытовой газовой плиты в качестве оборудования, не рассчитанного на непрерывную многочасовую работу.

Установка баллонов СУГ в вышеуказанных помещениях не допускается.

При установке бытовых газовых плит в общественных зданиях следует соблюдать те же требования, что и при установке газовых плит в жилых зданиях.

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран должен быть установлен на расстоянии не менее 20 см сбоку плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.

Перед монтажом газопровода должна быть произведена очистка его внутренней полости продувкой или другим способом, определенным ППР.

При установке плит кроме требований проекта следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.

Давление газа перед бытовыми газовыми приборами должно приниматься в соответствии с паспортными данными приборов, но не более 300 даПа (300 мм вод. ст.).

Монтаж бытовых газовых плит и подводок к ним производится в следующей последовательности:

- монтаж стальных трубопроводов внутреннего газопровода и испытание их;

- подноска и установка плиты в проектное положение; выверка ее по уровню;

- присоединение к плите газопровода;

- установка на место горелок и конфорок.

Испытания на прочность и герметичность газопровода должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя газового хозяйства. Допускается проведение испытаний на прочность без участия представителя газового хозяйства по согласованию с ним.

Результаты испытаний должны оформляться записью в строительном паспорте.

Для проведения испытаний газопровода на прочность и герметичность следует применять манометры класса точности не ниже 1,5. При испытательном давлении до 0,01 МПа (0,1 кгс/см) необходимо применять V-образные жидкостные манометры с водяным заполнением.

Пружинные манометры, применяемые для испытаний, должны иметь корпус диаметром не менее 160 мм и шкалу с верхним пределом измерений не менее 4/3 и не более 5/3 от величины измеряемого давления.

Газопроводы низкого давления в жилых домах и общественных зданиях, предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного характера следует испытывать на прочность и герметичность на следующих участках:

на прочность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов на спусках к газовым приборам. При этом газовые приборы следует отключить, а счетчики, если они не рассчитаны на испытательное давление, заменить перемычками;

на герметичность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газовых приборов.

При установке в существующих газифицированных жилых и общественных зданиях дополнительных газовых приборов, испытание новых участков газопроводов к этим приборам при их длине до 5 м допускается производить газом (рабочим давлением) после подключения новых участков к действующей сети с проверкой всех соединений газоиндикаторами или мыльной эмульсией.

Нормы испытаний внутренних газопроводов низкого давления до 0,005 МПа (0,05 кгс/см) в жилых домах и общественных зданиях, на предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного характера:

на прочность:

- испытательное давление, МПа (кгс/см) - 0,1 (1);

- продолжительность испытания, ч - 1;

на герметичность:

- испытательное давление, МПа (кгс/см) - 0,005 (0,05);

- продолжительность испытания - 5 мин;

- допускаемое падение давления - 20 даПа (20 мм вод. ст.).

Внутренние газопроводы низкого давления на прочность и герметичность следует испытывать воздухом.

До начала испытаний внутренние газопроводы после их заполнения воздухом следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри газопроводов с температурой окружающего воздуха.

Результаты испытаний на прочность следует считать положительными, если в период испытания давление в газопроводе не меняется (нет видимого падения давления по манометру).

Результаты испытания на герметичность следует считать положительными, если в период испытания фактическое падение давления в газопроводе не превысит допустимого падения давления и при осмотре доступных к проверке мест не обнаружены утечки.

При пневматических испытаниях газопровода на прочность поиск дефектов допускается производить только после снижения давления до норм, установленных для испытания на герметичность.

Дефекты, обнаруженные во время испытаний газопроводов на прочность и герметичность, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. При этом дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов на прочность, должны быть устранены до начала его испытаний на герметичность.

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

Внутренние газопроводы низкого давления от индивидуальных, групповых балонных и резервуарных установок СУГ в жилых и общественных зданиях следует испытывать на прочность и герметичность но нормам испытаний газопровода природного газа, приведенным выше.

Индивидуальные балонные установки допускается предусматривать как снаружи, так и внутри зданий.

При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана следует предусматривать размещение баллонов, как правило, внутри зданий. Размещение баллонов внутри жилых зданий, имеющих более двух этажей,не допускается.

При газификации двухэтажных жилых домов допускается установка баллонов внутри помещений при числе квартир:

- не более четырех в домах новой застройки;

- не более восьми в домах существующей застройки.

Помещения, в которых предусматривается размещение газовых приборов и баллонов с газом, должны отвечать приведенным выше требованиям, предусмотренным для помещений с газовыми приборами на природном газе.

Дополнительные требования к помещениям в связи с установкой баллонов не предъявляются.

При размещении баллонов в существующих жилых домах в помещениях, под которыми имеются подвалы или погреба и вход в них осуществляется из этих помещений, следует предусматривать уплотнение полов и входов в подвалы и погреба, заделку щелей для исключения возможности проникания газа в подземные сооружения.

Установка баллонов с газом не допускается:

- в жилых комнатах;

- в цокольных и подвальных помещениях;

- в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями;

- в газифицированном помещении на расстоянии менее 1 м от радиатора отопления или печи. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м, а расстояние между баллоном и экраном не менее 10 см;

- против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м.

На законченные строительством газопроводы и внутридомовое газооборудование следует составлять строительные паспорта по форме обязательного приложения 2 к СНиП 3.05.02-88*.

Приложение 2
к СНиП 3.05.02-88*
обязательное

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

|  | Строительный паспорт внутридомового оборудования, |  |
| --- | --- | --- |
|  | смонтированного |  |  |
|  |  | ( наименование строительно-монтажной орагнизации |  |
|  | и номер проекта) |  |
|  | по адресу: |  |  |
|  | 3. Данные о сварке стыков газопровода. |  |
|  | Фамилия, имя, отчество сварщика | Номер (клеймо) сварщика | Сварено стыков диаметр число | Дата проведения сварочных работ |  |
|  |  |  | труб, мм | шт. |  |  |
|  | (должность, подпись, инициалы фамилия производителя работ) |  |
|  | 4. Испытание газопровода на прочность и герметичность |  |
|  | "___"_____________20___ г. газопровод испытан на прочность давлением воздуха ____ МПа (_______ кгс/см) в течение 1 ч на участке от отключающего устройства на вводе до кранов на спусках к оборудованию (приборам). Испытание на прочность газопровод выдержал. "___" ___________ 20___ г. газопровод испытан на герметичность давлением ______ МПа (______ кгс/см) в течение _____ ч с подключенными газовыми приборами. Фактическое падение давления ____ МПа (_____ кгс/см) при допускаемом падении ____ МПа (______ кгс/см). Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод испытание на герметичность выдержал. |  |
|  | Производитель работ |  |  |
|  |  | ( должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
|  | Представитель газового хозяйства |  |  |
|  |  | ( должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |

Установка бытовой газовой плиты с подводкой газопровода на уровне присоединительного штуцера

Установка бытовой газовой плиты с баллоном

Запрещается устанавливать баллоны с газом в газифицированном помещении на расстоянии менее 1 м от радиатора отопления или печи.

Установка бытовой газовой плиты с верхней подводкой газопровода