ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ

1. Общие данные

Данная технологическая карта разработана на устройство сети отопления.

Карта распространяется на:

- монтаж трубопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой;

- установку отопительных приборов;

- испытание систем отопления.

Технологическая карта составлена с учетом требований следующих нормативных документов:

1. СП 48.13330.2011 "Организация строительства";

2. СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";

3. СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий";

4. СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

5. СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

6. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

7. ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия";

8. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

9. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

10. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

11. ЕНиР "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть".

2. Организация и технология выполнения работ

2.1 Общие данные

Источником теплоснабжения спортивного комплекса, согласно техническим условиям на подключение к тепловым сетям, является 2-я Правобережная котельная, подающая теплоноситель с параметрами 150/75°С. Схема присоединения систем отопления - независимая. В индивидуальных тепловых пунктах (пом.0006 и 0016), расположенных в помещениях подвала, подготавливается вода с параметрами:

- для системы отопления 90/70°С;

- для системы теплого пола 37/32°С.

Индивидуальный тепловой пункт (помещение 0006) обслуживает отсеки 1 и 2 (общественная и спортивная зоны). Индивидуальный тепловой пункт (помещение 0016) обслуживает отсек 3 (зона для временного проживания спортсменов).

Отопление спортивного комплекса осуществляется двухтрубной системой отопления с попутным движением теплоносителя. Разводка магистралей системы - горизонтальная (по потолку первого этажа). Прокладка стояков - открыто или в штрабах. Разводка до приборов - в стяжке пола.

Отопительные приборы:

Технические помещения, коридоры, лестницы - стальные радиаторы панельного типа с боковой подводкой Kermi (Германия).

Административные помещения, зона СПА-центра, вспомогательные помещения при спортзалах и катках - стальные вентильные радиаторы панельного типа с нижней подводкой фирмы "Kermi" (Германия) с автоматическими терморегуляторами.

Помещения со сплошным остеклением (кафе, магазин, вестибюль) - внутрипольные и напольные конвекторы с вентиляторными доводчиками завода КЗТО (Россия).

В медицинских помещениях (кабинеты физиотерапии, врачей, процедурных и т.п.) устанавливаются гладкие гигиенические стальные радиаторы панельного* фирмы "Kermi" (Германия).

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

В залах с искусственным льдом и на ледовых аренах, в зоне трибун ледовой арены предусматривается воздушное отопление.

В тамбурах главного входа и входов бассейна устанавливаются тепловые завесы.

В помещении бассейна осуществляется совмещение водяного отопления при помощи внутрипольных конвекторов КЗТО (Россия) (подходящие для расположения в помещениях с влажной средой, комплектуются вентиляторами с двигателями U12B) с воздушным отоплением (см. раздел "Вентиляция"). Кроме того, в помещении бассейна для обеспечения комфортных условий и компенсации части теплопотерь предусматривается теплый пол в зоне обходных дорожек. Для системы теплого пола применяются трубы из поперечно сшитого полиэтилена Rautitan flex фирмы REHAU. Подвод теплоносителя к системе "теплый пол" осуществляется в ИТП (помещение 0016). Снижение температуры подачи воды в системе "теплых полов" происходит с помощью узла смешения, состоящего из трехходового клапана с сервоприводом и термостатом и циркуляционного насоса.

В электрощитовых, кабельных и серверных устанавливаются электрические конвекторы фирмы "Siemens" (Германия).

Стояки и магистральные трубопроводы выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (Ду15-Ду40) и стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 (Ду50 и больше). Подводки к приборам выполняются из полипропиленовых, армированных стекловолокном труб RUBIS завода "Политрон/Pro Aqua". Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубками EURO Шелл фирмы "Тизол". Трубы Uponor eval PE-Xa в полу и в штрабе прокладываются в защитной гофрированной трубе.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации участков, имеющих углы поворота. Опорожнение системы предусматривается через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов системы. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздушные клапаны в отопительных приборах, а также предусматриваются автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы отопления. Уклон трубопроводов принимается 0,002 в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012.

Для регулирования системы отопления и поддержания стабильного гидравлического режима, на отводах и стояках устанавливаются автоматические балансировочные клапаны фирмы "Danfoss".

В помещениях подвала 0006 и 0016 (ИТП) подготавливается вода для систем теплоснабжения.

Теплоноситель для системы:

- теплоснабжения приточных установок - горячая вода с параметрами 95/70°С, 60/40°С.

- теплоснабжения воздушно-тепловых завес - горячая вода с параметрами 95/70°С.

- теплоснабжения ямы снеготаяния - горячая вода с параметрами 90/70°С.

- теплоснабжения бассейна - горячая вода с параметрами 90/70°С.

Монтаж систем отопления и теплоснабжения следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, а также в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей.

При монтаже и изготовлении узлов и деталей трубопроводов из стальных труб и монтаже систем отопления и теплоснабжения следует выполнять требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (категория IV для диаметра 763 и более, и t - 115°С).

Крепление трубопроводов выполнять по типовым чертежам серий 4.904-69 и 5.900-7, выпуски 0, 1, 2, 3, 4. Магистральные трубопроводы системы отопления и трубопроводы системы теплоснабжения приточных установок, прокладываемые за подшивным потолком, теплоизолировать.

До нанесения тепловой изоляции стальные трубы покрыть масляно-битумным покрытием - краской БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Неизолированные стальные трубопроводы покрыть масляной краской по ГОСТ 5631-79 в два слоя, по грунтовке ГФ-021. Окраску наружных поверхностей трубопроводов выполнять с учетом требований ГОСТ 14202-69 в части цвета основной опознавательной окраски, нанесения предупреждающих цветных колец, знаков и маркировочных надписей.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок прокладывать в гильзах, уплотняемых негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости пересекаемых строительных элементов. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

На прокладку трубопроводов в полу и за подшивным потолком необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

В местах пересечения трубопроводами отопления электропроводки в конструкции пола предусмотреть тепловую изоляцию этих участков трубопроводов (10 см).

Системы отопления и теплоснабжения после монтажа и наладочных работ сдаются в эксплуатацию с обязательной проверкой на эффективность по всем показателям.

Контрольный осмотр систем отопления и теплоснабжения производить регулярно, в зависимости от интенсивности работы и местных условий, но не реже 2-х раз в месяц.

В соответствии с СП 73.13330.2012 до начала монтажа систем отопления подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться оборудование;

- устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках;

- устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;

- подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов;

- нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки отопительных приборов, прокладки трубопроводов;

- установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления и трубопроводов;

- обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и заделка отверстий.

При монтаже систем отопления не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Кроме того, должно быть выполнено:

- согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ и мест установки и крепления грузоподъемных механизмов (при необходимости);

- обеспечение доставки в зону монтажа укрупненных трубных узлов и деталей (или труб и фасонных частей), изделий, санитарных приборов, средств крепления, вспомогательных материалов и т.п.;

- уточнение состава монтажных работ и последовательности их выполнения.

Требования к транспортированию и хранению труб и отопительных приборов

Порядок передачи оборудования, изделий и материалов определяется Гражданским иГрадостроительным кодексами РФ, а также договорами подряда.

Поставщик несет гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ.

Узлы и детали из труб для отопительных систем должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию. К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой упакованных узлов в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на изготовление изделий.

Отопительные приборы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление в транспортных средствах отопительных приборов, должны соответствоватьГОСТ 22235-2010, правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов.

Отопительные приборы следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, при этом следует обеспечивать их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

Допускается хранение упакованных отопительных приборов, защищенных от воздействия атмосферных осадков, на открытых площадках изготовителя сроком не более 10 суток.

Перевозка труб и соединительных частей осуществляется любым видом транспорта в соответствии с требованиями правил перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Перевозка труб должна осуществляться в горизонтальном положении.

Транспортирование и хранение следует производить методом, исключающим механическое повреждение поверхности труб и нарушение целостности упаковки соединительных деталей. Запрещается сбрасывать трубы и соединительные детали с транспортных средств, а также волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.

При транспортировании трубы и соединительные части должны быть защищены от попадания на них влаги и активных химических веществ.

Перевозка, погрузка и разгрузка металлических труб должны осуществляться при температуре наружного воздуха не ниже минус 20°С.

Металлические трубы необходимо хранить в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на ровном полу настиле щитах оберегая от прямых солнечных лучей. Высота штабеля не должна превышать 2,0 м. При хранении труб в складских помещениях температура окружающего воздуха не должна превышать 50°С а расстояние от нагревательных элементов быть не менее* 1 м.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Основной этап включает в себя следующие виды работ:

- монтаж трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- установка отопительных приборов.

Монтаж внутренних систем отопления следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, СП 48.13330.2011, а также СП 40-108-2004, СП 41-102-98, СП 41-109-2005, СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

2.2 Монтаж трубопровода

2.2.1 Крепление трубопроводов

Работы по монтажу трубопроводов систем отопления следует производить в последовательности:

Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов

Для трубопроводов из стальных и полипропиленовых труб:

- средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов;

- расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в таблице N 2.2.1.1, если нет других указаний в рабочей документации. При применении изоляционных изделий из термафлекса, энергофлекса и им подобных допускается увеличивать расстояние между средствами крепления изолированных трубопроводов до 0,8-0,9 от соответствующих расстояний для неизолированных трубопроводов.

Таблица N 2.2.1.1

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м |
| --- | --- |
|  | неизолированных | изолированных |
| 15 | 2,5 | 1,5 |
| 20 | 3 | 2 |
| 25 | 3,5 | 2 |
| 32 | 4 | 2,5 |
| 40 | 4,5 | 3 |
| 50 | 5 | 3 |
| 70, 80 | 6 | 4 |
| 100 | 6 | 4,5 |
| 125 | 7 | 5 |
| 150 | 8 | 6 |

- средства крепления стояков из стальных труб в общественных зданиях устанавливаются на половине высоты этажа здания, в производственных - через 3 м.

Фиксация стальных трубопроводов в проектном положении выполняется при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие (см. рис.1).

Рис.1 Конструкции металлических хомутов

а - под пристрелку; б - под забивку; в - под винтовое соединение

Возможные способы крепления представлены на рис.2.

Рис.2 Варианты крепления водопроводных труб при различных способах прокладки

Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщиной 1,5 мм с буртиками. Допускается использование резиновых прокладок.

Неподвижные крепления трубопроводов диаметром 40-110 мм допускается выполнять путем плотного обжатия трубы хомутом.

В качестве подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр которых на 1-2 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.

Допускается использование пластмассовых креплений, предназначенных для монтажа горизонтальных трубопроводов диаметром 40 и 50 мм и изготавливаемых в соответствии с нормативной документацией.

Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов. К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.

Крепление полиропиленовых трубопроводов производить с помощью пластиковых опор.

Расстояние между клипсами подбирать согласно таблице N 2.2.1.2.

Таблица N 2.2.1.2

| трубы [мм] | Расстояние [см] при температуре |
| --- | --- |
|  | 20°С | 30°С | 40°С | 50°С | 60°С | 70°С |
| 16 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 |
| 20 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 |
| 25 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 32 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 75 |
| 40 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 85 |
| 50 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 90 |
| 63 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 105 |
| 75 | 155 | 150 | 145 | 135 | 130 | 115 |
| 90 | 165 | 165 | 155 | 150 | 145 | 125 |
| 110 | 185 | 180 | 175 | 160 | 160 | 140 |

Установка креплений

Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом дюбель-гвоздями.

Подготовка мест расположения креплений к установке элементов крепежа на строительные конструкции: сверление отверстий для заделки кронштейнов, устройство опорных столбиков.

Размеры отверстий в стенах в зависимости от диаметров труб и размеров кронштейнов (электродрель, сверла, перфоратор).

Установка деталей крепежа на строительные конструкции для крепления к ним элементов водопроводов: подборка, подготовка и заделка деталей крепежа элементов водопроводов в строительных конструкциях (дюбели, шурупы) (кувалда, скарпель, отвертки, строительно-монтажный инструмент).

Способы крепления:

- дюбель-гвоздями с помощью пристрелки монтажным пистолетом (к кирпичным из сплошного кирпича или бетонным стенам);

- вручную (к газобетонным или пенобетонным стенам);

- с заделкой цементным раствором в готовые отверстия (для стен из любого материала);

- со сверлением и заделкой цементным раствором (в бетонных стенах).

Установка деталей крепежа для крепления металлических труб стояков: заделка кронштейнов в отверстиях в стене путем расклинивания, закрепление полосовой стали на шурупах либо пристрелкой дюбелями (кувалда, скарпель, мастерок, отвертка, строительно- монтажный пистолет).

Монтаж пластиковых клипс производить следующими этапами:

1. Нанести разметку пути будущего трубопровода по периметру.

2. С помощью дрели проделать отверстия под дюбель-гвозди.

3. В отверстия вставляются заранее подготовленные крепежные клипсы для полипропиленовых труб.

4. Ввести в отверстие дюбель с помощью молотка и отвертки.

5. Установка труб в клипсы.

2.2.2 Прокладка стальных трубопроводов

Последовательность производства работ при монтаже стальных труб:

- соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой). Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и усиленных трубах;

- при изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы;

- повороты трубопроводов в системах отопления следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001;

- радиус изгиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 Dнap, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5 Dнap трубы;

- подварка сварного шва на изогнутых участках труб в нагревательных элементах отопительных панелей не допускается;

- при сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

- в качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками; при температуре выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять хризотиловую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе, а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

- в качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°С) следует применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) - прокладки из термостойкой резины.

фланцы соединяются с трубой сваркой. Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1% наружного диаметра фланца, но не более 2 мм. Поверхность фланцев должна быть гладкой и без заусенцев. Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения.

- на вертикальных участках трубопроводов гайки необходимо располагать снизу. Концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы.

- конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен выступать за зеркало фланца.

- прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий.

- отклонения линейных размеров собранных узлов не должны превышать ±3 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр.

Сборка элементов водопроводов между собой: соосное выведение относительно друг друга и соединение на резьбе с уплотнением элементов (льняная прядь, лента ФУМ, свинцовый сурик, цинковые белила, газовые клещи N 1, N 2 и N 3).

Способ и режимы сварки прихваток должны соответствовать способу и режиму сварки корня шва.

Длина прихваток должна составлять 15-30 мм, высота не должна превышать половины толщины стенки трубы при толщине стенок до 8 мм включительно. Прихватки следует располагать равномерно по периметру стыка.

Каждый собранный стык следует зачистить от шлака и брызг расплавленного металла. Каждый принятый контролером под сварку стык должен быть зарегистрирован в "Журнале сварочных работ".

После сборки стальных электросварных трубопроводов, необходимо:

- очистить цинковое покрытие на длину 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ;

- произвести окраску трубопроводов масляной краской по грунтовке ГР-21 в 2 слоя (рис.3).

2.3 Установка отопительных приборов

Монтаж радиаторов

Монтаж радиатора должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и эксплуатационными документами изготовителя.

Монтаж радиатора осуществлять в следующей последовательности:

а) разметка мест установки средств крепления;

б) установка крепежных элементов и крепление их к строительным конструкциям;

в) установка отопительного прибора;

г) подсоединение к трубопроводам системы отопления.

Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:

- 60 мм - от пола,

- 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок;

- 25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем.

Рис.17 Плоский радиатор.

При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.

Гладкие и ребристые трубы следует устанавливать на расстоянии не менее 200 мм от пола и подоконной доски до оси ближайшей трубы и 25 мм от поверхности штукатурки стен.

Расстояние между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм.

При установке радиатора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов, открыто прокладываемый стояк должен быть расположен, как правило, на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.

Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб - по два на трубу.

Рис.18 Схема донного подключения радиатора

Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.

Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев.

При установке радиаторов на подставках число последних должно быть:

- две - при числе секций до 10;

- три - при числе секций более 10.

При этом верх радиатора должен быть закреплен.

Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).

Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.

Оси соединяемых стояков стеновых панелей со встроенными нагревательными элементами при установке должны совпадать.

Рис.19 Схема устройства систем водяного отопления с радиаторами.

Соединение стояков следует выполнять на сварке внахлестку (с раздачей одного конца трубы или соединением без резьбовой муфтой).

Присоединение трубопроводов к калориферам, отопительным агрегатам должно выполняться на фланцах, резьбе, сварке или сильфонной подводке из гибких нержавеющих труб.

Рис.20 Схема возможных вариантов присоединения радиаторов с термостатами при подпольной или плинтусной разводке теплопроводов.

Всасывающие и выхлопные отверстия отопительных агрегатов до пуска их в эксплуатацию должны быть закрыты.

Вентили и обратные клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы среда поступала под клапан.

Обратные клапаны необходимо устанавливать горизонтально или строго вертикально в зависимости от их конструкции.

Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения среды.

Шпиндели кранов двойной регулировки и регулирующих проходных кранов следует устанавливать вертикально при расположении отопительных приборов без ниш, а при установке в нишах - под углом 45° вверх.

Шпиндели трехходовых кранов необходимо располагать горизонтально.

Термометры и термодатчики монтируются на трубопроводах в соответствии с требованиями технической документации, производителя и рабочей документацией.

Запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства должны монтироваться в предусмотренных проектом интегрированных источников тепла и обеспечивающих свободный доступ к ним.

Рис.21 Схема расположения кронштейнов для крепления радиаторов к стене и порядка их монтажа

Рис.22 Схема установки панельного радиатора под подоконником

Монтаж напольных конвекторов.

Последовательность работ при монтаже:

1. Ввинтить в предусмотренные резьбовые отверстия на торцевой стороне конвектора 4 болта с фиксирующими прокладками.

Рис.23 Ввинчивание болтов

2. Установить конвектор на подготовленное место в "черном" полу, на бетонном основании обозначить места, в которых будут высверлены отверстия для дюбелей.

Рис.24 Установка конвектора для разметки места

3. Снять конвектор, на обозначенных местах высверлить отверстия и установить дюбеля для крепежных шурупов, которыми позже конвектор будет прикреплен к полу.

Рис.25 Подготовка отверстий для крепления конвектора

4. Установить конвектор на подготовленное место в полу и отрегулировать высоту его установки с помощью вертикальных регулировочных винтов таким образом, чтобы он был заподлицо с финальной поверхностью пола.

5. Конвектор надежно прикрепить к полу с помощью крепежных болтов. Таким образом, конвектор прикреплен к полу (а его установка отрегулирована по высоте с помощью вертикальных регулировочных винтов).

Рис.26 Регулировка высоты установки конвектора

6. В конвектор вставить деревянные распорки во избежание деформации его стенок при бетонировании. Деревянные и металлические распорки удалить только после затвердевания бетона.

Рис.27 Распорки

7. Произвести электромонтаж и подключение к подаче теплой воды. Для подключения теплообменника используйте поставляемые гибкие шланги из нержавеющей стали (гофрированные), которые позволяют отклонять теплообменник в вертикальной плоскости для его очистки. Максимально допустимое отклонение теплообменника по вертикали составляет около 60 градусов. Теплообменник в корпусе конвектора можно перемещать для установки его в такое положение, при котором его пластины будут находиться напротив вентилятора и соединительные шланги при этом можно выгнуть таким образом, чтобы они совпадали с боковыми выводами из конвектора. На детальном снимке указано подключение конвектора с угловыми вентилями.

Рис.28 Варианты подключения к подаче теплой воды

8. Закрыть конвектор защитными пластинами из пластика во избежание загрязнения его внутреннего пространства при бетонировании.

Рис.29 Защита конвектора при бетонировании

9. Для снижения уровня шума до минимума тщательно залейте конвектор на 1/3 высоты гравийным жидким бетоном. При неправильном подбетонировании днища конвектор с вентилятором могут резонировать! Рекомендуется покрыть изоляцией наружную поверхность конвектора.

Рис.30 Покрытие бетоном наружной поверхности конвектора

10. Необходимо, чтобы вся наружная поверхность конвектора была залита классическим бетоном до окончательного уровня "черного" пола. Конвектор забетонирован в "черный" пол, который подготовлен для окончательной отделки (настилка паркета, укладка облицовочных плиток и т.д.). После бетонирования установить защитную напольную решетку.

Рис.31 Установка защитной напольной решетки.

3. Потребность в основных машинах, механизмах и технологической оснастке

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на основании физических объёмов работ и эксплуатационной производительности машин и приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Машины, оборудование, инструменты и приспособление | Марка, ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Молоток слесарный |  | 4 |
| Зубило слесарное |  | 4 |
| Рулетка измерительная металлическая |  | 4 |
| Уровень строительный |  | 1 |
| Отвес |  | 4 |
| Ключ трубный рычажный |  | 4 |
| Отвертка слесарно-монтажная |  | 4 |
| Электродрель |  | 2 |
| Сварочный аппарат |  | 1 |
| Подмости передвижные |  | 1 |
| Отрезная машина по металлу |  | 1 |
| Щетка металлическая |  | 4 |
| Шнур |  | 2 |
| Плоскогубцы комбинированные |  | 2 |
| Тележка транспортная |  | 1 |

4. Состав бригады по профессиям

Потребность в кадрах и состав бригад определён, исходя из проектных решений, технологии и условий строительства и приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Профессия | Кол-во | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| Прораб (мастер) | 1 |  |
| Монтажник | 6 | монтажные работы |
| Изолировщик | 2 | изоляционные работы |
| Сварщик | 1 | сварочные работы |

Предусмотренные перечнем количество и разряд рабочих не являются строго обязательным, в зависимости от объемов работ может быть пополнен или уменьшен.

5. Контроль качества работ

Контроль и оценку качества работ при монтаже систем отопления выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы";

- СП 41-109-2005 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена";

- ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия".

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу трубопроводов.

Входной контроль включает следующие операции:

- проверка целостности упаковки;

- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие технической документации;

- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а также внутренней поверхности соединительных деталей;

- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок труб с требуемыми диаметрами. Измерения следует производить не менее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартом или техническими условиями.

При приемке в эксплуатацию систем отопления контроль качества монтажных работ выполняется путем проведения наружного осмотра, инструментальной и технической проверки. При этом контролируется следующее:

- соответствие смонтированной системы проекту;

- соответствие проекту мест расположения крепежных элементов и способов фиксации трубных изделий в них, обеспечение надежного крепления трубопроводов;

- отсутствие изломов в соединениях; соответствие величины уклонов горизонтальных трубопроводов проектным требованиям; отсутствие отклонения стояков от вертикальности, превышающего нормативные требования;

- качество поверхности, точность установки, комплектность, надежность крепления отопительных приборов и отсутствие в них засоров;

- герметичность трубопроводов.

Карта операционного контроля монтажа теплоизоляции.

Таблица N 5.1

| Контролируемый параметр | Допуск | Способ контроля |
| --- | --- | --- |
| Поверхность трубопровода | Отсутствие загрязнений, масляных пятен, воды | Визуальный, 100% |
| Фольгированная поверхность теплоизоляции | Отсутствие пыли, масляных пятен, влаги | Визуальный, 100% |
| Соединение теплоизоляции в цилиндр. Наклеивание полосы скотча на цилиндр: |  | Визуальный, измерительный, 100% |
| - по торцам | 200 мм от шва |  |
| - по центру | 360 |  |
| Положение продольного шва цилиндра | В нижней точке | Визуальный, 100% |

Карта операционного контроля монтажа систем отопления.

Таблица N 5.2

| Технологический процесс | Контролируемые показатели | Измерительный инструмент | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Разметка мест прокладки трубопроводов и установка креплений | Соблюдение проектных уклонов, соосности трубопроводов, вертикальности стояков | Складной металлический метр, отвес, уровень | Постоянный 100%. Визуально. Соответствие проекту |
|  | Прочность установки кронштейнов | - | Постоянный 100%. Визуально. Пробный отрыв |
| Сборка деталей и узлов трубопроводов | Правильность и прочность заделки стыков, отсутствие перекосов | - | Постоянный 100%. Визуально. |
| Крепление узлов и трубопроводов к кронштейнам хомутами | Направление раструбов труб и фасонных частей (против тока воды) | - | Постоянный 100%. Визуально |
| Разметка мест установки отопительных приборов, сверление отверстий под крепление (или пристрелка подкладок под кронштейны) | Высота установки прибора, глубина, диаметр отверстий | Уровень, складной металлический метр | Постоянный 100%. Визуально |
| Установка и крепление прибора | Фиксация положения и крепления прибора | - | Постоянный 100%. Визуально. |
| Установка запорно- регулирующей и водоразборной арматуры | Правильность установки и уплотнения резьбовых соединений запорно-регулирующей и водоразборной арматуры | - | Визуально. Постоянный 100% |
|  | Заполнение системы водой |  |  |

Отопительные приборы принимают партиями. В состав партии входят отопительные приборы одной модели. Объем партии устанавливают в технической документации на отопительные приборы конкретных моделей, но не более суточной выработки.

Для проверки соответствия отопительных приборов требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные, периодические и типовые испытания, а в случае сертификации - сертификационные испытания.

При приемосдаточных испытаниях каждый отопительный прибор проверяют на соответствие требованиям. При проверке на соответствие требованиям от партии отбирают 0,5% отопительных приборов, но не менее 5 шт.

При обнаружении несоответствия какого-либо из показателей требованиям проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном числе отопительных приборов, отобранных из той же партии.

В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия приемке не подлежит, при этом допускается поштучная приемка отопительных приборов.

Типовые испытания проводят для оценки эффективности и целесообразности изменений, вносимых в конструкцию отопительных приборов или в технологию их изготовления, которые могут повлиять на их технические и эксплуатационные характеристики.

Необходимость проведения типовых испытаний определяет изготовитель совместно с разработчиком изделия и испытательной организацией (подразделением).

Отопительные приборы должны быть прочными и герметичными и выдерживать пробное давление воды или воздуха, превышающее не менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление, но не менее 0,6 МПа.

Отопительные приборы, собранные с помощью неразборных соединений, неразборные сборочные единицы, находящиеся под давлением теплоносителя, а также секции отопительных приборов должны выдерживать гидравлические испытания на статическую прочность при давлении:

- не менее 3,0 максимального рабочего давления - для литых;

- не менее 2,5 максимального рабочего давления - для прочих.

Отклонения значения номинального теплового потока отопительного прибора от заявленного изготовителем должны быть в пределах от минус 4% до плюс 5%.

Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии. Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032-74.

Покрытие отопительных приборов должно пройти проверку на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей.

Карта операционного контроля монтажа трубопровода из труб Uponor PE-Xa

При монтаже труб Uponor PE-Xa не допускается загрязнение внутренней поверхности труб пылью, известковым или цементно-песчаным раствором, жиром и т.п.

При монтаже фитингов Q&E кольцо должно слегка выступать за конец трубы (на 1 мм - для труб диаметром 16-25 мм, на 3 мм - для труб диаметром 32-40 мм, на 5 мм - для труб диаметром 50-63 мм). Если используется кольцо Q&E с упором, то конец трубы должен упираться в упор кольца. При монтаже фитингов Q&E контролю подлежит так же количество расширений трубы. Максимальное количество расширений не должно превышать указанных в таблицах N 2.2.4.1, 2.2.4.2.

При монтаже PPSU-фитингов с накидной гайкой необходимо контролировать положение торцевого уплотнительного кольца.

Ответная часть с наружной резьбой должна быть обработана так, чтобы она была строго перпендикулярной, ровной, плоской и без заусенцев.

Максимальное допустимое усилие при кручении гаечным ключем фитинга для резьбы 1/2'', 3/4'' и 1'' составляет 15 Н*м.

Штуцер с наружной резьбой следует устанавливать строго на одной оси с внутренней резьбой, без перекосов, чтобы избежать повреждения резьбы.

Штуцер фитинга Q&E должен быть чистым.

Монтаж соединений Uponor Q&E и Wipex следует производить при температуре окружающего воздуха от -15°С до +40°C.

В случае монтажа при отрицательных температурах наружного воздуха (до -15С) для ускорения процесса усадки кольца Q&E допускается нагрев соединения горячим воздухом (максимум до +50С).

Расстояния между точками крепления трубопровода должны соответствовать таблицам N 2.2.4.3, 2.2.4.4, 2.2.4.5, 2.2.4.6, в зависимости от способа крепления.

Испытания систем отопления

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в соответствии с СП 73.13330.2012

Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения должно производиться при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:

- падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см);

- отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к тепловым сетям централизованного теплоснабжения, не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.

Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности:

- систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см);

- при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;

- затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.

Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Системы панельного отопления должны быть испытаны, как правило, гидростатическим методом, если иное не указано в рабочей документации.

Манометрическое испытание допускается производить при отрицательной температуре наружного воздуха.

Гидростатическое испытание систем панельного отопления должно производиться (до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа (10 кгс/см) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.

Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60°С). При этом все отопительные приборы должны прогреваться равномерно.

Тепловое испытание систем отопления при положительной температуре наружного воздуха (в теплое время года) должно производиться только при подключении к источнику теплоты.

Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха должно производиться:

- при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику, но не менее 323 К (50°С);

- при величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации.

Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов.

Испытания отопительных приборов производят в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

Прочность и герметичность приборов проверяют при гидравлических испытаниях водой температурой (20±15)°С или воздухом при погружении прибора в емкость, заполненную водой.

Испытания проводят на стенде, аттестованном в установленном порядке, в течение времени, необходимого для выявления дефектов, но не менее 30 с при испытании водой и 5 с - при испытании воздухом. Испытательное давление должно быть превышающее не менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление, но не менее 0,6 МПа в течение всего времени испытания.

При испытании водой стенд должен обеспечивать удаление воздуха из полости отопительного прибора.

Верхний предел измерения манометра, применяемого при гидравлических испытаниях, не должен превышать испытательное давление более чем в два раза.

Выдержавшими испытание считают отопительные приборы, на поверхности и в местах соединений которых не будет просачивания воды или пузырьков воздуха в воде при испытании воздухом.

После испытания вода из прибора должна быть удалена.

Если в отопительном приборе при гидравлическом испытании обнаружены дефекты, исправление которых возможно, то после их исправления его подвергают повторному испытанию.

Статическую прочность определяют при гидравлических испытаниях. Верхний предел измерения манометра, применяемого при испытаниях, не должен превышать испытательное давление более чем в два раза.

Если при повышении давления со скоростью не более 0,5 МПа/мин до предельного давления, установленного 3,0 МПа, разрушения отопительного прибора не произойдет, отопительный прибор (секцию) считают выдержавшим(ей) испытание.

Если хотя бы один из отопительных приборов (образцов) не выдержал испытания, то проводят повторное испытание на удвоенном числе образцов. Результаты повторных испытаний считают окончательными.

Уклоны подводок к радиаторам - от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.

При длине подводки до 500 мм уклон труб не выполняется.

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок должна быть не более 400 мм.

Радиаторы всех типов устанавливаются на расстояниях не менее:

- от пола - 60 мм;

- от нижней поверхности подоконных досок (при отсутствии доски - от низа оконного проема) - 50 мм;

- от поверхности штукатурки стен - 25 мм.

В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы устанавливаются на расстоянии не менее:

- от пола - 100 мм;

- от поверхности стены - 60 мм.

Число кронштейнов - не менее 3 на радиатор (кроме радиаторов в две секции).

Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов:

2 - при числе секций до 10;

3 - при числе секций более 10.

Испытания трубопровода из труб Uponor PE-Xa

Заполнение системы

Все трубопроводные системы нужно заполнять водой медленно, чтобы выпустить из них максимально возможное количество воздуха. Для устранения оставшихся воздушных карманов после заполнения системы водой, воздух следует стравить воздухоотводчиками (кранами Маевского). Заполняя систему водой, необходимо регулярно осматривать все соединения и участки трубопровода.

Гидравлические испытания

Гидроиспытания следует проводить до запуска системы в эксплуатацию и до заливки труб бетоном.

1. Выпустить весь воздух из системы.

2. Установить давление, превышающее рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа (6,0 бар) - для системы отопления.

3. Поддерживать это давление в течение 30 минут путем подкачки. Осматривать соединения в течение этого отрезка времени.

4. Быстро опустить давление до 0,5 от рабочего. Если давление после этого поднимется выше 0,5 от рабочего - система герметична.

5. Оставить систему под этим давлением еще на 90 минут и проверять соединения. Если давление все-таки упадет в этот период времени - в системе есть протечка.

Гидравлические испытания следует начинать только спустя некоторое время с момента создания последнего соединения Q&E. В таблице N 7 приведены сроки начала проведения гидроиспытаний в зависимости от температуры окружающей среды.

Время до начала проведения испытаний для соединение Q&E

Таблица N 7

| Диапазон температур | Время до проведения гидравлических испытаний |
| --- | --- |
| От +5С и выше | 30 минут |
| От +5С до +1С | 1,5 часа |
| От ±0С до -4С | 3 часа |
| От -5С до -9С | 4 часа |
| От -10С до -15С | 10 часов |

6. Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Монтаж трубопроводов систем отопления должен производиться в соответствии с требованиями безопасности, санитарии и гигиены труда, устанавливаемыми строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.

Перед допуском к работе по монтажу систем отопления руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.

К электросварочным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасной работы с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. К электросварочным работам на высоте не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, безопасности труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.

Монтаж следует вести только при наличии проекта производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается.

Порядок выполнения монтажа определенный проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность производственной опасности при выполнении последующих.

Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских. Выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления.

Монтаж оборудования, трубопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке.

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Перед испытанием оборудования необходимо:

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению;

- предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний;

- провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;

- при необходимости установить аварийную сигнализацию;

- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования;

- проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних предметов;

- обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые соединения;

- определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием;

- привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, способный к работе по ликвидации пожара;

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.

Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в процессе испытания, следует производить после его отключения и полной остановки.

Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего.

Испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой следует производить после испытания его вхолостую.

Начинать испытание оборудования разрешается только после своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний.

В процессе проведения испытаний оборудования не допускается:

- снимать защитные ограждения;

- открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его движущимся частям;

- производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики.

Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и оборудования не допускается.

Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.

При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций.

Эксплуатация строительных машин (подъемных механизмов, средств малой механизации), включая техническое обслуживание, должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и инструкциями заводов-изготовителей. Места выполнения электросварочных работ открытой дугой должны быть ограждены с помощью несгораемых ширм, щитов и т.п.

Для предохранения от падающих при электросварке капель расплавленного металла и шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный помост, покрытый листами кровельного железа или асбестового картона.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать грузы вручную следует в исключительных случаях, соблюдая нормы, установленные действующими документами.

Руководители монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ по монтажу трубопроводов не допускаются.

Рабочие и служащие, получающие средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), обязательно должны быть обучены правилам пользования ими.

Все работы по монтажу трубопроводов вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СП 73.13330. 2012 при строгом соблюдении требований безопасности труда согласно:

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

7. Лист ознакомления

| Отметки об ознакомлении |
| --- |
| Фамилия И. О., должность | Дата, подпись |