ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РД 34.20.664-90

ЗАМЕНА СДВОЕННЫХ ТРАВЕРС, РАСПОЛОЖЕННЫХ СНАРУЖИ А-ОБРАЗНЫХ ФЕРМ
 НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АП-ОБРАЗНЫХ ОПОРАХ

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3 |  |
| --- | --- |
| ВИД РАБОТ | СОСТАВ БРИГАДЫ | МЕХАНИЗМЫ | НОРМА ВРЕМЕНИ |
| Замена сдвоенных траверс, расположенных снаружи А-образных ферм на промежуточных АП-образных опорах | Производитель работ (IV группа по ТБ) Электромонтер (III группа по ТБ) Электромонтер (II группа по ТБ) | - 1 - 1 - 1 | Механизм повышенной проходимости, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа, инструмента |  |
|  | Водитель (II группа по ТБ) | - 1 |  |  |
|  | Всего | 4 чел. |  |  |
|  | Водитель при замене траверсы работает как электромонтер, имеющий II группу по ТБ, если в данный момент не используется автомобиль |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ | МАТЕРИАЛЫ | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА |
| Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т | 1 шт. | Лес пропитанный диаметром 240 мм, длиной 11 м | 0,72 м | Предохранительный пояс | 3 шт. |
| Блок грузоподъемностью 0,8 т | 4 шт. | Болт M18 длиной 1000 мм | 2 шт. | Каска защитная | 4 шт. |
| Бурав | 2 шт. | Болт M18 длиной 300 мм | 3 шт. | Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Выколотка | 2 шт. | Гайка M18 | 5 шт. | Переносное заземле- ние однофазное с изолирующей штангой | 3 компл. |
| Пила поперечная | 1 шт. | Шайба квадратная | 10 шт. | Измерительная штанга | 1 шт. |
| Ножовка по металлу с двумя запасными полотнами | 1 шт. |  |  | Аптечка | 1 компл. |
| Топор | 2 шт. |  |  |  |  |
| Монтерские когти | 3 пары |  |  |  |  |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |  |  |  |  |
| Щуп-молоток | 2 шт. |  |  |  |  |
| Лопата штыковая | 1 шт. |  |  |  |  |
| Канат капроновый (оттяжка) диаметром 11 мм (30 м) | 2 шт. |  |  |  |  |
| Канат капроновый (для подъема инструмента) диаметром 8 мм (30 м) | 2 шт. |  |  |  |  |
| Строп капроновый диаметром не менее 11 мм | 1 шт. |  |  |  |  |
| Трос стальной диаметром 8 мм (40 м) | 1 шт. |  |  |  |  |
| Лом | 1 шт. |  |  |  |  |
| Полиспаст грузоподъемностью 0,5 т | 2 шт. |  |  |  |  |
| Направляющий брус в комплекте состроительными скобами | 1 компл. |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ТРУДА | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| Работа выполняется по наряду со снятием напряжения | Работа выполняется в соответствии с действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" - М.: Энергоатомиздат, 1987. | Измерение степени загнивания элементов опоры производятся предварительно специально обученной бригадой. Данные измерений и расчетов запасов прочности измеренных элементов (особенно траверс) должен быть у производителя работ. |
|  | Перед началом работ производитель работ должен проверить исправность приспособлений, такелажа, защитных средств, обратив особое внимание на сроки их испытаний. | Действия, связанные с работой тяговых механизмов, производятся только по команде производителя работ. |
|  | Страховка электромонтера перед выходом на траверсу осуществляется стропом монтерского пояса за стойку опоры. | Если нет подъезда к опоре, то вместо блока 4 применяется ручная лебедка, грузоподъемностью 1 т, устанавливаемая на пасынке опоры |

| ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ |
| --- |
| ПОСЛЕДОВА- ТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ | ИСПОЛНИТЕЛИ | РИСУНОК |
|  | Должность | Группа по ТБ | Коли- чество, чел. |  |
| 1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе | Пр.работ | IV | 1 |  |
| 2. Проверяется отсутствие напряжения и накладываются защитные заземления на все фазы ВЛ на месте производства работ или на соседней опоре | Пр.работ Электро- монтер | IV III | 1 1 |  |
| 3. Производитель работ допускает бригаду к работе | Пр.работ | IV | 1 |  |
| 4. На пасынке опоры со стороны вершины заменяемой траверсы устанавливается ручная лебедка. Поднимаются и устанавливаются на вершинах А-образных ферм опоры два блока (1) и (2). На швеллерной балке средней фазы подвешивается блок (3), одновременно на пасынке, со стороны комля заменяемой траверсы, закрепляется отводной блок (4) (рис.1) | Пр.работ Электро- монтер Электро- монтер | IV III II | 1 1 2 | Рис.1. Подготовка к опусканию (подъему) траверсы |
| 5. Наверх поднимаются два полиспаста (5) и (6). Неподвижные блоки полиспастов закрепляются на торцах остающейся траверсы рядом со швеллерными балками. Захваты подвижных блоков крепятся к проводам крайних фаз рядом с поддерживающим зажимом. Гирлянды привязываются к ветвям полиспастов (5) и (6) или к остающейся траверсе специальными вязками | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 6. На ходовой конец одного из полиспастов дается тяжение до создания слабины в сцепной арматуре гирлянды. Гирлянда отсоединяется от швеллерной балки. Ходовой конец полиспаста привязывается к пасынку | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 7. Аналогично отцепляется вторая крайняя фаза | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 8. Поднимается и привязывается к стойке со стороны комля заменяемой траверсы, выше или чуть ниже подтраверсных брусьев, стальной или капроновой строп (7). Второй конец стропа зацепляется за провод средней фазы рядом с зажимом. Тяговый трос с лебедки пропускается через блок (3) и крепится к проводу средней фазы рядом с поддерживающим зажимом | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 9. С помощью лебедки и тягового троса создается слабина в сцепной арматуре гирлянды. Гирлянда отцепляется от швеллерной балки. Ослабляется натяжение тягового троса, провод опускается, отклоняется к А-образной ферме и повисает на стропе | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 10. Тяговый трос от механизма пропускается через отводной блок (4), блок (2) и крепится к комлю заменяемой траверсы рядом со стойкой. Тяговый трос с лебедки отцепляется от провода, распасовывается из блока (3), пропускается через блок (1) и аналогичным образом крепится к вершине заменяемой траверсы (рис.1, 2) | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 | Рис.2. Подъем новой траверсы |
| 11. Швеллерные балки узлов крепления гирлянд отсоединяются от заменяемой траверсы и отводятся в сторону. Наверх поднимаются и привязываются к концам заменяемой траверсы оттяжки (8, 9) | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 12. Выбирается слабина тяговых тросов. Выбиваются болты, скрепляющие заменяемую траверсу со стойками | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 13. С помощью тяговых тросов и оттяжек траверса сдвигается с подтраверсных брусьев, отводится от средней фазы и опускается на землю комлем вниз | Пр.работ Электро- монтер Водитель | IV II II | 1 1 1 |  |
| 14. На земле по старой траверсе готовится новая. Сверлятся все необходимые отверстия. На стойке опоры со стороны вершины новой траверсы устанавливается направляющий брус (10) | Вся бригада | - | 4 |  |
| 15. Тяговый трос с механизма, запасованный в блок (2) привязывается к комлю новой траверсы на расстоянии, примерно 0,5 м от места ее крепления к стойке (в сторону вершины). Аналогично, но со сдвигом в сторону комля, привязывается к вершине траверсы тяговый трос с лебедки. К концам траверсы привязываются оттяжки | Пр.работ Электро- монтер | IV II | 1 1 |  |
| 16. По команде производителя работ тяговым механизмом начинается подъем новой траверсы (комлем вверх). Траверса выводится в вертикальное положение. Место крепления тягового троса к траверсе подтягивается к блоку (2) (рис.2) | Пр.работ Электро- монтер Водитель | IV II II | 1 1 1 |  |
| 17. С помощью лебедки и тягового троса производится разворот новой траверсы. Комель траверсы опускается на подтраверсные брусья. Вершина скользит по направляющему брусу и укладывается на подтраверсные брусья второй А-образной фермы (рис.2). В случае необходимости производится регулировка положения траверсы | Вся бригада | - | 4 |  |
| 18. Новая траверса болтами скрепляется со стойками опоры | Электромонтер | III, II | 2 |  |
| 19. К новой траверсе крепятся швеллерные балки узлов крепления гирлянд | Электромонтер | III, II | 2 |  |
| 20. Прицепляются на прежнее место поддерживающие гирлянды | Электро- монтер Электро- монтер | III II | 1 2 |  |
| 21. Снимаются такелаж и приспособления | Электро- монтер Электромонтер | III II | 1 2 |  |
| 22. Снимаются защитные заземления | Пр.работ Электро- монтер | IV III | 1 1 |  |
| 23. Оформляется окончание работ | Пр.работ | IV | 1 |  |