СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на материалы; | Визуальный |  |
|  | - проверка отметок, ширины подготовки основания, наличие приямков под раструбами; | Измерительный, технический осмотр |  |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи | Визуальный |  |
| Монтаж трубопроводов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - качество опирания труб на всем своем протяжении на основании; | Технический осмотр |  |
|  | - правильность прокладки трубопровода согласно проекта; | Измерительный |  |
|  | - уклоны укладываемых труб; | То же |  |
|  | - соблюдение технологии монтажа и выполнения уплотнения стыков | Измерительный, технический осмотр |  |
| Приемка трубопроводов | Проверить: |  | Общий журнал работ. Акт испытания трубопроводов. Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - качество выполненных работ; | Измерительный, технический осмотр |  |
|  | - испытание трубопроводов; | То же |  |
|  | - соответствие засыпки трубопроводов проекту | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, уровень строительный, линейка металлическая, плотномер ГРПТ-2. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.04-85* пп.3.6, 3.55, 3.56, табл. 3

Величину зазора упорной поверхностью раструба и торцом соединительной трубы следует принимать (независимо от материала заделки) для труб диаметром:

- до 300 мм - 5-7 мм;

- свыше 300 мм - 8-10 мм.

Размеры элементов заделки стыкового соединения керамических труб должны соответствовать величинам, приведенным в таблице.

| Диаметр условного прохода, мм | Глубина заделки, мм |
| --- | --- |
|  | при применении пеньковой или сизальской пряди | при устройстве замка | при применении только герметика или битумной мастики |
| 150-300 | 30 | 30 | 40 |
| 350-600 | 30 | 35 | 45 |

Максимальные отклонения от проектного положения отметок лотков безнапорных труб не должны превышать - ±5 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия.

Трубы на наружной стороне конца ствола и на внутренней стороне раструба должны иметь нарезку не менее чем из пяти канавок глубиной не менее 2 мм.

Внутренний диаметр и овальность ствола раструба труб не должны превышать значений предельных отклонений от размеров их диаметров:

для труб диаметром:

150-200 мм - ±7 мм;

250 мм - ±9 мм;

300 мм - ±10 мм;

350-550 мм - ±11 мм;

600 мм - ±12 мм.

Предельные отклонения по длине - ±20 мм. Предельные отклонения раструбов труб - ±5 мм.

Отклонение по толщине стенок ствола трубы и раструба допускается - ±4 мм.

Отклонения от прямолинейности труб на 1 м ствола не должно превышать для труб диаметром:

150-250 мм - 11 мм;

350-600 мм - 9 мм.

Трубы при простукивании молотком массой 200 г должны издавать чистый не дребезжащий звук.

Допускаются участки, не покрытые глазурью:

- на внутренней поверхности 1% от площади; 5% на наружной поверхности.

Отбитости на торцах труб с внутренней и наружной стороны не должны превышать:

- по глубине 1/3 толщины стенки;

- по длине 2/3 для раструба и 1/2 длины нарезки ствола.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.04-85* пп.3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.12, 3.56, 3.57

Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать вверх по уклону.

Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром на "свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб должны быть отцентрированы так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

Для заделки (уплотнения) стыковых соединений трубопроводов следует применять уплотнительные и "замковые" материалы, а также герметики согласно проекту.

Стыковые соединения керамических труб, поставляемых без резиновых колец, следует уплотнять пеньковой смоляной и битумизированной прядью с последующим устройством замка из цементного раствора, асфальтовой (битумной) мастикой и полисульфидными (тиоколовыми) герметиками, если другие материалы не предусмотрены проектом.

Зазоры между упорной поверхностью раструбов и торцами труб в трубопроводах диаметром 1000 мм и более следует изнутри заделывать цементным раствором. Марка цемента определяется проектом.

Соединение железобетонных и бетонных труб с трубопроводной арматурой и металлическими трубами следует осуществлять с помощью стальных вставок или железобетонных фасонных соединительных частей, изготовленных согласно проекту.