ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2010 года N 50


Об утверждении СП 2.5.2623-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.1; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10, N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21; N 1 (ч.1), ст.29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; N 29 (ч.1), ст.3418; N 30 (ч.2), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295, 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953)

постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормативы СП 2.5.2623-10 "Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации метрополитенов"* (приложение).

________________

* Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года, регистрационный N 4672.

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с момента официального опубликования.

Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 июня 2010 года,
регистрационный N 17525

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 30 апреля 2010 года N 50

Санитарные правила эксплуатации метрополитенов
     
Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-03 

СП 2.5.2623-10

Внести изменения и дополнения N 1 в СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации метрополитенов".

1. Дополнить главу 3.1 "Требования к пассажирским помещениям станций метрополитенов" пунктами 3.1.22,3.1.23, 3.1.24 следующего содержания:

"3.1.22. Общее и аварийное искусственное освещение помещений для пребывания пассажиров должно обеспечиваться осветительными установками с лампами накаливания, люминесцентными лампами и светодиодами белого света с коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К.

Световые приборы для общего и аварийного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения пассажиров прямого излучения.

Неравномерность общего и аварийного искусственного освещения не должна превышать 1,5:1.

3.1.23. Нормативные уровни освещенности от общего искусственного освещения устанавливаются в точках ее минимального значения и должны быть не менее:

- в тамбурах станции на уровне пола 100 лк;

- на эскалаторах (на уровне ступеней) 100 лк;

- в центральных залах станции (на уровне пола) 200 лк;

- на перронах закрытых станций (на уровне пола) 150 лк;

- на перронах открытых станций (на уровне пола) 100 лк.

3.1.24. Аварийное освещение в помещениях для пребывания пассажиров должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 10 лк".

2. Пункт 3.2.3 главы 3.2 "Требования к пассажирским помещениям подвижного состава метрополитена"изложить в новой редакции:

"Общее искусственное освещение от осветительных установок с люминесцентными лампами или светодиодами должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 150 лк (на пересечении вертикальной плоскости на уровне 0,6 м от спинки дивана и горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м от пола). При освещении лампами накаливания уровни освещенности должны быть не менее 75 лк.

Неравномерность общего искусственного освещения в салонах вагонов не должна превышать 30%.

Уровни освещенности от аварийного освещения в точках ее минимального значения не должны быть менее 10 лк".

3. Последний абзац пункта 4.1.6 главы 4.1 "Гигиенические нормативы для производственных и бытовых помещений линий и других объектов метрополитена" изложить в новой редакции:

"Для искусственного освещения помещений, расположенных в подземных замкнутых пространствах, следует использовать люминесцентные лампы или светодиоды белого свечения с индексом цветопередачи R (70R80). Светильники, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, предупреждающий попадание в поле зрения работающих прямого излучения".

4. Первый абзац пункта 4.6.8 главы 4.6 "Особенности гигиенических требований по различным службам и хозяйствам метрополитенов" изложить в новой редакции:

"Общее искусственное освещение должно обеспечиваться осветительными установками с люминесцентными лампами или светодиодами белого свечения с коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К. Лампы накаливания допускается использовать на служебных платформах в тупиках".

5. В пункте 4.6.30 после слов "(не менее 50 лк)" добавить "от ламп накаливания или люминесцентных ламп".

6. В пункте 4.6.34 добавить новый абзац:

"Светодиоды белого свечения допускается использовать в комнатах отдыха работников эскалаторной службы при обязательной экранировке с помощью световых приборов зрения отдыхающих от прямого излучения".