КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МОНТАЖА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

| Технологический процесс | Контролируемые показатели | Измерительный инструмент | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача секций и камер кондиционера к месту установки | Комплектность в соответствии с проектом и паспортом. |  | Постоянный 100%. Визуально, по комплектовочной ведомости |
|  | Горизонтальность и привязка фундамента и основания под кондиционер | Нивелир, исполнительная схема геодезической съемки отметок |  |
| Установка и сборка секций и камер кондиционера на подставки или фундамент: | Правильность привязки кондиционера к строительным конструкциям | Рулетка | Постоянный 100%. Визуально в соответствии с проектом |
| камера оросительная | Вертикальность стенок камеры. | Отвес М = 200 г | Постоянный 100%. Визуально (при включении форсунок) |
|  | Герметичность примыкания стенок к поддону и промежуточным секциям | Щуп |  |
| камера смесительная секция поворотная секция подогрева камера промежуточная | Плотность прилегания секций |  |  |
| клапан сдвоенный секционный с приводом клапан приемный с приводом клапан проходной | Легкость вращения Плотность перекрытия лопатками живого сечения клапана | - | Постоянный 100%. Визуально, опробование от руки |
| фильтр самоочищающийся | Горизонтальность, вертикальность установки панелей | Отвес М = 200 г Уровень = 300 м Метр стальной | Постоянный 100% |
| вентиляторный агрегат | Горизонтальность установки виброоснования. Прочность закрепления вентилятора к раме. Прочность крепления виброизоляторов к фундаменту и раме | Отвес М = 200 г Уровень = 300 мм | Постоянный 100% |
| Проверка правильности установки кондиционера | Горизонтальность, вертикальность кондиционера. Прочность крепления к фундаменту | Уровень = 300 мм Отвес М = 200 г Метр стальной | Постоянный 100% |
| Установка гибких вставок для при соединения вентилятора к сети воздуховодов | Герметичность соединения. Отсутствие провисов | - | Постоянный 100%. Визуально |