ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

НА МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Монтаж осевых вентиляторов ВО 200-4Е (220В)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж осевого вентилятора ВО 200-4Е (220В).

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные типы вентиляции

Технологические процессы многих производств сопровождаются выделением различных газов, паров и пыли, вредно действующих на организм человека (аммиак, углекислый газ, угарный газ, избыточная теплота).

Большинство этих выделяющихся веществ при систематическом и продолжительном воздействии на организм человека наносят вред, способствуя возникновению различных заболеваний, поэтому их объединяют общим названием -вредности или вредные вещества. Степень их воздействия на человека зависит от физико-химических свойств и содержания вредных веществ в единице объема воздуха в рабочей зоне производственного помещения.

Для снижения концентрации вредных веществ на предприятиях осуществляют следующие мероприятия: замену токсичных материалов менее токсичными; герметизацию оборудования, арматуры и трубопроводов, по которым транспортируются эти материалы; устройство местных отсосов над отверстиями или проемами, через которые могут поступать в помещение вредности; улавливание пыли в местах ее выделения или смачивание ее; устройство тепловой изоляции и придание ей ровной поверхности; окраску в светлые тона теплоотдающих поверхностей оборудования для уменьшения теплопередачи и излучения; и т.д.

Несмотря на принятые меры часть вредностей поступает в помещение, и вентиляция предназначена для того, чтобы снизить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны до такой концентрации, при которой они не вызывали бы заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего в течение всего рабочего дня. Такая концентрация вредных веществ называется предельно допустимой концентрацией (ПДК). Значения ПДК следует принимать в соответствии ГН 2.1.6.1339-03*.

________________

* Документ не действующий. - Примечание изготовителя базы данных.

Кроме того, организмы работающих в помещении людей также выделяют теплоту, влагу, углекислый газ в количествах, зависящих от вида и интенсивности выполняемой ими работы. В связи с этим требуется увеличение отвода теплоты и влаги для поддержания нормальной температуры тела человека и физиологических процессов в его организме. Наиболее благоприятные условия для этих процессов называют комфортными.

В неподвижной воздушной среде комфортные условия для человека в состоянии покоя определяются температурой воздуха 18 °С и относительной влажностью 50%, при тяжелой физической работе соответственно 14 °С и 50%. При повышении температуры воздуха комфортные условия в помещении можно сохранить, увеличивая скорости движения воздуха или уменьшая его относительную влажность. Этот процесс осуществляют, кондиционируя воздух. Различают технологическое и комфортное кондиционирование воздуха. Технологическое кондиционирование предназначено для создания, поддержания и регулирования оптимальных параметров воздуха при протекании химических и биохимических реакций, для обработки продукции с минимальными изменениями ее качества. С помощью комфортного кондиционирования создают для работающих в помещении людей благоприятные условия, способствующие хорошему самочувствию и повышению производительности труда.

Таким образом, вентиляция и кондиционирование воздуха обеспечивают установленные нормами санитарные условия в помещениях.

Системы вентиляции жилых квартир следует проектировать, обеспечивая нормы воздухообмена по наружному воздуху (нормы расхода наружного воздуха) не ниже минимальных, поддерживающих в обслуживаемых помещениях необходимую чистоту (качество) воздуха и его минимально возможное неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Качество воздуха в помещениях должно быть обеспечено вне зависимости от принятой системы вентиляции и схемы организации воздухообмена при соблюдении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (табл.2.1).

Таблица 2.1

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов

| Вещество | Предельно-допустимая концентрация в наружном воздухе , мг/м |
| --- | --- |
|  | Максимальная разовая | Среднесуточная |
| Азота двуокись | 0,085 | 0,04 |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,05 |
| Углеводороды (бензол) | 0,3 | 0,1 |
| Углерода окись | 5 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 |
| Углекислый газ*: |  |  |
| - населенная местность (село), | 650 | 650 |
| - малые города, | 800 | 800 |
| - большие города | 1000 | 1000 |

________________

* ПДК для углекислого газа не нормируется, данная величина является справочной.

Материалы и конструкция вентиляционной системы, приемные устройства наружного воздуха в системах механической приточно-вытяжной вентиляции и выбросы вытяжного воздуха должны соответствовать требованиямСНиП 41-01-2003.

Условные обозначения

- ВО вентилятор осевой;

- 200 типоразмер (по диаметру рабочего колеса);

- 4 четырехполюсный электродвигатель;

- Е комплектация однофазным электродвигателем (220 В);

- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

Преимущества:

- Малая монтажная ширина;

- Встроенные термоконтакты;

- Регулировка скорости вращения;

- Небольшая потребляемая мощность;

- Не требуют обслуживания и надежны в работе.

Вентиляторы комплектуются электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. 5 лопастей рабочего колеса, изготавливаются из стали с полимерным покрытием. Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Монтаж систем вентиляции

Требования к монтажу систем вентиляции в основном сводятся к тому, чтобы были обеспечены проектные параметры воздушной среды в вентилируемых помещениях. Этого достигают максимальной герметизацией систем воздуховодов и оборудования, необходимой звукоизоляцией, надлежащими условиями для эксплуатации, ремонта и замены оборудования. Сокращения сроков выполнения монтажно-сборочных работ, сохраняя их высокое качество, достигают при высокой индустриализации работ, заключающейся в использовании стандартных секций вентиляционных камер, блоков и узлов воздуховодов (звеньев воздуховодов, шиберов, дросселей-клапанов, креплений, подвесок, скоб, кронштейнов, фланцев) заводского изготовления или выполненных в мастерских соответствующим механическим оборудованием. На месте, как правило, только собирают изготовленные детали, применяя механизмы для перемещения заготовок и вентиляционного оборудования.

По окончании монтажа проводят пусконаладочные работы. Предварительно проверяют соответствие состава вентиляционного оборудования, размеров и расположения вентиляционной сети, регулирующих устройств чертежам. Если во время монтажа по каким-либо причинам были произведены изменения, их вносят в исполнительные рабочие чертежи.

Смонтированную систему испытывают и регулируют с помощью приборов контроля и автоматики. Проверяют фактический расход приточного и вытяжного воздуха через каждую вентиляционную решетку или местный отсос. Затем сравнивают фактическое значение их с проектным и при необходимости регулируют соответствующими устройствами.

Суммарную производительность отдельных участков системы сравнивают с общей производительностью вентилятора. Разница между значениями не должна превышать 5-10%, она показывает степень герметичности системы. Особенно тщательно герметизируют стыки вентилятора с системой воздухопроводов и оборудования, поскольку здесь наблюдаются наибольший перепад давлений внутри и вне воздуховода и соответственно наибольшие утечки и подсосы воздуха. Проверяют также полное давление, создаваемое вентилятором, а также давление и скорость воздуха в воздуховодах. При отклонениях действительных значений давления и скорости от проектных проверяют частоту вращения вентилятора и двигателя тахометром, при необходимости изменяя ее заменой шкивов или электродвигателей. Проверяют балансировку колес вентиляторов, которая должна обеспечить плавную и бесшумную работу вентиляторов в системе. При наличии дебаланса производят дополнительную балансировку.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж осевых вентиляторов серии ВО

Осевые вентиляторы могут устанавливаться в оконных или стенных проемах, на кронштейнах и в воздуховодах. Варианты установки осевых вентиляторов приведены на рис.1. Монтаж осевого вентилятора проще монтажа радиального и состоит в его подъеме на подготовленное основание, установке и креплении в проектном положении.

Рис.1. Установка осевых вентиляторов:

а - на кирпичной стене; б - на панельной стене; в - на железобетонной колонне

При установке осевого вентилятора в стенном проеме его закрепляют болтами к закладной металлической раме, обрамляющей проем. Для предотвращения попадания на вентилятор атмосферных осадков с наружной стороны обечайки устанавливается полуотвод, обращенный вниз. Осевые вентиляторы, монтируемые в стенных или оконных проемах, оборудуют клапанами, управление которыми располагается в помещении на высоте 1,5-1,8 м от пола.

До установки вентилятора на кронштейны предварительно убеждаются в надежности опорных конструкций.

При монтаже осевого вентилятора в воздуховоде (рис.2) сначала устанавливают для него средства крепления, а затем поднимают и закрепляют его на проектной отметке. После проверки правильности положения вентилятора к фланцам подсоединяется воздуховод. Для подключения электродвигателя вентилятора к электросети, а также наблюдения за его работой в воздуховоде предусматривается лючок.

Рис.2. Установка осевого вентилятора в воздуховоде:

1 - осевой вентилятор; 2 - подвесы; 3 - перекрытие; 4 - лючок; 5 - воздуховод

При оценке качества монтажа осевого вентилятора следует проверить:

- прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям или подвескам;

- вертикальность и горизонтальность установки;

- герметичность соединения обечайки с фланцами воздуховода (при установке вентилятора в воздуховоде);

- зазор между обечайкой и рабочим колесом (он должен быть равномерным и не превышать 1% от диаметра рабочего колеса);

- легкость и правильность направления вращения рабочего колеса (направление вращения определяется путем кратковременного включения электродвигателя; в правильно смонтированном вентиляторе поток воздуха направлен со стороны электродвигателя).

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Поставляемые заводами-изготовителями вентиляторы должны отвечать требованиям ГОСТов или техническим условиям на их изготовление.

Конструктивное исполнение:

Вентиляторы ВО изготавливаются по:

- ТУ 4861-024-15185548-04;

- ГОСТ 11442-90.

Условия эксплуатации:

Вентиляторы осевые предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40 °С.

Аэродинамические характеристики

Шумовые характеристики ВО 200-4Е

| ВО 200-4Е | Гц | Октавные полосы частот, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К |
| Lwa вход/выход | дБ (А) | 48 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 34 | 30 |

Для определения исправности поступившего на монтаж оборудования проводят полную или неполную ревизию; полная ревизия необходима, если нарушены условия и срок хранения оборудования или условия транспортирования. При полной ревизии разбирают все сборочные единицы и детали, промывают их и проверяют. При неполной ревизии выполняют:

- доукомплектование вентагрегата (при необходимости);

- расконсервацию деталей и узлов от пленочных покрытий;

- очистку внутренних полостей корпуса и рабочего колеса от пыли и грязи;

- проверку величины зазора между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка (в общем случае для радиального вентилятора зазор не должен превышать 1% от диаметра рабочего колеса);

- проверку балансировки рабочего колеса;

- проверку наличия смазки в подшипниках;

- проверку центровки валов вентилятора и электродвигателя;

- натяжение клиноремней;

- проверку изоляции обмоток электродвигателя.

Ревизия выполняется заказчиком или по его поручению монтажной организацией. Перед монтажом также необходимо проверить комплектность вентиляционного оборудования. Следует также установить соответствие характеристик каждого вентилятора проектным данным: тип, направление вращения, номер, исполнение, тип и марку электродвигателя, его мощность, количество оборотов. Затем нужно убедиться в механической целостности оборудования, отсутствии повреждении.

Монтаж вентиляторов

Монтаж вентиляторов должен осуществляться в соответствии с указаниями проекта. В процессе монтажа при внешнем осмотре вентиляторов проверке подлежат:

- техническое состояние вентиляторов и соответствие его проекту (тип, номер, исполнение - левое или правое, коррозионная стойкость);

- правильность установки (направление вращения, горизонтальность, центровка по муфтам и соответствие клиноременной передачи ТУ, надежность крепления);

- выполнение виброизолирующих мероприятий (установка виброизоляторов, мягких вставок, звукоизоляция).

Контроль работ по монтажу вентиляторов осуществляется в следующем порядке.

1. Поверхность кожуха вентилятора не должна иметь вмятин, разрывов и следов коррозии. Положение кожуха относительно оси вращения определяется направлением вращения (правое, левое) и указаниями проекта. Угол между осью выхлопного патрубка центробежного вентилятора и вертикалью должен быть кратным 45°.

2. Кожух вентилятора должен быть установлен строго вертикально, а вал центробежного вентилятора - горизонтально. Отклонение вала от горизонтали не должно превышать 1 мм на 1 м.

3. Отклонения осей рамы с вентилятором и электродвигателем в плане и по высоте не должны отличаться от проектных более чем на 5 мм.

4. Всасывающие отверстия вентиляторов, не присоединенных к воздуховодам, должны закрываться металлическими сетками с ячейкой 25-40 мм.

5. При проверке натяжения ремня необходимо добиваться, чтобы он пружинил. Все ременные передачи и шкивы, расположенные по высоте ниже 2 м от пола, должны быть ограждены. Расстояние от ременной передачи до ограждения должно быть не менее 50 мм.

6. При проверке качества монтажа мягких вставок, установленных до вентиляторов и после них, необходимо определить размеры. Длина мягкой вставки должна составлять 0,3-0,8 диаметра входного или напорного отверстия и допускать свободное перемещение вентилятора на амортизаторах. Во избежание сужения входного отверстия под напором воздуха мягкую вставку рекомендуется делать длиной не более 50 мм. Угол отвода вставок во всех случаях не должен быть более 35°. При наличии агрессивных паров мягкие вставки у вентиляторов должны быть литые, резиновые, кислотостойкие.

7. Необходимость проведения ревизии вентиляторов и ее объем определяются инструкциями заводов-поставщиков и зависят от условий хранения.

8. При проведении ревизии в полном объеме необходимо проверить:

- состояние лопаток рабочего колеса (ротора);

- балансировку рабочего колеса (ротора);

- качество изготовления вала и состояние подшипников;

- величину зазоров рабочего колеса и кожуха вентилятора.

9. При проверке состояния рабочих колес вентиляторов следует обращать внимание на наличие погнутостей, разрывов и на прочность крепления лопаток. При правильной балансировке рабочее колесо должно останавливаться каждый раз в различных положениях, а не возвращаться в исходное. Величина биения колеса в осевом направлении не должна превышать: для вентиляторов N 2-4 - 1 мм; для вентиляторов N 5 и выше - 1,5 мм; в радиальном направлении для радиаторов всех номеров - более 2 мм.

10. К качеству изготовления валов независимо от типа и размеров вентилятора предъявляются следующие требования:

- вал должен быть прямолинейным и не иметь биения (прогиб вала не должен превышать 0,2 мм на 1 м);

- шейки и цапфы должны быть цилиндрическими;

- поверхность шеек и цапф не должна иметь рисок, вмятин и волнистости;

- рабочая поверхность шпоночных канавок должна быть гладкой, без забоин и вмятин;

- резьба по валу должна быть полной, без забитых ниток;

- заплечики вала и галтели должны быть хорошо обработаны.

12. Электродвигатели, монтируемые отдельно от вентиляторов, должны быть точно выверены и прочно закреплены. Оси шкивов при ременной передаче должны быть параллельны, а средние линии шкивов - совпадать. Корпуса электродвигателей обязательно заземляются.

13. При установке вентиляторов на жесткое основание станина вентилятора должна плотно прилегать к звукоизолирующим прокладкам, а при монтаже на пружинные виброизоляторы последние должны иметь равномерную осадку.

Контроль качества монтажных работ

Ответственность за надлежащее качество работ в монтажной организации, как правило, возлагается на главного инженера. Ответственность за качество монтажных работ на участках несут начальники участков, прорабы и мастера.

Главный инженер монтажной организации обязан:

- обеспечить выполнение работ в соответствии с проектом и строительными нормами и правилами;

- организовать контроль качества работ на монтажных объектах;

- обеспечить разработку мероприятий по дальнейшему улучшению качества работ.

Оперативное руководство контроля качества работ главный инженер осуществляет с помощью ИТР аппарата монтажной организации. Линейные (прорабы и мастера) работники обязаны:

- осуществлять повседневный контроль качества монтажных работ;

- тщательно проверять качество поступивших заготовок, материалов, оборудования и обеспечивать правильное хранение. В процессе выполнения монтажно-сборочных работ линейные работники должны вести следующую производственную документацию на объекте:

- систематически заполнять журнал производства работ;

Журнал производства работ разрешается предъявлять лицам, имеющим право контроля качества работ на данном объекте: представителям монтажной организации, проектной организации, технического надзора заказчика и вышестоящей организации.

Указанным лицам предоставляется право вносить в журнал замечания, касающиеся вопросов качества монтажно-сборочных работ на данном объекте, исполнение которых для линейных работников является обязательным.

Линейные работники должны вносить в журнал записи о мерах, принятых ими в связи с замечаниями контролирующих лиц.

В указанном журнале линейные работники, кроме записей о составлении актов, перечисленных выше, должны записывать случаи составления актов о травматизме на объектах, некомплектности поставок, повреждениях и дефектах доставленных на объект вентоборудования и изделий, повреждениях уже смонтированных воздуховодов или оборудования. А также возникающих в ходе монтажных работ неблагоприятных условиях, влияющих на качество и сроки выполнения работ.

После окончания и сдачи работ на данном объекте журнал должен быть сдан на хранение в монтажную организацию.

Линейные работники должны работать на объекте до полного окончания на нем монтажно-сборочных работ.

Незаконченные монтажно-сборочные работы передавать от одной бригады другой не рекомендуется.

Линейные работники при выполнении монтажно-сборочных работ обязаны руководствоваться:

- рабочим проектом, утвержденным к производству работ главным инженером монтажной организации;

- ППР и технологическими картами, утвержденными в установленном порядке;

- строительными нормами и правилами на производство и приемку работ (СНиП 3.05.01-85 и др.).

Лицо, проверяющее качество работ имеет право:

- приостановить работы, не отвечающие требованиям качества, до полного исправления выявленных дефектов и в установленные им сроки с доведением об этом до сведения руководству монтажной организации;

- быть арбитром в спорах между работниками заготовительных предприятий и монтажного участка;

- представлять руководству монтажной организации предложения о поощрении работников за хорошее качество работ, а также о привлечении к ответственности за плохое.

ИТР аппарата управления монтажной организации должны производить выборочную проверку качества выполнения монтажных работ на отдельных стадиях и после их полного окончания.

Линейные работники должны контролировать качество монтажно-сборочных работ в процессе выполнения каждой стадии. Стадии производства работ определяют по готовности отдельных конструктивных элементов вентиляционных устройств.

Кроме того, работники пуско-наладочной организации осуществляют в процессе строительства технический надзор за качеством выполнения тех монтажных работ, от которых зависит получение проектных характеристик вентиляционных установок.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики ВО 200-4Е (220В)

| Тип | Ед. измерения | ВО 200-4E |
| --- | --- | --- |
| Напряжение/Частота | В/50 Гц | 220 |
| Фазность | ~ | 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 50 |
| Ток | А | 0,28 |
| Макс. расход воздуха | м/час | 520 |
| Частота вращения | мин | 1380 |
| Макс. температура перемещ. воздуха | град. °С | 50 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | дБ (А) | 43 |
| Класс защиты двигателя |  | IP21 |
| Емкость конденсатора | мкФ | 2 |
| Тип термозащиты | автоматическая | - |
| Вес | кг | 2,5 |
| Регулятор скорости, бесшаговый | симисторный | СРМ/1А, СРС/1А |

Размеры ВО 200-4Е

В осевом вентиляторе, в отличие от радиального, не происходит изменения направления движения воздуха (воздух проходит вдоль оси рабочего колеса). У осевого вентилятора (рис.6) рабочее колесо закреплено на валу электродвигателя и заключено в цилиндрическую обечайку.

Рис.5. Осевой вентилятор:

1 - обечайка; 2 - рабочее колесо; 3 - электродвигатель

Механизмы, инструменты и приспособления для производства монтажных работ

Монтажные бригады должны быть обеспечены полным комплектом рационального ручного и механизированного инструмента. В качестве такелажных и подъемных средств применяют блоки, ручные и электрические лебедки, тали и домкраты.

Для монтажа применяют следующие приспособления: площадки, подставки, телескопические вышки, подмости, подъемники и козлы. На рис.6 представлены разборные подмости. При использовании таких приспособлений следует помнить, что каждое из них должно быть освидетельствовано, испытано и иметь табличку о сроке следующего испытания.

Рис.6. Разборные подмости:

1 - подкос; 2 - диагональ; 3, 5 - лестницы; 4 - панель; 6 - рама; 7 - рабочая площадка

Для определения рационального комплекта ручного инструмента для монтажной бригады необходимо знать технологическую операцию, которую предстоит выполнить.

Наиболее трудоемкими операциями при изготовлении элементов вентиляционных систем и их монтаже являются:

- горизонтальное и вертикальное перемещение грузов;

- сборка резьбовых соединений;

- сверление отверстий в металле и отверстий для установки креплений;

- пристрелка средств креплений;

- сборка элементов вентиляционных систем на фланцах;

- установка изделия в монтажное положение;

- стягивание бандажа и кромок воздуховодов при бесфланцевом соединении;

- сборка вентиляционных систем на сварке;

- доводочные и подгоночные работы;

- наладка и испытание вентиляционных систем.

Примерный перечень инструментов повседневного и периодического использования приведен в табл.5.1.

Таблица 5.1

Рекомендуемый набор инструментов, монтажных приспособлений и средств малой механизации повседневного и периодического использования для бригады монтажников по монтажу вентиляционных систем в составе шести человек

| Наименование | Основной параметр | Количество, шт. | Срок службы, мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор повседневного пользования |
| Метр (рулетка) | 0-3000 мм | 6 | 12 |
| Молоток слесарный стальной | Масса 0,5-1 кг | 3 | 24 |
| Молоток кровельный МКР | 0,5 кг | 4 | 24 |
| Кувалда кузнечная тупоносая | 2-4 кг | 2 | 36 |
| Зубило слесарное | Длина 160 мм | 2 | 9 |
| Ключи гаечные двусторонние | Размер зева, мм: | 4 | 24 |
| с открытым зевом | 8х10 |  |  |
|  | 12х13 | 4 | 24 |
|  | 13х14 | 4 | 24 |
|  | 17х19 | 4 | 24 |
|  | 22x24 | 2 | 24 |
|  | 27x30 | 2 | 24 |
|  | 32х36 | 2 | 24 |
| Ключ гаечный разводной | Размер зева 30 мм | 2 | 24 |
| Отвертка слесарно-монтажная (комплект 4 шт.) | Длина 160-200 мм | 1 | 18 |
| Плоскогубцы комбинированные | Длина 200 мм | 2 | 24 |
| Напильники плоские, квадратные, круглые, трехгранные, полукруглые, с насечкой N 1, 2, 3 (набор) | Длина 150-400 мм | 1 компл. | 6 |
| Кернер | 9 мм; длина 125-160 мм | 2 | 9 |
| Ножницы ручные для резки металла | Длина 250-320 мм | 2 | 24 |
| Чертилка | Длина 150 мм | 2 | 24 |
| Рамка ножовочная | Длина ножовочных полотен 250-300 мм | 1 | 24 |
| Лом монтажный ЛМ | 24 мм, длина 560-1320 мм | 2 | 24 |
| Киянка плоская | 355х140х70 мм | 2 | 6 |
| Оправка удлиненная | 16 мм, 300 мм | 6 | 6 |
| Бородки слесарные | 8-10 мм, 300 мм | 6 | 24 |
| Отвес строительный | Масса 0,4 кг | 2 | 36 |
| Уровень строительный | 400 мм | 1 | 24 |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 | Тяговое усилие 16 кН | 2 | 24 |
| Струбцина с двухсторонними губками | Размер зева 150 мм | 6 | 24 |
| Клещи для сборки бандажных соединений СТД-153 | Размер зева 120 мм | 4 | 24 |
| Тиски слесарные ручные | Раскрытие губок 80 мм | 1 | 36 |
| Щетка стальная | 300 мм | 1 | 24 |
| Линейка измерительная металлическая | 1000 мм | 1 | 12 |
| Штангенциркуль ШЦ-1 | Предел измерения 0-125 мм | 1 | 24 |
| Циркуль разметочный | 250 мм | 1 | 24 |
| Лебедка специальная монтажная СТД-53009 | Тяговое усилие 4 кН | 1 | 24 |
| Блок однорольный монтажный с откидной щекой | Тяговое усилие 8 кН | 2 | 24 |
| Ящик для инструмента |  | 3 | 36 |
| Сверлильная машина электрическая | Диаметр сверла до 14 мм | 1 | 24 |
| Углошлифовальная машина | Диаметр отрезного круга 230 мм | 1 | 24 |
| Набор периодического пользования |
| Сверлильная машина электрическая | Диаметр сверла до 14 мм | 1 | 24 |
| Гайковерт электрический | Момент затяжки 125 Нхм | 1 | 24 |
| Насадка гибкая на гайковерт | 270 мм | 1 | 24 |
| Перфоратор электрический | Энергия удара до 6,4 Дж | 1 | 24 |
| Ножницы ножевые электрические | Толщина реза листа 2,5 или 1,6 мм | 1 | 24 |
| Электрозаточной станок | Диаметр круга 100 мм | 1 | 24 |
| Клещи для односторонней клепки | Толщина пакета 3-5 мм | 1 | 24 |
| Подкладка клиновая ПР-5 | Грузоподъемность 5 т | 1 | 24 |
| Предохранительное устройство ПВУ-2 | Максимальная масса падающего груза 100 кг | 1 | 24 |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-3,2 | Тяговое усилие 32 кН | 1 | 24 |
| Лебедка электрическая специальная монтажная СТД-53008 | Тяговое усилие, кН: 20 | 2 | 36 |
|  | 63 | 2 | 36 |
| Строп облегченный | 8,5-11,5 мм | 2 | 12 |
| Строп с крючками на концах | 8,5-11,5 мм | 4 | 12 |
| Сжимы для стальных канатов | 8,5; 11,5; 13,5; 15,5 | 8 | 12 |

Помимо приведенного перечня бригада обычно оснащается набором оборудования и инструментов для выполнения электросварочных работ и комплектом оборудования для газовой резки стали.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

В целях безопасности все вращающиеся части вентиляционных установок должны иметь ограждения, корпуса двигателей заземлены, установлены предохранители от перегрузок. Необходимо наличие графика работы вентиляционных систем при пожаре с автоматическим и ручным отключением тех из них, которые не должны работать.

Противопожарные мероприятия способствуют обеспечению взрывной и пожарной безопасности вентилируемых помещений. Эти мероприятия зависят от категории взрывной и пожарной опасности производства (А и Б - взрывопожароопасные, В, Г и Д - пожароопасные, Е - взрывоопасные).

Для помещений с производством категорий Г и Д, расположенных между противопожарными стенами, рекомендуется проектировать общие системы вентиляции, если же в помещениях с производствами категорий В, Г и Д имеются зоны с производствами категорий А, Б или Е, то общеобменная система вентиляции в этих зонах должна быть отдельной от общей системы.

Если помещения с производствами категорий А, В и Е с выделением вредных газов и паров повышенной опасности (I-III классов) граничит с другими производственными вспомогательными помещениями, то производительность систем приточной вентиляции с механическим побуждением для помещений категорий А, Б и Е предусматривают на 5% меньше производительности систем вытяжной вентиляции тех же помещений. Это делается в целях предотвращения перехода вредных газов в соседние помещения.

7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Календарный план производства работ

Примерный календарный план производства работ разрабатывается по форме (табл.7.1).

Таблица 7.1

Форма календарного плана производства работ

| Наи- мено- вание работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн. | Требуемые машины | Продол- житель- ность работ, дн. | Число смен | Число рабочих в смену, чел. | Состав бригады (звена) | График работ (месяцы, недели, дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | еди- ница изме- рения | коли- чест- во |  | наиме- нова- ние | число маш.- смен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Пример календарного плана приведен в табл.7.2.

Таблица 7.2

Календарный план производства работ по монтажу систем вентиляции объекта...

| Вид работ | Объем работ | Трудоемкость работ, чел.-дн. | Произво- дитель- ность труда, % | Состав бригады (звена) | График работ (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица изме- рения | коли- чество | по нормам | по плану |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Система П-1 |
| Монтаж оборудования | ед. | 3 | 9,3 | 9 | 103 | 6 р. - 1, 3 р. - 1, 2 р.-1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов | м | 92 | 28,3 | 28 | 101 | 5 р. - 1, 3 р.-2, 2 р. - 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В-1 |
| Монтаж оборудования | ед. | 1 | 3,1 | 3 | 103 | 6 р. - 1, 3 р. - 1, 2 р. - 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов | м | 48 | 15,3 | 15 | 102 | 6 р. - 1,3 р. - 1, 2 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В-2 |
| Монтаж оборудования | ед. | 1 | 3,05 | 3 | 102 | 6 р. - 1, 3 р.-1, 2 р. - 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов | м | 51 | 16,3 | 16 | 102 | 5 р. - 1, 3 р.-2, 2 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В-3 |
| Монтаж оборудования | ед. | 1 | 3,1 | 3 | 103 | 6 р. - 1, 3 р. - 1, 2 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов | м | 45 | 15,2 | 15 | 101 | 6 р. - 1,3 р. - 1, 2 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего |  |  | 93,65 | 92 | 101,7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Примечание. Работа организована в одну смену. Подача материалов предусмотрена башенным краном (2,5 ч).

Если в результате расчетов появляются неполные рабочие смены, то возможны следующие решения.

1. Сокращение продолжительности работ до ближайшей полной рабочей смены. При этом увеличение норм выработки не должно превышать 107%, если оно не подкреплено дополнительными расчетами.

2. Продление продолжительности работ до ближайшей полной рабочей смены (следующего дня). Это допустимо при условии, если плановая производительность труда не будет меньше 100%, то есть плановые трудозатраты не окажутся больше нормативных.

3. Изменение численности звена на одном из этапов работы. Чаще всего это делается на начальном или заключительном этапах, когда 1-2 рабочих либо заканчивают работы на предыдущем объекте (виде работ), либо переводятся на другую работу, запланированную для данного звена рабочих. Однако работа одиночек должна быть сведена к минимуму, поскольку большинство производственных операций предполагает участие нескольких человек. Кроме того, одиночные рабочие требуют повышенного контроля со стороны бригадиров и инженерно-технических работников.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 20-03-002 Установка вентиляторов осевых

Состав работ:

01. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание. 02. Опробование вентиляторов.

| Измеритель: | 1 вентилятор Установка вентиляторов осевых массой: |
| --- | --- |
| 20-03-002-01 | до 0,025 т |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 20-03-002-01 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00002 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | - |
| 301-9005 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси | компл. | 1 |

Определение количественного и профессионально-квалификационного состава рабочих

Численность рабочих , которых следует запланировать для выполнения монтажных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха, определяется по формуле

, чел.,

где  - нормативная трудоемкость работ, чел.-дн;

- продолжительность работ, дн. (устанавливается по договорам подряда или графикам производства работ);

- производительность труда (принимается в пределах 103-107% с таким расчетом, чтобы средняя численность рабочих равнялась целому числу).

Определение количества воздуха, необходимого для вентиляции помещений

Процесс замены загрязненного воздуха в помещении свежим или обработанным до требуемых параметров называется воздухообменом. Существует два основных метода определения количества воздуха, необходимого для вентиляции помещений, - по кратности воздухообмена и выделяющимся вредностям. Иногда количество воздуха определяют по норме на одного работающего человека в час. Например, при объеме помещения на одного работающего 20 м норма подачи воздуха составляет 30 м на одного человека.

Кратность воздухообмена имеет размерность 1/ч, или ч, они показывает, сколько раз за один час происходит смена воздуха в объеме всего помещения. Например, при объеме помещения 15000 м и кратности воздухообмена 2 ч надо в течение одного часа подать в помещение или удалить из него 30000 м воздуха, т.е. воздухообмен  (в м/ч) определяют по формуле

.

Количество воздуха по кратности и по норме на одного человека определяют для бытовых, конторских и других подобных помещений. По выделяющимся вредностям рассчитывают необходимое количество воздуха для производственных помещений.

В том случае, когда в воздух помещения выделяется несколько вредных веществ однонаправленного действия, то количества воздуха, полученные расчетом для удаления каждого из них, суммируют. Если выделяющиеся в воздух помещения вредные вещества не обладают однонаправленным характером действия, то количество воздуха при расчете общеобменной вентиляции допускается принимать по тому вредному веществу, для разбавления которого до его предельно допустимой концентрации требуется наибольшее количество приточного воздуха.

В случаях, предусмотренных санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, вентиляционный воздух, содержащий пыль, вредные и неприятно пахнущие вещества, перед выбросом в атмосферу очищают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Изменением N 1)

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Стандарт АВОК. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена.

МГСН 3.01-01 Жилые здания.

Техинформация СКС "Стройтехнолог";

Документы БД "Техэксперт";

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен
по авторскому материалу:
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011