ВСН 16-81
-----------------
  МПП СССР

ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом 
на предприятиях масложировой промышленности

МЫЛОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Дата введения 1982-01-01

РАЗРАБОТАНА Ростовским отделением Государственного проектного института "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции ММСС СССР совместно с научно-производственным объединением "Масложирпром" и Государственним проектным институтом "Гипропищепром-3" Союзпищепромпроект MПП СССР на основе результатов инженерных исследований действующих мыловаренных заводов: Ростовского производственного объединения "Масложирпром" в г.Ростове н/Д, Московского производственного объединения "Свобода" в г.Москве, комбината СМС им.Карпова, Невского завода косметических изделий в г.Ленинграде и опыта проектирования специализированных проектных организаций.

В разработке Инструкции принимали участие инженеры:

Ефиманов Г.Н., Аксенов Н.П. (ГПИ "Проектпромвентиляция", Ростовское отделение), Мишкарева Л.В., к.т.н. Бармашев В.А. (НПО "Масложирпром", г.Ленинград), Рейтман К.Т. (ГПИ "Гипропищепром-3", г.Москва).

ВНЕСЕНА ГПИ "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции Минмонтажспецстроя СССР, НПО "Масложирпром" и ГПИ "Гипропищепром-3" Союзпищепромпроекта Минпищепрома СССР

УТВЕРЖДЕНА Заместителем министра пищевой промышленности СССР А.Т.Макаровым 16 июля 1981 г.

ВВЕДЕНА впервые.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция разработана в развитие главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и "Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности" (СН 124-72).

При составлении Инструкции использованы материалы инженерных исследований систем отопления, вентиляции, шума от технологического и вентиляционного оборудования мыловаренных заводов, выполненных Ростовским отделением ГПИ "Проекпромвентиляция" в 1977-1978 гг. и опыт проектирования института "Гипропищепром-3"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании отопления, вентиляции и разработке мероприятий по борьбе с шумом на вновь сооружаемых и реконструируемых заводах по производству хозяйственного и туалетного мыла.

1.2. В Инструкции изложены рекомендации по расчету и устройству систем отопления, вентиляции и методам борьба с шумом производственных помещений со следующими технологическими процессами:

- приготовление растворов поваренной соли, кальцинированной соды и канифоли;

- хранение жирового сырья и приготовленных растворов;

- облагораживание соапстоков;

- приготовление основы хозяйственного мыла периодическим методом;

- приготовление основы туалетного мыла периодическим методом;

- обработка основы хозяйственного мыла непрерывным методом с использованием вакуум-сушильных установок;

- обработка основы туалетного мыла на непрерывной линии марке "ЭЛМ" с использованием вакуум- сушильной установки.

1.3. При проектировании отопления и вентиляции вспомогательных помещений (механических мастерских, лабораторий и др.), а также административно-бытовых помещений, входящих в состав цехов завода, следует руководствоваться соответствующими для этих производств нормативными документами.

1.4. Настоящая Инструкция применима при условии соблюдения объемно-планировочных и технологических решений, приведенных в приложении 1.

2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.1. Поступление производственных вредностей в воздушную среду помещений должно предотвращаться соответствующей организацией технологического процесса, объемно-планировочными и конструктивными решениями строительной части проектируемого объекта и другими мероприятиями, вытекающими из требований санитарных норм и правил.

2.2. Отопительно-вентиляционные устройства должны обеспечивать в рабочей зоне производственных помещений метеорологические параметры и содержание вредных веществ в пределах установленных ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" для категории работ средней тяжести.

2.3. Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений следует принимать по данным приложения 2 настоящей Инструкции, а расчетные параметры наружного воздуха - по требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.4. Конструктивные решения и оборудование отопительно-вентиляционных устройств мыловаренных заводов должны отвечать противопожарным требованиям главы СНИП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и класса помещений по ПУЭ (Правила устройства электроустановок), принимаемых в соответствии с приложением 1 настоящей Инструкции или технологической части проекта.

2.5. Отопление производственных помещений следует предусматривать в соответствии с рекомендациями приложения 3 настоящей Инструкции.

В качестве теплоносителя следует применять перегретую воду.

2.6. Температуру теплоносителя для калориферов систем вентиляции и воздушного отопления необходимо принимать в соответствии со СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.7. Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять расчетом по избыткам явного тепла с проверкой по газовыделениям на высшие жирныe кислоты в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении 4 и 5 настоящей Инструкции.

Количество воздуха, удаляемого естественным путем от мыловаренного котла (в процессе варки мыла) или сборника для сырья - необходимо определять по формуле:

, м/час,                    (1)

где  - диаметр вытяжной трубы, м

- высота воздушного столба от середины смотрового отверстия до устья дефлектора, м

- расчетное гравитационное давление, определяемое по формуле

, кгс/м                                         (2)

где  - объемная масса наружного воздуха - при расчетных параметрах А для теплого воздуха, кгс/м

- объемная масса внутреннего воздуха при 55 °С для мыловаренного котла и при 40 °С - для сборников сырья, кгс/м

2.8. Суммарную теплоотдающую поверхность в подготовительном и варочном отделениях следует определять по формуле:

, м                   (3)

где  - суммарная наружная поверхность мыловаренных котлов и мылосборников, м;

- суммарная наружная поверхность сборников для сырья, температура поверхности которых более 30 °С, м;

- суммарная наружная поверхность вытяжных тpyб от мыловаренных котлов, мылосборников и сборников для сырья.

Производительность мыловаренного завода в тоннах/час следует определять по формулам:

для подготовительного и варочного отделений:

(4)

для отделения механической обработки мыла

(5)

где  - производительность завода за сутки в тоннах

- производительность завода за смену в тоннах

2.9. Воздушный баланс в производственных помещениях должен составляться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.10. Во всех производственных помещениях схема организации воздухообмена должна предусматривать наиболее благоприятные условия вентилирования непосредственно рабочей зоны в соответствии с рекомендациями приложения 5 настоящей Инструкции:

а) приточная вентиляция - механическая для холодного и переходного периодов года и естественная для теплого периода года.

Механическую подачу приточного воздуха рекомендуется осуществлять воздухораспределителями типа ВЭПш и др. непосредственно в рабочую зону каждого этажа: для подготовительного и варочного отделений - в проходы между сборниками для сырья и мыловаренными котлами, для отделений механической обработки мыла - равномерно по площади помещений;

б) вытяжная общеобменная вентиляция - механическая или естественная из верхней зоны. Естественная вытяжная вентиляция устраивается только в подготовительном и варочном отделениях при наличии аэрационных фонарей.

Механическую общеобменную вытяжку для отделений механической обработки мыла рекомендуется сосредотачивать в районе вакуум-сушильных установок, а для подготовительного и варочного отделений - в центре помещений;

в) местная вытяжная вентиляция - естественная от мыловаренных котлов и сборников для сырья в подготовительном и варочном отделениях и механическая от бачка для смеси добавок, шнек-пресса смесителя в отделении механической обработки туалетного мыла.

Местный отсос от бачка для смеси добавок шнек-пресса смесителя следует предусматривать в виде типовой панели равномерного всасывания.

2.11. Необходимость очистки вентиляционных выбросов и высоты источников следует обосновывать расчетом в соответствии с "Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" СН 369-74 и СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.12. Автоматизацию систем отопления и вентиляции следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и "Указаниями по проектированию, автоматизации внутренних санитарно-технических систем и установок", ГПИ Сантехпроект.

3. ШУМ И ВИБРАЦИЯ

3.1. При проектировании вновь строящихся и реконструируемых цехов мыловаренных заводов в соответствующих частях проекта необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие вредное воздействие шума и вибрации на людей в производственных помещениях, на территории предприятий и в зонах жилой застройки;

а) в технологической части проекта - все вопросы размещения шумных объектов и оборудования, позволяющие уменьшить воздействие шума и вибрации;

б) в строительной части проекта, в соответствии с технологическим заданием - ограждающие конструкции с требуемой звукоизолирующей способностью;

в) в санитарно-технической части проекта - глушители в системах механической вентиляции, виброизолирующие основания под вентиляторы и насосы, звукоизолирущие выгородки или кожухи, гибкие вставки на воздуховодах, трубопроводах и т.п.;

г) в самостоятельном проекте шумоглушения (для объектов и оборудования, требующих специальных устройств снижения шумa) - глушители на всасывании и выхлопе газодинамических установок, звукоизолирующие кожухи, экраны, виброизолирующие конструкции для технологического оборудования.

3.2. Для устранения повышенного шума и предупреждения его возникновения рекомендуется своевременно проводить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие нормальный режим эксплуатации оборудования, его планово-предупредительный ремонт с сохранением паспортных характеристик. На наиболее шумных рабочих местах рекомендуется применять индивидуальные средства защиты от шума - ушные вкладыши из ультрасупертонкой стекловаты "ФПП-115", "УТВ" или наиболее эффективные наушники ВЦНИИОТ-2М и ВЦНИИОТ-4А.

Фактические уровни шума от технологического оборудования и рекомендуемые мероприятия по его снижению приведены в приложении 7 настоящей Инструкции.

3.3. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах и рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятий следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76, а в зонах жилой застройки - в соответствии со СНиП по проектированию защиты от шума.

3.4. Определение ожидаемых уровней звукового давления в помещениях или на территории, расчет и проектирование строительно-акустических мероприятий по снижению шума, акустический расчет вентиляционных установок следует производить согласно требованиям главы СНиП по проектированию защиты от шума.

3.5. Подбор шумоглушителей для систем вентиляции производить по серии 4.904-18/76, выпуск 0.

3.6. Для уменьшения вибрации, возникающей при работе оборудования, необходимо проводить следующие мероприятия:

а) применять кинематические схемы, обеспечивающие более плавный ход агрегатов;

б) уравновешивать ударные и вращательные массы;

в) применять различные виброизолирующие и вибропоглощающие средства (мягкие вставки на всасе и выхлопе вентиляторов, виброоснования, мастики и т.п.)

г) заменять металлические детали деталями из материалов с большим акустическим сопротивлением;

д) заменять подшипники качения на подшипники скольжения;

е) применять клиноременную передачу.

3.7. Проектирование виброизолирующего основания под оборудование следует производить на основе "Пособия по акустической виброизоляции центробежных машин" НИИСФ Госстроя СССР.

3.8. При измерениях вибрации с целью санитарно-гигиенической оценки необходимо руководствоваться нормативными документами: ГОСТ 13731-66. "Колебания механические. Общие требования к проведению измерений", ГОСТ 16519-78 (СТ СЭВ 716-77) "Машины ручные". Методы измерения вибрационных параметров",ГОСТ 12.1.012-78. "Вибрация. Общие требования безопасности".

Приложение 1

УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ, КАТЕГОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВ И КЛАССЫ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

|  | N п.п. | Наименование отделения | Условия, определяющие область применения инструкции | Кате- гория произ- водства по СНиП II-М.2-72 | Класс пожаро- и взры- воопас- ности поПУЭ | Категория работ поГОСТ 12.1.005-76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в части объемно-планировочных и конструктивных решений | в части технологических решений |  |  |  |  |
|  | Предприятия по производству хозяйственного и туалетного мыла |  |
|  | 1. | Подготовительное отделение | Размещается в отдельном помещении одноэтажных зданий с фонарем или на первом этаже многоэтажных зданий. | Хранение и подготовка жирового сырья, содопродуктов и вспомогательных материалов. Все сборники для сырья должны иметь вытяжные трубы. | В | П-I | II-a |  |
|  | 2. | Варочное отделение | Размещается в отдельном 2-х этажном помещении с фонарем (сборники для сырья на антресолях) или в отдельном 3-х этажном бесфонарном помещении (сборники для сырья на 3-м этаже). | Облагораживание соапстоков, приготовление основы хозяйственного и туалетного мыла периодическим методом. Мыловаренные котлы и сборники для сырья должны иметь вытяжные трубы. | В | П-I | II-a |  |
|  | 3. | Отделение механической обработки мыла | Размещается в отдельном 3-х этажном помещении: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й этаж - отделение механической обработки хозяйственного мыла; | Обработки основы хозяйственного мыла непрерывным методом с использованием вакуум-сушильных установок. | В | П-IIа | IIб |  |
|  |  |  | 2-й этаж - отделение механической обработки туалетного мыла; | Обработка основы туалетного мыла на непрерывной линии марки "ЭЛМ" с использованием вакуум-сушильных установок. | В | П-IIа | IIа |  |
|  |  |  | 3-й этаж - бункер для мыльной стружки, мылосборники и вспомогательные помещения. |  |  |  |  |  |

Приложение 2

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

|  | N п.п. | Наименование цеха, отделения | Холодный и переходный периоды года (температура наружного воздуха ниже +10 °С) | Теплый период года (температура наружного воздуха +10 °С и выше) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура воздуха в °С | Относительная влажность воздуха в % | Расчетные параметры наружного воздуха (параметры А) |  |
|  |  |  |  |  | Температура наружного воздуха до 25 °С | Температура наружного воздуха более 25 °С | Относительная влажность воздуха в % |  |
|  | 1. | Подготовительное и варочное отделение механической обработки туалетного мыла | 17-23 | До 60 | Не более чем на 5 °С выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Не более чем на 5 °С выше расчетной наружной, но не более 33 °С | Не более 55 при 33-28 °С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более 60 при =27 °С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более 65 при =26 °С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более 70 при =25 °С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более 75 при =24 °С и ниже |  |
|  | 2. | Отделение механической обработки хозяйственного мыла | 15-21 | До 60 | То же | То же | То же |  |

Приложение 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ОТОПЛЕНИЯ

|  | N п.п | Наименование цеха, отделения | Системы отопления | Допустимые температуры теплоносителя в °С, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рекомендуемые | допускаемые | посто- янных пара- метров | пере- менных пара- метров | Допус- каемый тип нагрева- тельных приборов |  |
|  |  |  | в рабочее время | в нерабочее время | в рабочее время | в нерабочее время |  |  |  |  |
|  | 1. | Подготовительное и варочное отделения | За счет избытков тепла | - | - | - | - | - |  |
|  | 2. | Отделение механической обработки хозяйственного и туалетного мыла | Воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией* | Местными нагрева- тельными приборами и воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией* | Местными нагрева- тельными приборами | 130 | 150 | Радиаторы |  |
|  | * Необходимо предусматривать защиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположении постоянных рабочих мест на расстоянии 2 м и менее от окон в наружных стенах. |  |

Приложение 4

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ

|  | N п.п. | Наименование цеха, отделения | Производственные вредности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | источник выделения | единица измерения | количество |  |
|  | 1. | Подготовительное отделение | Явное тепло | Сборники для сырья, вытяжные трубы от сборников, насосы, технологические трубопроводы и арматура | Ккал/час на 1 мнагретой поверхности | 159 |  |
|  |  |  | Высшие жирные кислоты | Сборники для сырья, неплотности арматуры | Грамм на 1 тонну получаемого мыла в час | 2,8 |  |
|  | 2. | Варочное отделение, 1-й этаж | Явное тепло | Мыловаренные котлы, насосы, технологические трубопроводы и арматура, мылосборники | Ккал/час на 1 мнагретой поверхности | 135 |  |
|  |  |  | Высшие жирные кислоты | Неплотности арматуры, сальников насосов | Грамм на 1 тонну получаемого мыла в час | 2,0 |  |
|  | 3. | Варочное отделение, 2-й этаж | Явное тепло | Мыловаренные котлы, сборники для сырья, вытяжные трубы от котлов и сборников, технологические трубопроводы и арматура, мылосборники | Ккал/час на 1 мнагретой поверхности | 120 |  |
|  |  |  | Высшие жирные кислоты | Мыловаренные котлы и сборники для сырья | Грамм на 1 тонну получаемого мыла в час | 4,0 |  |
|  | 4. | Отделение механической обработки хозяйственного мыла | Явное тепло | Вакуум-сушильные установки, сепараторы, шнек-прессы, фильтры для мыла, темперировочные колонки, насосы, технологические трубопроводы, вакуум-насосы | Ккал/час на одну вакуум-сушильную установку и линию механической обработки мыла |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й этаж | 21000 |  |
|  |  |  |  |  | 2-й этаж | 6000 |  |
|  |  |  | Высшие жирные кислоты | То же | Грамм на 1 тонну получаемого мыла в час | 1,2 |  |
|  | 5. | Отделение механической обработки туалетного мыла: линия марки "ЭЛМ" | Явное тепло | Вакуум-сушильные установки, темперировочные колонки, линии марки "ЭЛМ", электродвигатели, технологические трубопроводы и арматура | Ккал/час на одну вакуум-сушильную установку и линию механической обработки марки "ЭЛМ" |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й этаж | 19000 |  |
|  |  |  |  |  | 2-й этаж | 30000 |  |
|  |  |  | Высшие жирные кислоты | То же | Грамм на 1 тонну получаемого мыла в час | 2,5 |  |
|  | Примечание. При установке мылосборников в отделение механической обработки туалетного мыла тепловыделения от них учитываются дополнительно. Удельные тепловыделения от мылосборников принимать по п.2 настоящего приложения. |  |

Приложение 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ВЕНТИЛЯЦИИ

|  | N п.п. | Наимено- вание цеха, отделения | Производ- ственные вредности | Вытяжная вентиляция | Приточная вентиляция | Коэф- фи- циент "m" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местная | Общеобменная в период года | в период года |  |  |
|  |  |  |  |  | Холодный | Теплый | Холодный | Теплый |  |  |
|  | 1. | Подготови- тельное отделение | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты, щелочь | Естественная от баков для сырья | Естественная* или механическая сосредоточенная из верхней зоны | Механическая с подачей воздуха в рабочую зону | Естест- венная | 0,60 |  |
|  | 2. | Варочное отделение, 1-й этаж | То же | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны |  | То же | То же | 0,60 |  |
|  | 3. | Варочное отделение, 2-й этаж | То же | Естественная от мыловаренных котлов | Естественная* или механическая сосредоточенная из верхней зоны | То же | То же | 0,50 |  |
|  | 4. | Отделение механи- ческой обработки хозяйст- венного мыла | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты, щелочь | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | Механическая с подачей воздуха в рабочую зону | Естест- венная | 0,65 |  |
|  | 5. | Отделение механи- ческой обработки туалетного мыла | Избытки явного тепла, жирные высшие кислоты, щелочь | От бачка для смеси добавок шнек-пресса- смесителя | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | Механическая с подачей воздуха в рабочую зону | Естест- венная | 0,70 |  |
|  | * Естественная вытяжная вентиляция устраивается только при наличии аэрационного фонаря. |  |
|  | Примечание: Рециркуляция воздуха допускается в отделении механической обработки мыла только в нерабочее время. |  |

Приложение 6

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПO ГОСТ 12.1.005-76.

|  | N п.п. | Наименование вещества | Величина предельно допустимой концентрации, мг/м | Класс опасности | Агрегатное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Щелочи едкие (в пересчете на) | 0,5 | 2 | Аэрозоль |  |
|  | 2. | Высшие жирные кислоты | 5 (По аналогии с уксусной кислотой) | 3 | Пары |  |

Приложение 7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА

|  | Допустимый уровень шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-76 85 дБ "А" |  |
| --- | --- | --- |
|  | N п.п | Цех, отделение | Операция технологического процесса | Профессия рабочего, занятого на операции | Основной источник шума | Факти- ческие уровни шума, дБ "А" | Рекомендуемые мероприятия по снижению шума | Сни- жение шума дБ, "А" |  |
|  | 1. | Подготовительное отделение | - | - | Общий фон | 60-70 | - | - |  |
|  | 1.1. | То же | Перекачивание сырья | Аппаратчик | Насосы (периодические) | 89-92 | Установка звукоизолирующего кожуха. Кожух покрыть шумопоглощающей мастикой ВД-17-58, ВД-17-59 разработки ЦНИИЛ-117 Гипронииавиапрома или автомобильной мастикой N 579, 580; толщина покрытия - 3 толщины обрабатываемого металла. | 5-7 |  |
|  | 2. | Варочное отделение | Перекачивание мыльной основы | Мыловар, помощник мыловара | Насосы (периодические) | 89-92 | Установка звукоизолирующего кожуха. Кожух покрыть шумопоглощающей мастикой ВД-17-58, ВД-17-59 разработки ЦНИИЛ-117 Гипронииавиапрома или автомобильной мастикой N 579, 580; толщина покрытия - 3 толщины обрабатываемого металла. | 5-7 |  |
|  | 2.1. | То же | - | - | Общий фон: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й этаж | 84-92 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 2-й этаж | 70-75 |  |  |  |
|  | 3. | Отделение механической обработки хозяйственного мыла | Перекачивание основы хозяйственного мыла | Аппаратчик ВСУ | Насосы для перекачки основы | 89-92 | Установка звукоизолирующего кожуха. Кожух покрыть шумопоглощающей мастикой, как указано выше. | 5-7 |  |
|  | 3.1. | Отделение механической обработки хозяйственного мыла | Осушка, охлаждение и прессование мыла | Аппаратчик ВСУ | Вакуум-сушильная установка-привод-шнек пресса | 87-92 | Подбор тихо работающего редуктора | 5-7 |  |
|  | 3.2. | То же | То же | Аппаратчик ВСУ | Вакуум-сушильная установка-привод полого вала | 82-84 | Не требуются | - |  |
|  | 4. | Отделение механической обработки туалетного мыла, линия "Леман" | Сушка мыльной стружки | Аппаратчик | Сушильная ленточная машина | 84 | Не требуются | - |  |
|  | 4.1. | То же | Равномерное распределение добавок в мыльной стружке | Аппаратчик | Пилировочная вальцовая машина | 85 | То же | - |  |
|  | 4.2. | То же | Штамповка кусков мыла | Аппаратчик | Штамп-пресс | 84 | - "- | - |  |
|  | 4.3. | Отделение механической обработки туалетного мыла, линия "Леман" | Завертывание кусков мыла в бумагу | Аппаратчик | Мылооберточный автомат (ГДР) | 85 | Не требуются | - |  |
|  | 4.4. | То же | Упаковка кусков мыла в пакеты | Аппаратчик | Автомат для групповой упаковки А1-ЭГУ - привод автомата | 89 | Установка звукоизолирующего кожуха. Кожух покрыть шумопоглощающей мастикой, как указано выше. | 5-7 |  |
|  | 5. | Отделение механической обработки туалетного мыла, линия "ЭЛМ" | Перекачка основы туалетного мыла | Аппаратчик ВСУ | Насосы для перекачки основы | 88-92 | Установка звукоизолирующего кожуха. Кожух покрыть звукопоглощающей мастикой, как указано выше. | 5-7 |  |
|  | 5.1. | То же | Сушка, охлаждение, уплотнение, пластифицирование стружки | Аппаратчик ВСУ | Вакуум-сушильная установка-привод-шнек пресса | 85 | Не требуются | - |  |
|  | 5.2. | Отделение механической обработки туалетного мыла, линия "ЭЛМ" | Сушка, охлаждение, уплотнение, пластифицирование стружки | Аппаратчик ВСУ | Вакуум-сушильная установка-привод полого вала | 85 | Не требуются | - |  |
|  | 5.3. | То же | Введение добавок, пластифицирование, уплотнение стружки | Аппаратчик | Шнек-пресс смеситель | 86-89 | Подбор тихо работающего редуктора | 5 |  |
|  | 5.4. | -"- | Пилирование мыла, подсушка и формование бруска | Аппаратчик | Двухступенчатый вакуумный шнек-пресс | 86-88 | То же | 5 |  |
|  | 5.5. | Отделение механической обработки туалетного мыла, линия "ЭЛМ" | Штамповка кусков мыла | Аппаратчик | Штамп-пресс | 86-91 | Замена соударяющихся деталей на детали из разнородных металлов (металл-пластмасса) | 10-15 |  |
|  | 5.6. | То же | Создание вакуума в вакуум-сушильной установке | Слесарь | Вакуум-насос | 82-85 | Не требуются | - |  |
|  | 6. | Отделение механической обработки туалетного мыла, экспериментальная линия А1-МЛТ-1 | Введение добавок, пластифицирование и уплотнение стружки | Аппаратчик | Шнек-пресс смеситель | 87 | Подбор тихо работающего редуктора | 5 |  |
|  | 6.1. | Отделение механической обработки туалетного мыла, экспериментальная линия А1-МЛТ-1 | Пилирование мыла, подсушка и формование бруска | Аппаратчик | Двухступенчатый вакуумный шнек-пресс | 92 | Подбор тихо работающего редуктора | 7 |  |
|  | 6.2. | То же | Охлаждение кусков мыла | Аппаратчик | Охладитель мыла | 84 | Не требуются | - |  |
|  | 6.3. | -"- | Штамповка кусков мыла | Аппаратчик | Штамп-пресс | 83 | То же | - |  |
|  | 6.4. | -"- | Завертывание кусков мыла в бумагу | Аппаратчик | Автомат для завертывания туалетного мыла | 85 | -"- | - |  |
|  | 6.5. | -"- | Упаковка кусков мыла в пакеты | Аппаратчик | Автомат для групповой упаковки мыла | 83 | -"- | - |  |