МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства

"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"


РАЗРАБОТКА ЭТАЛОНОВ ППР НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 110-220 кВ

Образец проекта производства работ на сооружение одноцепной ВЛ 220 кВ

15/171 ВЛ-ППР 3

| Заведующий отделом ЭМ-20 |  | Е.Н.Коган |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Н.А.Войнилович |
| Главный инженер проекта |  | А.А.Кузин |

АННОТАЦИЯ

Образец проекта производства  работ на сооружение одноцепной ВЛ 220 кВ предназначен для практического применения на строительстве после привязки его к конкретному объекту.

Привязка заключается в заполнении форм ППР в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 15/171 ВЛ-ППР1.

Образец разработан на установку промежуточных опор ПБ 220-3 и анкерно-угловых опор У 220-1 с фундаментами Ф 5 А, но может быть использован для конструкций других марок после пересчета единичных показателей объемов работ и трудозатрат.

После привязки материалы размножаются в нужном количестве с калек, хранящихся в мехколонне.

Мехколонна N 15

Утверждаю:

Главный инженер

МК 15_____________

_______________199   г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СООРУЖЕНИЕ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ 220 кВ

Составил:

Таблица 1

Характеристика ВЛ

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Наименование ЛЭП |  |
| Количество цепей |  |
| Протяженность, км |  |
| общая |  |
| в том числе по лесу |  |
| по болоту |  |
| вблизи действующей ВЛ |  |
| Пересечения через: |  |
| ВЛ 220 кВ |  |
| ВЛ 110 кВ |  |
| линии связи |  |
| железные дороги |  |
| автомобильные дороги |  |
| Тип опор: промежуточные | шт. |
| анкерно-угловые | шт. |
|  | шт. |
|  | шт. |
|  | шт. |
| Тип фундаментов под анкерно-угловые опоры |  |
| Марка провода |  |
| Марка грозозащитного троса |  |
| Проектная организация |  |
| Заказчик |  |
| Сметная стоимость строительства |  |
| Сроки строительства: начало |  |
| окончание |  |
| Продолжительность зимнего периода |  |
| Станции разгрузки |  |
| Расположение баз строительства |  |

Таблица 2

Календарный план производства работ

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн. | Требуемые машины | Продолжит. работы, смен | Число смен | Числен. раб. в смену, чел. | Состав бригады | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол. |  | Наименование | Число маш.-см. |  |  |  |  |  |
| Рубка просек | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение фундаментов под стальные опоры | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка стальных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стальных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство якорей для поданкеровки проводов и тросов | якорь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж проводов и грозозащитных тросов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

| Наименование строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования | Единица измерения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 4

График движения рабочих кадров по объекту

| Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням |
| --- | --- | --- |

Таблица 5

График движения основных строительных машин по объекту

| Наименование | Един. измерения | Число машин | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 6

Сводная ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях

| Наименование | Марка | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | ЭО/3322 А |  |  |
| Бульдозер | ДЗ-53 |  |  |
| Кран автомобильный | КC-4561A |  |  |
| Кран автомобильный | КС-5363 |  |  |
| Кран тракторный | ТК-53М |  |  |
| Кран-установщик | КВЛ-12A |  |  |
| Трактор | T-130M |  |  |
| Вышка рычажная | АГП-12А |  |  |
| Подъемник гидравлический | ПГ-28 |  |  |
| Машина буровая | МРК-750Т |  |  |
| Машина бурильная | БМ-302Б |  |  |
| Стрела А-образная | 17 м |  |  |
| Стрела А-образная | 22 м |  |  |
| Пресс | П-100МО |  |  |
| Электростанция передвижная | ЖЭС-9 |  |  |
| Кран прицепной | Т-75 |  |  |
| Приспособление для термитной сварки проводов | ПТСП-2 |  |  |
| Приспособление для перекладки тросов | 656.43.00.00 |  |  |
| Приспособление для перекладки проводов |  |  |  |
| Шарнир |  |  |  |
| Блок двухроликовый | 15 т |  |  |
| Блок однороликовый | 10 т |  |  |
| Ролик раскаточный | M1P-5 |  |  |
| Ролик раскаточный | М1Р-7 |  |  |
| Блок монтажный | 656.31.00.00 |  |  |
| Блок монтажный | БМ-8 |  |  |
| Зажим монтажный клиновой | МК-3 |  | с клином N 4 |
| Зажим монтажный клиновой | МК-3 |  | с клином N 2 |
| Зажим монтажный клиновой | МК-4 |  | с клином N 1 |
| …..* | …..* |  | …..* |
| …..* | …..* |  | …..* |
| Захват (вайма) |  |  |  |
| Коромысло для раскатки | 656.42.00.00 |  |  |
| Подвеска для подъема проводов |  |  |  |
| Теодолит | ТГ-4 |  |  |
| Рейка геодезическая |  |  |  |
| Рейка визирная |  |  |  |
| Рулетка | PС-20 |  |  |
| Нивелир | HA-1 |  |  |
| Электротрамбовка | ИЭ-4505 |  |  |
| Динамометр | ДПЦ-50-2-УХЛ-2 |  |  |
| Вибротрамбовка | ПВТ-3 |  |  |
| Домкрат реечный | РД-5 |  |  |
| Измеритель напряженности | ИНЭП-20 |  |  |
| Такелажная деталь |  |  |  |
| Раскаточное устройство |  |  |  |
| Лестница деревянная | 4 м |  |  |
| Лестница навесная |  |  |  |
| Освобождающее устройство |  |  |  |
| Шаблон |  |  |  |
| Матрицы для опрессования тросов |  |  |  |
| Матрицы для опрессования проводов |  |  |  |
| Светодальномер |  |  |  |
| Термитный патрон | ПАС |  |  |
| Скоба | CК-45-1A |  |  |
| Скоба | CК-25-1A |  |  |
| Скоба | CК-12-1A |  |  |
| Скоба | CК-7-1A |  |  |
| Зажим | 26 |  |  |
| Зажим | 22 |  |  |
| Зажим | 25 |  |  |
| Зажим | 28 |  |  |
| Коуш | 45 |  |  |
| Коуш | 63 |  |  |
| …..* | …..* |  |  |
| Коуш | 85 |  |  |
| Колья деревянные |  |  |  |
| Свайка металлическая |  |  |  |
| Проволока 4,0 мм |  |  |  |
| Металлическая цепь |  |  |  |
| Изолирующая штанга |  |  |  |
| Стержневой заземлитель |  |  |  |
| Переносное заземление | 0,5 |  |  |
| Переносное заземление | 2,0 |  |  |
| Переносное заземление | 3,5 |  |  |
| Переносное заземление | 6,0 |  |  |
| Переносное заземление | 30,0 |  |  |
| Диэлектрические перчатки |  |  |  |
| Леска | 0,8-1,0 |  |  |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 7

Сводная ведомость стропов по ГОСТ 25573-82

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2СК-2,0,5000 |  |  |
| 2СК-8,0.3000 |  |  |
| 4CК1-3,2.8000 |  |  |
| 4CК1-4,0.3000 |  |  |
| СКП1-2,0.3000 |  |  |
| СКП1-8,0.3000 |  |  |
| СКК1-2,0.3000 |  |  |
| СКК1-3,2.2100 |  |  |
| CКК1-4,0.2400 |  |  |
| CКК1-7,0.2000 |  |  |
| CКК1-4.5.2100 |  |  |

Таблица 8

Сводная ведомость потребности в канатах

| Диаметр, мм | ГОСТ | Длина, м | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 17,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 15,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 19,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 21,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 23,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 27,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 11,1 | 10293-77 |  |  | капроновый |

Таблица 9

Сводная ведомость потребности в лесоматериалах

| Наименование | ГОСТ | Размер | Объем, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лес круглый | 9463-88 | 240 |  |  |
| Лес круглый | 9463-83 | 100 |  |  |
| Брус | 24454-80Е | 150x220 |  |  |

Таблица 10

Ведомость объемов работ и трудозатрат по сооружению фундаментов под стальные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ

| Тип ф-та | Группа грунта | Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Размеры общего котлована, м | Объем разраб. грунта, м | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ |  |  | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| Ф5-А | I | У 220-1 |  |  |  | 10,2 | 16,2 | 636 |  | 146,5 | 39,2 | 175,8 | 47,0 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 10,2 | 14,2 | 557 |  | 151,5 | 36,2 | 181,8 | 43,4 |  |  |
|  | I | У 220-1+5 |  |  |  | 11,7 | 17,7 | 696 |  | 155,5 | 39,3 | 186,6 | 47,2 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 11,7 | 15,7 | 611 |  | 162,2 | 38,7 | 194,6 | 46,4 |  |  |
|  | I | У 220-1+9 |  |  |  | 12,9 | 18,9 | 742 |  | 163,8 | 41,3 | 196,6 | 49,6 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 12,9 | 16,9 | 663 |  | 172,2 | 41,0 | 206,6 | 49,2 |  |  |
|  | I | У 220-1+14 |  |  |  | 14,4 | 20,4 | 820 |  | 176,6 | 44,6 | 211,9 | 53,5 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 14,4 | 18,4 | 741 |  | 187,6 | 44,6 | 225,1 | 53,5 |  |  |

При установке на опору 4-х ригелей к трудозатратам добавляется

| для Р1-А | 8,9 чел.-ч эл.-линейщ. | 2,22 чел.-ч | маш. |
| --- | --- | --- | --- |
| для Р1 | 5,3 чел.-ч эл.-линейщ. | 1,3 чел.-ч | маш. |

Таблица 11

Ведомость объемов работ и трудозатрат по сборке стальных анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ

| Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, т | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| У 220-1 |  |  |  | 8,945 |  | 161,5 | 46,1 | 193,8 | 55,3 |  |  |
| У 220-1+5 |  |  |  | 11,51 |  | 187,5 | 53,6 | 225,0 | 64,3 |  |  |
| У 220-1+9 |  |  |  | 13,078 |  | 206,4 | 59,0 | 247,7 | 70,8 |  |  |
| У 220-1+14 |  |  |  | 17,209 |  | 238,6 | 68,2 | 286,3 | 81,8 |  |  |

Таблица 12

Ведомость объемов работ и трудозатрат по установке стальных анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ

| Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, т | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| У 220-1 |  |  |  | 8,945 |  | 31,2 | 18,7 | 37,4 | 22,4 |  |  |
| У 220-1+5 |  |  |  | 11,515 |  | 50,0 | 12,5 | 60,0 | 15,0 |  |  |
| У 220-1+9 |  |  |  | 13,078 |  | 53,8 | 20,2 | 64,6 | 24,2 |  |  |
| У 220-1+14 |  |  |  | 17,209 |  | 63,7 | 23,9 | 76,4 | 28,7 |  |  |

Таблица 13

Ведомость объемов работ и трудозатрат по монтажу железобетонных промежуточных опор ВЛ 220 кВ

| Тип опор | Группа грунта | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, кг | Объем бетона, м | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | на опору | Всего | на опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| ПБ 220-3 | I |  |  |  | 577 |  | 2,52 |  | 15,1 | 4,0 | 18,1 | 4,8 |  |  |
|  | II |  |  |  | 577 |  | 2,52 |  | 15,6 | 4,6 | 18,7 | 5,5 |  |  |

Таблица 14

Ведомость объемов работ и трудозатрат по монтажу проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220 кВ

| Наименование работ | Един. измерен. | Кол. | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | на единицу измерения | на весь объем |
|  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| Раскатка проводов | км |  |  | 11,3 | 1,8 | 13,6 | 2,2 |  |  |
| грозозащитных тросов | км |  |  | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 0,6 |  |  |
| Опрессование при раскатке проводов | соединен. |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| грозозащитных тросов | соединен. |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Подъем на промежуточные опоры проводов | опора |  |  | 4,6 | 0,6 | 5,6 | 0,7 |  |  |
| грозозащитных тросов | опора |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,54 |  |  |
| Натягивание и визирование проводов | пролет до 250 м |  |  | 48,8 | 6,1 | 58,6 | 7,3 |  |  |
| грозозащитных тросов | пролет до 250 м |  |  | 3,8 | 0,5 | 4,6 | 0,6 |  |  |
| Натягивание и визирование проводов | пролет до 500 м |  |  | 56,8 | 7,0 | 68,2 | 8,5 |  |  |
| грозозащитных тросов | пролет до 500 м |  |  | 4,6 | 0,6 | 5,6 | 0,7 |  |  |
| Натягивание и визирование проводов | пролет до 1000 м |  |  | 68,8 | 8,6 | 82,6 | 10,3 |  |  |
| грозозащитных тросов | пролет до 1000 м |  |  | 5,5 | 0,7 | 6,6 | 0,8 |  |  |
| Натягивание и визирование проводов | пролет до 2000 м |  |  | 84,0 | 10,5 | 100,8 | 12,6 |  |  |
| грозозащитных | пролет до 2000 м |  |  | 5,6 | 0,7 | 6,7 | 0,9 |  |  |
| Натягивание и визирование проводов | пролет до 3000 м |  |  | 100,8 | 12,5 | 120,0 | 15,0 |  |  |
| грозозащитных тросов | пролет до 3000 м |  |  | 7,3 | 0,9 | 8,7 | 1,1 |  |  |
| Перекладка проводов | опора |  |  | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9,8 |  |  |
| грозозащитных тросов | опора |  |  | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 1,2 |  |  |
| Монтаж проводов шлейфа на анкерно-угловой опоре | опора |  |  | 18,8 | 9,4 | 22,6 | 11,3 |  |  |
| Устройство якорей | якорь |  |  | 27,7 | 5,5 | 33,2 | 6,6 |  |  |

Таблица 15

Ведомость объемов работ и трудозатрат по устройству пересечений

| N пересечения ___________ NN опор | Вид пересекаемых объектов | Трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность окон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На пересечение | Всего |  |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |  |
|  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |  |

Пояснительная записка

1. Технология производства работ

1.1. Проектом производства работ предусмотрено сооружение ВЛ специализированными бригадами и звеньями при поточном строительстве. Оснащение бригад механизмами, оборудованием и приспособлениями приведено в ведомостях потребности по видам работ. Методы выполнения основных технологических операций предоставлены на схемах, рис.

1.2. Технологическая последовательность производства работ:

1.2.1. Подготовительные работы:

- расчистить трассу ВЛ от леса, кустарника с укладкой деловой древесины и дров в штабеля;

- устроить подъезды к пикетам;

- расчистить на пикете площадку радиусом не менее 30 м от валунов, пней и других предметов, мешающих производству работ;

- выполнить переустройство на пересечениях согласно проекту;

- вывезти на пикеты железобетонные фундаменты, стойки, металлоконструкции опор, линейную арматуру, изоляторы, барабаны с проводом и тросом (к началу каждого вида основных работ);

- соорудить якоря для промежуточной поданкеровки проводов и тросов.

1.2.2. Сооружение сборных железобетонных фундаментов под стальные опоры производится в 3 этапа. На I этапе - разбивка контура котлована и закрепление разбивочных осей колышками. На II этапе - разработка котлована, на III этапе - установка фундаментов в котлован с обратной засыпкой и уплотнением грунта засыпки.

I этап: - теодолитом, установленным на центре пикета, провесить ось ВЛ и перпендикулярную к ней ось траверс-оси общего котлована (рис.1);

- рулеткой отмерить по обе стороны от разбитых осей котлована расстояния, равные половине ширины котлована понизу и поверху, а также расстояния до центра анкерных болтов;

- разбитые оси и контур котлована закрепить кольями, расположенными не менее, чем в 20 м от центра пикета.

II этап: - экскаватором, оборудованным обратной лопатой, разработать котлован с недобором грунта до проектной отметки (рис.2) на 50-70 мм в местах установки подножников;

III этап: - произвести вручную разработку недобора грунта до проектной отметки и выровнять основание;

- стреловым краном последовательно установить подножники и ригели согласно проекту (рис.4);

- уложить в котлован шины заземления;

- бульдозером произвести обратную засыпку грунта в котлован с разравниванием вручную слоями до 0,5 м и уплотнением ручными электротрамбовками вблизи подножника, а в остальных местах вибротрамбовкой, подвешенной на стреле крана (рис.5);

- после полной засыпки котлована произвести планировку поверхности, причем бульдозер не должен подходить к стойкам подножников ближе, чем на 0,5 м.

1.2.3. Монтаж стальных анкерно-угловых опор.

- произвести сборку опор в непосредственной близости от фундаментов на заранее спланированных площадках с установкой деревянных подкладок в узлах (рис.7, 8);

- закрепить на подножниках монтажные шарниры и присоединить к ним пяты собранной опоры;

- собрать такелажную схему для подъема опоры, осуществляя строповку в узлах опоры с применением подкладок во избежание нарушения оцинковки элементов (рис.14);

- установить стрелу в исходное положение, если она предусмотрена схемой подъема, для чего поднять оголовок стрелы краном на высоту 10 м, а затем тяговым тросом дотянуть до рабочего положения;

- установить опору в вертикальное положение путем поворота вокруг шарниров одним из способов, представленных на рис.10, 11, 12, 13, в зависимости от типа опоры;

- при приближении опоры к вертикальной оси натянуть тормозной трос и дальнейший подъем осуществлять с одновременным его ослаблением;

- закрепить свободные пяты опоры навинчиванием гаек на анкерные болты с оставлением зазора и, немного наклонив опору тяговым тросом, снять шарниры;

- произвести выверку опоры, выполняя выравнивание ног установкой стальных подкладок между пятой опоры и фундаментом;

- закрепить опору затяжкой до отказа двух гаек на каждом анкерном болте;

- демонтировать такелаж.

1.2.4. Монтаж железобетонных опор.

- при помощи теодолита и рулетки разбить и закрепить на местности кольями оси опоры и центр котлована;

- выложить железобетонную стойку на деревянные подкладки и присоединить к ней траверсы монтажным краном;

- буровой машиной произвести бурение котлована непосредственно перед установкой опоры (в тот же день);

- произвести строповку, подъем и установку опоры в котлован стреловым краном (рис.17) или краном-установщиком (рис.18); (строповка рис.19).

- выполнить выверку установленной опоры и закрепить её в грунте с тщательной заделкой пазух между стойкой и стенкой котлована;

- установить верхний ригель …..*, если это предусмотрено проектом, при помощи крана в траншею, выкопанную вручную по размерам ригеля;

- устроить вокруг железобетонной стойки грунтовую банкетку радиусом не менее 1,5 м для отвода поверхностных вод, если проектом не предусматривается устройство насыпи или банкетки с другими размерами.

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

1.2.5. Монтаж проводов и грозозащитных тросов производится в следующей последовательности: …..*.

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

- установить на расстоянии 15-20 м от первой граничной опоры монтируемого пролета в сторону раскатки неподвижные раскаточные устройства;

- установить барабаны с проводом и тросом и присоединить к тяговому трактору через коромысло три провода и грозозащитный трос;

- раскатать ходом трактора провода и трос за первую  промежуточную опору и отсоединить их от коромысла (рис.21);

- поднять с гидроподъемника поддерживающее крепление троса с раскаточным роликом и подвесить его на тросостойку;

- поднять с гидроподъемника конец грозозащитного троса, пропустить его через раскаточный ролик и ходом трактора протащить его при помощи капронового каната до земли;

- поднять заранее собранные гирлянды изоляторов с проводами, уложенными в раскаточные ролики, и закрепить на траверсах опоры в последовательности - верхний, средний, нижний;

- присоединить провода и трос к трактору и продолжить раскатку до конца пролета с подъемом на промежуточные опоры, выполняя смену барабанов и соединение проводов в процессе раскатки;

- обрезать раскатанный грозозащитный трос с одной стороны пролета, установить натяжной зажим, присоединить его к собранному свободному натяжному креплению, поднять и закрепить его на анкерно-угловой опоре;

- закрепить на другой анкерно-угловой опоре монтажный блок с запасованным в него такелажным тросом и произвести визирование грозозащитного троса, вытягивая его ходом трактора;

- нанести на такелажный трос отметку, опустить его на землю, перенести отметку на грозозащитный трос, установить натяжной зажим и обрезать трос, предусмотрев петлю для заземляющего зажима (рис.23);

- присоединить трос к натяжному креплению, поднять и закрепить на анкерно-угловой опоре;

- при анкерных пролетах более 5 км натягивание и визирование грозозащитного троса выполняется с промежуточной поданкеровкой за временный якорь (рис.28);

- в аналогичной последовательности произвести подъем свободных гирлянд, натягивание и визирование верхнего, средних и нижних проводов;

- обрезку проводов производить по отметкам, показанным на рис.25;

- закрепление натяжных гирлянд с проводами на анкерно-угловой опоре выполнять поочередно для каждого провода;

- произвести перекладку грозозащитного троса и проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю;

- выполнить соединение проводов в шлейфах после завершения монтажа в смежных анкерных пролетах.

…..*.

1.3. Работа на пересечениях ведется в соответствии со схемами представленными на рис.29, 30, 31 - через автодорогу,

рис.35, 36, 37 - через железную дорогу,

рис.32, 33, 34 - через действующую ВЛ.

На рисунках представлены технологические схемы производства работ и графики с определением продолжительности "окон". В целях уменьшения "окон" и сокращения перерывов в движении по железной дороге и отключении пересекаемой действующей ВЛ рекомендуется применять предварительный отмер проводов и тросом. Методика расчета мерных длин и производство отмера представлены на рис. 38, 39, 40.

Рис.37. Пересечение с железной дорогой

Исходные данные

| N п.п. | Замеряемые, рассчитываемые величины | Способ определения величин | Обозначение | Значение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | трос | провод |
|  |  |  |  |  | верхний | нижний |
| 1. | Расстояние между осями опор по горизонтали | Замеряется на местности светодальномером |  |  |  |  |
| 2. | Расстояние от оси опоры до точки крепления провода (троса) | Замеряется на местности, либо рассчитывается по рабочим чертежам опоры с учётом угла поворота ВЛ | (опора N 1) (опора N 2) |  |  |  |
| 3. | Разность точек крепления провода (троса) на смежных опорах | Замеряется на местности, либо рассчитывается по абсолютным отметкам фундаментов и рабочим чертежам опоры |  |  |  |  |
| 4. | Стрела провеса провода (троса) | Берется из проекта для температуры воздуха дня отмера провода (троса) |  |  |  |  |
| 5. | Длина натяжного крепления провода (троса) | Замеряется после сборки и растяжки креплений с усилием 1-2 т.с. | (опора N 1) (опора N 2) |  |  |  |

Основные характеристики провода и грозозащитного троса

| Марка провода, троса | Расчетное сечение, (мм) | Расчетный диаметр, (мм) | Модуль упругости, (МПа10) | Приведенная нагрузка от собственной массы (дан/мм·м) | Масса, (кг/км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-70 | 72,58 | 11,0 | 2010 | 8,5810 | 623,0 |
| АС 300/39 | 339,6 | 24,0 | 7,8610 | 3,3310 | 1132,0 |
| АС 300/48 | 342,8 | 24,1 | 8,210 | 3,4610 | 1186,0 |
| АС 300/67 | 355,8 | 24,5 | 8,910 | 3,7210 | 1323,0 |
| АС 300/43 | 376,1 | 25,2 | 7,8510 | 3,3410 | 1255,0 |
| АС 400/18 | 399,8 | 26,0 | 6,9410 | 2,9910 | 1199,0 |
| АС 400/22 | 416,0 | 26,6 | 7,0210 | 3,0310 | 1261,0 |
| АС 400/51 | 445,1 | 27,5 | 7,8710 | 3,3510 | 1490,0 |

Технологическую схему производства работ см. лист 94.

График производства работ см. лист 95.

Расчет длины провода и грозозащитного троса

| N п.п. | Рассчитываемые величины | Формула | Значение, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трос | провод |
|  |  |  |  | верхний | нижний |
| 1 | Расстояние по горизонтали между точками крепления гирлянд на опорах |  |  |  |  |
| 2 | Длина провода (троса) в пролете (с гирляндами) |  |  |  |  |
| 3 | Длина провода (троса) в пролете (без гирлянд) при проектном тяжении |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение в проводе (тросе) при температуре дня отмера |  |  |  |  |
| 5 | Упругое удлинение провода (троса) в пролете при проектном положении |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение в проводе (тросе) при тяжении* во время отмера |  |  |  |  |
| 7 | Упругое удлинение провода (троса) при отмере |  |  |  |  |
| 8 | Отмеряется длина провода (троса) |  |  |  |  |

_______________

* Принятое при отмере тяжение:

троса 1000 кгс

провода 2000 кгс.

Рис.38. Отмер проводов и тросов на пересечениях. Методика расчета длин.

Технико-экономические показатели на разработку мерной базы и отмер проводов и грозозащитного троса

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 19,74 |
| Затраты труда машинистов, чел.-ч | 7,54 |
| Максимальная численность одновременно работающих, чел. | 13 |
| Продолжительность выполнения работ, час | 8,9 |

Ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях на разбивку мерной базы и отмер провода (троса)

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Кол., шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | Т-130М | с лебедкой ЛН-8 | 1 | Вытягивание провода (троса) |
| 2 | Бульдозер | ДЗ-53 |  | 1 |  |
| 3 | Опрессовочный агрегат | П-100МА |  | 1 | Опрессовка натяжных зажимов |
| 4 | Зажим монтажный | МК-3 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 4 | 2 | Для троса |
| 5 | Зажим монтажный | МК-4 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 1 | 2 | Для провода |
| 6 | Динамометр | ДПЦ-50-2УХЛ-2ГОСТ 13837-79 | предел измерения 5,0 тс | 1 | Измерения тяжения в проводе (тросе) |
| 7 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 6 | Соединение такелажа |
| 8 | Раскаточное устройство |  |  | 1 | Раскаточное …..* |
| 9 | Светодальномер |  |  | 1 | …..* |
| 10 | Строп двухпетлевой | СК П1-2,0.3000ГОСТ 25573-82 |  | 1 | …..* |
| 11 | Строп кольцевой | СКК1-2,0.3000ГОСТ 25573-82 |  | 1 | …..* |
| 12 | Разбивочные колышки |  | деревянные | 100 | …..* |
| 13 | Трос | ГОСТ 3079-80 | 17,0 мм 100 м | 1 | …..* |
| 14 | Рулетка | РС-20 | длиной 20 м | 2 | …..* |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.39. Отмер проводов и …..* на пересечениях

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Технологическая схема производства работ

График производства работ

График производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Звено | Кол. звень- ев | Трудозатраты, чел.-ч | Время выпол- нения | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состав | Необходимые механизмы |  | эл.-лин. | маш. | работ, час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Срезка грунта бульдозером | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-5 табл., стр.3, б | Машинист: 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предвари- тельная планировка грунта | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-35 табл., стр.4, а | Машинист: 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончательная планировка грунта | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-36 табл., стр.4, а | Машинист: 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка …..* колышков | 100 шт. | 50 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-1 примечание 1 | Электролин. 5 разр. - 1 2 разр. - 2 | - | 1 | 1,15 | - | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбивка мест закрепления реперов | 1 репер | 20 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-1 табл., стр.3, а, б | Электролин. 5 разр. - 1 2 разр. - 2 | - | 1 | 2,4 | - | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскатка проводов и тросов и отмер их расчетной длины 250 м | 1 кусок провода | 6 пр. | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.2, стр.1, а, в 1,1 | Электролин. 5 разр. - 1 4 разр. - 2 3 разр. - 4 Машинист 6 разр. - 2 | Трактор Т-130М | 1 | 9,36 | 2,7 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кусок троса | 1 тр. |  | Электролин. 4 разр. - 1 3 разр. - 3 Машинист 6 разр. - 2 | Трактор Т-130М | 1 | 0,61 | 0,3 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка полупетель шлейфов и опрессовка натяжных зажимов | провод трос | 6 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-22 табл., стр.1, 3 | Электролин. 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | - | 2 | 15,0 2,2 | - - | 3,75 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 29,72 | 8,6 | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.40. Отмер поводов и тросов на пересечениях. График производства работ

Заземление опоры при сборке

1 - Стержневой заземлитель; 2 - Переносное заземление 2 м; 3 - Металлическая цепь; 4 - Струбцина

Заземление барабанов с проводом (тросом) при раскатке

1 - Барабан с проводом (тросом); 2 - Стержневой заземлитель; 3 - Переносное заземление 20 м; 4 - Раскаточное устройство; 5 - Переносное заземление 0,5 м; 6 - Струбцина

Заземление проводов при монтаже шлейфа на анкерно-угловой опоре

Заземление проводов (тросов) при соединении

Рис.41. Схемы защитных мероприятий при работе вблизи действующей ВЛ


Переносные заземлители (из медного гибкого провода марки ПЩ, сечением 25 мм)

Рис.42. Приспособления для наложения заземлений