МДС 41-1.99

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ 
(к СНиП 2.04.05-91*)

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ ГПК НИИ СантехНИИпроект.

Авторы - канд. тех. наук Б.В.Баркалов, инженеры В.А.Орлов, Т.И.Садовская.

2. ОДОБРЕНЫ Научно-техническим советом ГПК НИИ СантехНИИпроект и рекомендованы к изданию.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Рекомендациями по противодымной защите людей при пожаре в зданиях следует руководствоваться при проектировании общественных, жилых, производственных, административно-бытовых и складских зданий.

В 1-м разделе Рекомендаций изложена уточненная методика расчета систем дымоудаления из коридоров зданий, разработанная институтом.

При определении потерь давления по массовой скорости, кг/см, и скоростному давлению, Па, в воздуховодах систем удаления дыма из помещений, в которых непосредственно произошел пожар, необходимо руководствоваться формулами, приведенными в 1-м разделе Рекомендаций.

Во 2-м разделе приведены материалы, разработанные на основании теоретических исследований ВНИИПО МВД России и МНИИТЭП, подтвержденных натурными испытаниями на опытных пожарах в многоэтажных жилых зданиях Москвы.

1. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА КОРИДОРОВ ЗДАНИЙ

1.1. Удаление дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном помещении:

а) из коридоров жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05, 2.08.01, 2.08.02, 2.09.02, 2.09.04 и 2.11.01;

б) из коридоров жилых, общественных, административно-бытовых, производственных зданий высотой более 26,5 м;

в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более.

Требование не распространяется на коридор, если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор, проектируется непосредственное удаление дыма.

Противодымную защиту многофункциональных зданий и комплексов в Москве следует проектировать в соответствии с МГСН 4.04.

1.2. Удаление дыма из коридоров следует проектировать системами с искусственным побуждением. К одной системе допускается присоединять не более двух дымовых шахт. Дымовые клапаны следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора (прил.1-6).

Допускается присоединять дымовые клапаны к шахтам на ответвлениях, принимая не более двух ответвлений от каждой шахты на этаже. При расчете системы следует принимать: температуру поступающего дыма - 300 °С, удельный вес дыма - 6 Н/м, плотность дыма - 0,61 кг/м.

Радиус действия дымового клапана - 15 м; в одну из сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, принимается не более 30 м.

1.3. Количество дыма, кг/с, удаляемого из коридоров через дымовые клапаны, следует рассчитывать по формулам:

для жилых зданий

;                                                                   (1)

для общественных, административно-бытовых и производственных зданий

,                                                                (2)

где  - ширина большей створки двери при выходе из коридора или холла на лестничную клетку или наружу, м;

- высота двери, м; при < 2 м принимается = 2 м, при > 2,5 м принимается = 2,5 м;

- коэффициент относительной полноты и продолжительности открывания дверей из коридора на лестничную клетку или наружу; при эвакуации 25 чел. и более через одну дверь принимается равным 1, при эвакуации менее 25 чел. - 0,8

.

1.4. Потери давления в открытом дымовом клапане, Па, рассчитывают по формуле

,                                                                   (3)

где  - коэффициент сопротивления входа в дымовой клапан и в шахту, с коленом 90° принимается равным 2,2, с коленом 45° - 1,32;

- коэффициент сопротивления в месте присоединения клапана к шахте или ответвления от нее, принимается по справочнику [1];

- массовая скорость дыма в проходном сечении  клапана, кг/(с·м);

;

массовую скорость дыма в проходном сечении клапана рекомендуется принимать 7-10 кг/(с·м).

- плотность дыма, при температуре 300 °С принимается 0,61 кг/м.

1.5. Потери давления на трение и местные сопротивления, Па, определяются по формуле

,                                                         (4)

где  - коэффициент, учитывающий содержание в дыме твердых частиц, принимаемый 1,1. Если величина потерь давления на трение  дана в кгс/м, то при расчетах в Па принимается  = 1,1 · 9,81 = 10,8;

- потери давления на трение, кг/м, по справочнику [1] для эквивалентного диаметра участка воздуховода или шахты, соответствующие величине скоростного давления при массовой скорости дыма или газов на этом участке воздуховода или шахты; допускается принимать по таблице 1 Рекомендаций;

- коэффициент для шахт и воздуховодов; из бетона - 1,7, из кирпича - 2,1, для шахт со стенками, оштукатуренными по стальной сетке, - 2,7, для стальных воздуховодов - 1,0. Для других материалов коэффициент определяется по табл.22.11, 22.12 справочника [1];

- длина шахты или воздуховода, м, включая длину колен, отводов, тройников и др.;

- массовая скорость дыма в воздуховодах и шахтах, кг/(с·м);

- плотность дыма, кг/м.

Таблица 1

Потери давления на трение в стальных воздуховодах

| Скоростное давление в воздуховоде или шахте, Па | Потери давления на трение , кгс/м, на 1 м в воздуховодах поперечным сечением, м |
| --- | --- |
|  | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| 40 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| 50 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,09 |
| 60 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,11 |
| 70 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 |
| 80 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,14 |
| 90 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,16 |
| 100 | 0,31 | 0,27 | 0,20 | 0,17 |
| 110 | 0,34 | 0,29 | 0,22 | 0,19 |
| 120 | 0,37 | 0,32 | 0,24 | 0,20 |
| 130 | 0,39 | 0,34 | 0,26 | 0,21 |
| 140 | 0,42 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
| 150 | 0,45 | 0,39 | 0,29 | 0,25 |
| 160 | 0,48 | 0,41 | 0,31 | 0,26 |
| 170 | 0,51 | 0,45 | 0,33 | 0,28 |
| 180 | 0,54 | 0,47 | 0,35 | 0,30 |
| 190 | 0,57 | 0,49 | 0,37 | 0,31 |
| 200 | 0,62 | 0,54 | 0,40 | 0,33 |

1.6. Расход воздуха, подсасываемого через неплотности закрытого дымового клапана, кг/с, на 2-м участке определяется по формуле

,                                                                     (5)

где      - площадь проходного сечения клапана, м;

- потери давления при проходе воздуха через неплотности притворов закрытого клапана, Па, принимаются по расчету сопротивления первого участка системы, .

1.7. Количество дыма в устье дымовой шахты с учетом подсоса воздуха через неплотности закрытых клапанов со 2-го по верхний этаж здания, кг/с, определяется в первом приближении по формуле

,                                                                 (6)

где  - количество дыма по формуле (1) или (2) и расход воздуха через закрытый клапан по формуле (5);

- число этажей в здании, в которых предусматривается удаление дыма.

1.8. Потери давления в дымовой шахте, Па, при расходе газов в устье шахты , кг/с, определяем при среднем скоростном давлении в шахте по формуле

,                                     (7)

где    - потери давления на трение, кгс/ м, при среднем скоростном давлении , Па;

- коэффициент по п.1.5;

- высота этажа здания, м;

- число этажей в здании;

;

- на 1-м участке;

- в устье шахты;

;

- по формуле (3), Па;

- потери давления на 1-м участке, Па.

Массовую скорость газов в устье шахты рекомендуется принимать не более 15 кг/

(с·м).

1.9. Расход воздуха, кг/с, подсасываемого через закрытый дымовой клапан на верхнем этаже здания при давлении газов в устье шахты , Па, определяется по формуле

,                                                              (8)

где  - по п.1.6,  - по п.1.8.

1.10. Поступление воздуха в дымовую шахту через закрытые дымовые клапаны и дыма через открытый клапан на 1-м этаже, кг/с, определяется во втором приближении по формуле

,                                                 (9)

где     - соответственно по п.1,6 и 1,9;

- число этажей в здании;

- количество дыма, кг/с, по п.1.3.

1.11. Сопротивление участка воздуховода от дымовой шахты до вентилятора - , Па, рассчитывается по формуле (4) при расходе .

1.12. Потери давления системы на всасывании, Па, до вентилятора (отрицательное статическое давление) определяются по формуле

,                                                                 (10)

где  - по формуле (7) и  - по п.1.5.

1.13. Подсосы воздуха через неплотности воздуховодов, кг/с, определяются при давлении  и по табл.2 Рекомендаций

,                                                                   (11)

где  - удельный расход воздуха , кг/(с·м) на 1 м внутренней поверхности воздуховода (табл.2);

- периметры участков отсасывающей сети воздуховодов по внутреннему сечению, м;

- длина участков сети воздуховодов, м;

- коэффициент для прямоугольных воздуховодов, равен 1,1.

Таблица 2

Удельный расход воздуха на 1 м внутренней поверхности воздуховода
 , кг/(с·м)

| Класс воздуховода | Отрицательное статическое давление в месте присоединения воздуховода к вентилятору, Па |
| --- | --- |
|  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| П | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Н | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |

1.14. Общий расход газов до вентилятора, кг/с

.                                                                                       (12)

1.15. Потери давления в сети до вентилятора , Па, с учетом подсасываемого воздуха через неплотности воздуховодов определяются по формуле

.                                                             (13)

1.16. Плотность смеси воздуха и газов перед вентилятором, кг/м, рассчитывается по формуле

,                                            (14)

а температура смеси газов .

1.17. Рекомендуется применять вентилятор с положением кожуха 270° и отдельно стоящую выхлопную трубу. При наличии избыточного давления вентилятора против требуемого по расчету рекомендуется установка конфузора на выхлопной трубе. Из поддона выхлопной трубы предусматривается отвод конденсирующейся влаги и влаги, попадающей при дождях. Зонт над выхлопной трубой не устраивается.

1.18. Потери давления в выхлопной трубе  рассчитываются по п.1.5 и суммируются с потерями на всасывании, Па, для определения общих потерь давления в сети

.                                                               (15)

1.19. Определяется естественное давление газов при общей высоте шахты  и выхлопной трубы , Па

,                                  (16)

где  - плотность дымовых газов, при удалении из коридоров принимать 0,61 кг/м;

- плотность дымовых газов, удаляемых из здания, кг/м;

- удельный вес наружного воздуха в теплый период года по параметрам Б, Н/м, рассчитывается по формуле ; здесь  - температура наружного воздух

а.

1.20. Потери давления в сети дымоудаления с учетом естественного давления газов, Па, определяются по формуле

,                                                                    (17)

где  - по п.1.18,  - по п.1.19.

1.21. Вентилятор для удаления газов выбирается по условным потерям давления , Па, приведенным к плотности стандартного воздуха, и по суммарному расходу дымовых газов , м/ч, на выходе из вентилятора.  и  определяются по формулам:

;                                                                    (18)

.                                                                  (19)

По окончании расчета следует уточнить требуемое давление вентилятора для удаления дыма при возникновении пожара на верхнем этаже здания без учета естественного давления.

1.22. Для производственных, общественных и административно-бытовых зданий дымовые шахты и воздуховоды следует, как правило, выполнять класса "П" (плотные) из стальных листов на сварке сплошным швом; дымовые шахты допускается выполнять из строительных материалов, плотность их должна быть не ниже класса "Н" (нормальные) по СНиП 2.04.05-91*.

1.23. Для удаления дыма следует предусматривать установку радиальных вентиляторов, включая радиальные крышные вентиляторы. Выброс дыма в атмосферу необходимо выполнять через трубы без зонтов на высоте не менее 2 м от кровли из горючих и трудногорючих материалов.

Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Перед вентилятором, как правило, следует предусматривать установку обратных клапанов.

1.24. Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции следует размещать в отдельных помещениях от других систем.

Ограждающие конструкции помещения должны иметь противопожарные перегородки с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Допускается размещение вентиляторов вытяжных противодымных систем на кровле и снаружи здания, кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б). Вентиляторы, установленные снаружи, должны быть защищены от посторонних лиц сетчатыми ограждениями.

Пример 1. Рассчитать противодымную защиту коридоров 17-этажного жилого дома в г. Иванове.

Исходные данные:

Температура наружного воздуха в теплый период года 27 °С (параметры Б). Дверь для выхода на лестничную клетку имеет ширину 0,9 м, высоту 2,2 м. Высота этажа 2,8 м, шахта дымоудаления выполнена из бетона.

Решение:

1. Определяем расход дыма по формуле (1)

= 0,95 · 0,9 · 2,2 = 2,79 кг/с = 10044 кг/ч.

2. Принимаем дымовой клапан КДМ-2 (прил.2) размером 800х500 мм с проходным сечением 0,35 м и шахту размером 800х500 мм. Массовая скорость дыма в клапане на 1-м участке (клапан открыт) = 2,79/0,35 = 8,0 кг/(с·м) и в шахте

= 2,79 / 0,4 = 6,98 кг/(с·м).

3. Определяем потери давления в дымовом клапане на 1-м этаже по формуле (3)

= 2,5 · 8,0/ (2·0,61) = 131 Па,

где = 2,5.

4. Потери давления на трение на 1-м участке шахты из бетона при  = 1,7 и скоростном давлении = 6,98/ (2 · 0,61) = 40 Па рассчитаны по табл.1 и формуле (4)

= 10,8 · 0,1 · 1,7 · 2,8 = 5,2 Па,

где = 0.

5. Определяем подсос воздуха через неплотности закрытого дымового клапана на 2-м этаже здания по формуле (5) при отрицательном давлении

= 131 + 5,2 = 136,2 Па;

= 0,0112 (0,35 · 136,2) = 0,077 кг/с.

6. Количество газов в устье дымовой шахты определяем по расходу дыма при равномерном подсосе воздуха через 16 закрытых дымовых клапанов в первом приближении по формуле (6)

= 2,79  +  0,077·16 = 4,02 кг/с.

7. Потери давления в дымовой шахте, Па, при расходе газов в устье шахты , кг/с, определяем при среднем скоростном давлении в шахте по формуле (7)

= 10,8 · 0,13 · 1,7 · 2,8 · 16 + 0,1 · 16 · 55 + 131 + 5,2 = 330 Па,

где = 0,13 кгс/м по табл.1 при скоростном давлении 55 Па;

= 1,7 по п.1.5;

·0,5 = (40 + 70)·0,5 = 55 Па;

= (2,79 / 0,4)/ (2 · 0,61) = 40 Па на 1-м участке;

= (4,02 / 0,4)/ (2 · ) = (10,05)/ (2 · 0,72) = 70 Па в устье шахты;

= 4,02 / [2,79 / 0,61 + (4,02 - 2,79) / 1,2] = 0,72 кг/м;

= 131 Па;

=

5,2 Па.

8. Подсос воздуха через закрытый дымовой клапан на 17-м этаже при = 330 Па определяем по формуле (8)

= 0,0112 (0,35 · 330)= 0,12 кг/с.

9. Подсос воздуха в шахту через 16 закрытых клапанов и дыма через открытый клапан на 1-м этаже (= 2,79 кг/с) определяем по формуле (9) (второе приближение принимается за окончательный результат)

= (0,077 + 0,12)·0,5 · 16 + 2,79 = 4,37 кг/с.

10. Для присоединения шахты к вентилятору принят воздуховод сечением 600х600 мм, длиной 7 м с двумя отводами. При этом потери давления составляют:

= 10,8 · 0,25 · 7 + 0,5 · 2 · 102 = 121 Па

при скоростном давлении в воздуховоде (4,37 / 0,36)/ (2 · 0,72) = 102 Па и = 0,25 кгс/м.

11. Определяем потери давления системы на всасывании по формуле (10)

= 330 + 121 = 451 Па.

12. Определяем подсосы воздуха через неплотности всасывающей части сети при разрежении перед вентилятором 451 Па по формуле (11)

= 1,1(0,0021 · 2,6 · 2,8 · 16 + 0,00065 · 2,4 · 7) = 0,282 кг/с,

где  0,0021 кг/(с·м) - по табл.2 для шахты из бетона;

0,00065 кг/(с·м) - по табл.2 для стального воздуховода.

13. Общий расход смеси воздуха и дыма перед вентилятором по формуле (12)

= 4,37 + 0,282 = 4,65 кг/с.

14. Потери давления на всасывании с учетом подсоса воздуха через неплотности воздуховодов определяем по формуле (13)

= 451·[1 + (4,65 / 4,02)]·0,5 = 527 Па.

15. Плотность газов перед вентилятором рассчитываем по формуле (14)

= 4,65 / [2,79 / 0,61 + (4,65 - 2,79) / 1,2] = 0,76 кг/м.

Температура газов перед вентилятором по п.1.16 равна:

= (353 - 273 · 0,76) / 0,76 = 192 °С.

16. Для удаления газов наружу принимается радиальный вентилятор с положением кожуха 270°, соединенный диффузором с дымовой трубой длиной 5 м диаметром 710 мм (сечением 0,4 м). Массовая скорость выхлопа газов через дымовую трубу  = 4,65 / 0,4 = 11,63 кг/(с·м) и скоростное давление составит 11,63/ (2 · 0,76) = 89 Па.

Потери давления на выхлопе по формуле (4) равны:

= 10,8 · 0,18 · 5 + 2,0 · 89 = 188 Па.

17. Суммарные потери давления в сети по формуле (15) равны:

= 527 + 188 = 715 Па.

18. Естественное давление газов при высоте дымовой шахты 45 м и трубы 5 м при удельном весе наружного воздуха в теплый период года = 3463 / (273 + 27) = 11,54 Н/м и плотности удаляемого газа 0,76 кг/мопределяем по формуле (16)

= 45[11,54 - (0,76 + 0,61) · 4,95] + 5(11,54 - 0,76 · 9,81) = 234 Па.

19. Потери давления в системе с учетом естественного давления газов определяем по формуле (17)

=715 - 234 = 481 Па.

20. Напор вентилятора по условным потерям давления определяем по формуле (18)

= 1,2 · 481 / 0,76 = 760 Па.

21. Производительность вентилятора по формуле (19) равна:

= 3600 · 4,65 / 0,76= 22026 м/ч.

Пример 2. Рассчитать противодымную защиту коридоров 20-этажного общественного здания в Москве.

Исходные данные:

Коридор длиной 30 м с двумя входами на лестничные клетки через двери высотой 2,2 м шириной 0,9 м. Высота этажа 3,6 м. Расчетная температура наружного воздуха в теплый период года 28,5 °С (параметры Б).

Решение:

1. Определяем расход дыма при пожаре по формуле (2) при одной открытой двери на лестничную клетку, считая, что выход из второй двери невозможен по условиям пожара. Коэффициент = 1,0

= 1,2 · 0,9 · 2,2 · 1,0 = 3,52 кг/с.

2. К установке на каждом этаже коридора под потолком принимаем дымовой клапан КПК-1 (прил.3) размером 800х500 мм с проходным сечением 0,4 м и дымовую шахту из листовой стали 800х600 мм (= 685 мм).

Массовая скорость дыма в клапане на 1-м участке (клапан открыт) равна:

= 3,52 / 0,4 = 8,8 кг/(с·м),

массовая скорость дыма в шахте = 3,52 / 0,48 = 7,33 кг/(с·м).

3. Определяем потери давления в дымовом клапане на 1-м этаже по формуле (3)

= 2,5 · 8,8/ (2 · 0,61) = 158,7 Па,

где = 2,5.

4. Потери на трение на 1-м участке шахты из листовой стали при  = 1,0 и скоростном давлении = 7,33/ (2 · 0,61) = 44 Па рассчитаны по табл.1 и формуле (4)

= 10,8 · 0,1 · 1,0 · 3,6 = 3,9 Па,

где = 0.

5. Определяем подсос воздуха через неплотности закрытого дымового клапана на 2-м этаже здания по формуле (5) при отрицательном давлении

= 158,7 + 3,9= 162,6 Па;

= 0,0112 (0,4 · 162,6) = 0,091 кг/с.

6. Расход газов в устье дымовой шахты в первом приближении определяем по расходу дыма и при равномерном подсосе воздуха через 19 закрытых дымовых клапанов по формуле (6)

= 3,52  +  0,091(20-1) = 5,25 кг/с.

7. Потери давления в дымовой шахте, Па, при расходе газов в устье шахты , кг/с, определяем при среднем скоростном давлении в шахте по формуле (7)

= 10,8 · 0,15 · 1,0 · 3,6 · 19 + 0,1 · 19 · 63 + 162,6 = 393 Па,

где = 0,15 кгс/м по табл.1 при скоростном давлении 63 Па;

= 1,0 по п.1.5;

· 0,5 = (44 + 82) · 0,5 = 63 Па;

= 44 Па;

= (5,25 / 0,48)/ (2 ) = 10,94/ (2 · 0,73) = 82 Па;

= 5,25 / [3,52 / 0,61 + (5,25 - 3,52) / 1,2] = 0,73 кг/м;

= 162

,6 Па.

8. Подсос воздуха через закрытый дымовой клапан на 20-м этаже при = 393 Па определяем по формуле (8)

= 0,0112 (0,4 · 393)= 0,14 кг/с.

9. Подсос воздуха в шахту через 19 закрытых клапанов и дыма через открытый клапан на 1-м этаже = 3,52 кг/с определяем по формуле (9)

= (0,091 + 0,14) · 0,5 · (20-1) + 3,52 = 5,71 кг/с.

10. Для присоединения шахты к вентилятору принят воздуховод диаметром 800 мм, длиной 5 м с одним отводом под 90°. При этом потери давления по формуле (4) составят:

= 10,8 · 0,15 · 5 + 0,35 · 89 = 39 Па,

при скоростном давлении в воздуховоде (5,71 / 0,5)/ (2 · 0,73) = 89 Па и = 0,15 кгс/м.

11. Определяем потери давления системы на всасывании по формуле (10)

= 393 + 39 = 432 Па.

12. Определяем подсосы воздуха через неплотности всасывающей части сети при разрежении перед вентилятором 432 Па по формуле (11)

= 1,1(0,0006 · 2,8 · 3,6 · 19) + 0,0006 · 2,5 · 5 = 0,134 кг/с,

где     0,0006 кг/(с·м) - по табл.2 для стального воздуховода.

13. Общий расход смеси воздуха и дыма перед вентилятором по формуле (12) равен:

= 5,71 + 0,134 = 5,84 кг/с.

14. Потери давления на всасывании с учетом подсоса воздуха через неплотности воздуховодов по формуле (13) равны:

= 432·[1 + (5,84 / 5,25)]·0,5 = 483 Па.

15. Плотность газов перед вентилятором по формуле (14) равна:

= 5,84 / [3,52 / 0,61 + (5,84 - 3,52) / 1,2] = 0,76 кг/м.

Температура газов перед вентилятором по п.1.16 равна:

= (353 - 273 · 0,76) / 0,76 = 191 °С.

16. Для удаления газов наружу принимается радиальный вентилятор с положением кожуха 270°, соединенный диффузором с дымовой трубой диаметром 800 мм длиной 5 м. Массовая скорость выхлопа газов через дымовую трубу  = 5,84 / 0,5 = 11,68 кг/(с·м) и скоростное давление составит 11,68/ (2 · 0,76) = 90 Па.

Потери давления на выхлопе по формуле (4)

= 10,8 · 0,15 · 5 + 2,0 · 90 = 188 Па.

17. Суммарные потери давления в сети по формуле (15) равны:

= 483 + 188 = 671 Па.

18. Естественное давление газов при высоте дымовой шахты 70 м и выхлопной трубы 5 м, при удельном весе наружного воздуха в теплый период года в Москве = 3463 / (273 + 28,5) = 11,49 Н/м и плотности удаляемого газа 0,76 кг/м определяем по формуле (16)

= 70[11,49 - (0,76 + 0,61) · 4,95] + 5(11,49 - 0,76 · 9,81) = 350 Па.

19. Потери давления в системе с учетом естественного давления газов определяем по формуле (17)

= 671 - 350 = 321 Па.

20. Напор вентилятора по условным потерям давления по формуле (18) равен:

= 1,2 · 321 / 0,76 = 507 Па.

21. Производительность вентилятора по формуле (19)

= 3600 · 5,84 / 0,76= 27663 м/ч.

Дымовые клапаны рекомендуется выбирать по прил.1-6.

2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЛИФТОВЫХ ШАХТ, 
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ТАМБУР-ШЛЮЗОВ

2.1. Для защиты людей от дыма при пожаре следует, согласно п.5.15 СНиП 2.04.05, проектировать подачу наружного воздуха:

а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками всех типов;

б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;

в) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;

г) в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

д) в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.

2.2. При расчете противодымной защиты согласно п.5.17 СНиП 2.04.05 следует принимать:

а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года (параметры Б); если скорость ветра в теплый период года больше, чем в холодный, расчеты должны быть проверены на теплый период года (параметры Б). Скорость ветра в холодный и теплый периоды года следует принимать не более 5 м/с; большие скорости допустимо принимать при обосновании;

б) направление ветра на фасад, противоположный эвакуационному выходу из здания;

в) избыточное давление в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа и тамбур-шлюзах - по отношению к давлению наружного воздуха на наветренной стороне здания - не менее 20 Па;

г) давление на закрытые двери на путях эвакуации - не более 150 Па;

д) площадь одной большей створки при двустворчатых дверях;

е) кабины лифтов, находящиеся на нижнем этаже, с открытыми дверями.

2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:

а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;

б) воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;

в) установку обратного клапана у вентилятора;

г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов дыма.

2.4. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла "А".

Приточная противодымная вентиляция узла "А" проектируется для лифтовой шахты согласно п.2.1,а настоящих Рекомендаций.

Люди эвакуируются из здания по лестничной клетке 1-го типа через наружную зону. Наружный воздух подается только в лифтовую шахту.

2.4.1. Давление воздуха в лифтовой шахте на 1-м этаже следует определять по формуле, Па,

,                                                         (20)

где  - дано для других планировок;

- расчетная скорость ветра для холодного периода года (параметры Б) по п.2.2, а;

- плотность наружного воздуха, кг/м, при расчетной температуре наружного воздуха (параметры Б) по СНиП 2.04.05.

2.4.2. Расход наружного воздуха, кг/ч, подаваемого в лифтовую шахту, следует определять по формуле

,                                                     (21)

где  - расход наружного воздуха, кг/ч, при открытых дверях лифтовых шахт на первом этаже и открытой двери на выходе из здания.

При Z-образном тамбуре на входных дверях здания при ширине створки 0,6 м*:

_______________________

* При ширине створки более 0,6 м расход воздуха следует умножить на 1,67 ( - ширина створки двери).

- при 2 лифтах;                                            (22)

- при 3 лифтах.                                         (23)

При прямом тамбуре и ширине створки дверей 0,6 м:

- при 2 лифтах;                                             (24)

- при 3 лифтах;                                            (25)

- средний расход воздуха, кг/ч, поступающий в здание из лифтовых шахт на каждом этаже со 2-го по верхний

;                                              (26)

- давление воздуха в шахте лифта на 1-м этаже, Па, по формуле (20);

- число этажей в здании;

- среднее число дверей на одном этаже для выхода в коридор.

2.4.3. Давление, создаваемое вентилятором, подающим воздух в лифтовую шахту, Па, определяется по формуле

,                                                         (27)

где  - потери давления в системе вентиляции от точки приема наружного воздуха до входа воздуха в лифтовую шахту, Па;

- высота этажа в здании, м;

- разность удельных весов наружного воздуха и воздуха в лифтовой шахте, Н/м, принимается в зависимости от температуры наружного воздуха  по табл.3.

Таблица 3

Разность удельных весов воздуха, Н/м, для лестничных клеток и лифтовых шахт

| , °С | -45 | -35 | -25 | -15 | -10 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,85 | 0,7 | 0,56 |
| , °С | -16 | -7,5 | -4 | -2,5 | +4 | +8 |

- температура воздуха в лестничной клетке и лифтовой шахте.

Пример 3. Планировка А. Определить расход наружного воздуха, подаваемого в лифтовые шахты 16-этажного жилого дома (рис.1 и 2, а). В секции 2 лифта. На каждом этаже в коридор выходят 8 дверей. Расчетная температура воздуха минус 30 °С, скорость ветра 5 м/с, высота этажа 3 м, на выходе из здания прямой тамбур, ширина створки дверей 0,7 м.

Решение:

1. Определяем давление в лифтовой шахте на 1-м этаже по формуле (20)

= 0,7 · 5 · 1,453 + 20 = 45,0 Па;

= 353 / (273 + ) = 353 / (273 - 30) = 1,453 кг/м.

2. Находим расход наружного воздуха, выходящего через открытые двери лифтов и здания, по формуле (24)

= [1930 + 10(11 · 45 - 10)] · 1,67 · 0,7 = 28000 кг/ч.

3. Определяем средний расход воздуха на каждом этаже по формуле (26)

= 1050 + 5,2 · 45 + 20 (16 - 1) + 30 (8 - 4) = 1505 кг/ч.

4. Расход воздуха, подаваемого в лифтовые шахты, определяем по формуле (21)

= 28000 + [1505 - 5 (-30 + 25)] (16 - 1) = 50950 кг/ч = 42458 м/ч.

5. Определяем необходимое давление вентилятора для подачи наружного воздуха в лифтовые шахты по формуле (27)

+ 45 + 16 · 3 (1,5 + 1,1) 0,5 = + 107,4 Па.

2.5. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла "Б".

Приточную противодымную вентиляцию узла Б следует проектировать с подачей общего расхода наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту.

2.5.1. Общий расход воздуха, кг/ч, подаваемого в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа  и в лифтовую шахту , следует определять по формуле

,                                                     (28)

где  - средний расход наружного воздуха, выходящего через неплотности лифтовой шахты со 2-го по верхний этаж включительно, определяемый по рис.3 в зависимости от давления в лифтовой шахте на 1-м этаже, , температуры наружного воздуха и этажности здания.

- расход воздуха, выходящего через открытую входную дверь из здания, кг/ ч, определяют по формулам:

при прямом тамбуре: ;                                                   (29)

при Z-образном тамбуре: ;                                             (30)

- расход дыма, кг/ч, удаляемого вытяжной противодымной вентиляцией из этажа пожара, определяемый по разделу 1 Рекомендаций;

- площадь входных дверей в здание, м;

- давление воздуха в вестибюле, находят по формуле (20), Па.

2.5.2. Разность давлений в лестничной клетке и лифтовой шахте  на уровне верхнего этажа зависит от принятого способа подачи воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту:

а) при подаче общего расхода воздуха в лестничную клетку, с отводом части его в лифтовую шахту, разность давлений рекомендуется принимать 60-150 Па (рис.2, б, пример 4);

б) при независимой подаче воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту разность давлений рекомендуется принимать от 90 до минус 20 Па (рис.2, в, пример 5).

2.5.3. Давление воздуха, Па, в лифтовой шахте на уровне 1-го этажа для однозонной лестничной клетки следует определять по формулам:

при 2-х лифтах: ;                                                              (31)

при 3-х лифтах: ;                                                     (32)

при 4-х лифтах: .                                                       (33)

2.5.4. Расход воздуха, который необходим для создания подпора в лестничной клетке, , кг/ч, определяется по рис.4.

2.5.5. Расход воздуха для лифтовой шахты , кг/ч, определяем по разности между общим расходом и расходом в лестничную клетку

.

2.5.6. Давление воздуха, Па, создаваемое вентилятором, подающим воздух в лестничную клетку 2-го типа, следует определять по формуле

,                                                                  (34)

где  - определяется по формуле (27);

- по п.2.5.2.

Пример 4. Планировка Б. 17-этажный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой 2-го типа. В секции дома 2 лифта и 4 квартиры на каждом этаже. Температура наружного воздуха -25 °С, скорость ветра в холодный период года 5 м/с (параметры Б). Воздух подается в лестничную клетку и из нее часть воздуха отводится в лифтовую шахту (рис.1 и 2, б).

Решение:

1. Определяем давление воздуха в вестибюле по формуле (20)

= 0,7 · 5 · 1,423 + 20 = 45 Па.

2. По п.2.5.2 принимаем разность давлений в лестничной клетке и лифтовой шахте = 100 Па.

3. По формуле (31) определяем давление воздуха на 1-м этаже в лифтовой шахте

= 2 · 45 - 0,1 · 100 = 80 Па.

По рис.3,б при = 80 Па, = -25 °С и 4 квартирах на этаже находим средний расход воздуха через неплотности лифтовой шахты и закрытые двери лифтов = 1430 кг/ч.

4. По формуле (30) при Z-образном тамбуре с дверями площадью А = 1 · 2,2 = 2,2 м определяем расход воздуха через открытую входную дверь здания

=2075 · 2,2 · 45 = 30623 кг/ч.

5. По формуле (28) находим общий расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку:

= 1430 (17 - 1) + 30623 + 10044 = 63547 кг/ч.

Расход воздуха, компенсирующий расход дыма на этаже пожара, принимаем по примеру 1 раздела 1 Рекомендаций: = 10044 кг/ч.

6. По рис.4,б при = 80 Па и = 100 Па находим расход наружного воздуха, необходимый для создания подпора в лестничной клетке

= 24500 кг/ч = 20417 м/ч.

Расход воздуха, который необходимо пропустить из лестничной клетки в лифтовую шахту, определяем по разности полученных расходов

= 63547 - 24500 - 39047 кг/ч = 32539 м/ч.

7. Давление, создаваемое вентилятором для подачи воздуха в лестничную клетку, определяем по формуле (34) с учетом потери давления в воздуховодах :

= 80 + 17 · 3,0 · 1,1 + 100 +  = 236 + .

Вентилятор следует выбирать по аэродинамической характеристике при стандартной температуре транспортируемого воздуха 20 °С и = 1,2 кг/м.

Пример 5. Планировка Б. Рассчитать приточную противодымную вентиляцию с независимой подачей наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту по условиям примера 4 (рис.1 и 2, в).

Решение:

1. При = 45 Па и принятой согласно п.2.5.2,б разности давлений = 40 Па определяем по формуле (31) =2 · 45 - 0,1 · 40 = 86 Па.

2. По рис.3,б при = -25 °С и 4 дверях (квартирах) на каждом этаже находим = 1470 кг/ч.

3. Определяем суммарный расход воздуха по формуле (28), см. п.5 примера 4

= 1470 · (17 - 1) + 30623 + 10044 = 64187 кг/ч.

4. По рис.4,б при = 86 Па и = 40 Па находим расход воздуха в лестничную клетку = 17500 кг/ч = 14583 м/ч.

5. Расход воздуха, который необходимо подать непосредственно в лифтовую шахту, равен:

= 64187 - 17500 = 46687 кг/ч = 38906 м/ч.

6. Давление, создаваемое вентилятором, подающим воздух в лифтовую шахту, определяем по формулам (27) и (31), Па

= 86 + 17 · 3,0 · 1,1 + = 142 + .

7. Полное давление вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку, определяем по формуле (34), Па

= 142 + 40 + = 182 + .

2.6. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла В.

Приточная противодымная вентиляция узла В с отдельными выходами из коридора на лестничную клетку и лифтовой холл проектируется с раздельной подачей наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту.

2.6.1. Давление воздуха , Па, в лифтовой шахте на первом этаже в зданиях 11 этажей и более определяем по формулам:

при 2 лифтах: ;                                               (35)

при 3 лифтах: ;                                                 (36)

при 4 лифтах ,                                                   (37)

где  - давление в вестибюле по формуле (20);

- по п.2.5.2 при соблюдении максимальной разности давлений, указанной в табл.4.

Таблица 4

Максимальная разность давлений  для планировки В

| Число этажей в здании | Число лифтов | Число дверей на этаже | при давлении воздуха в вестибюле , Па |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 10-14 | 2 | 8 | 152 | 133 | 110 | 95 | 75 | 57 |
|  | 2 | 16 | 128 | 100 | 70 | 40 | 12 | -17 |
| 15-20 | 2 | 8 | 140 | 125 | 110 | 95 | 68 | 40 |
|  | 3 | 16 | 105 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 21-27 | 4 | 8 | 123 | 110 | 98 | 85 | 72 | 59 |

Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, определяется по формуле (27), а для вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку, - по формуле (34). Общий расход воздуха , кг/ч, подаваемый в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа и в лифтовые шахты, определяется по формуле (28).  определяется по рис.5 в зависимости от давления в лифтовой шахте на первом этаже . При этом расход воздуха для подачи в лестничную клетку определяется по рис.6, в лифтовую шахту - по разности между общим расходом и расходом в лестничную клетку

.

2.6.2. В том случае, когда лестничная клетка разделена на две зоны с внутренним переходом между зонами, расчет подпора в лестничную клетку и лифтовую шахту рекомендуется выполнять нижеследующим методом. Давление в лифтовой шахте на первом этаже определяется по формуле, Па

,                                                                  (38)

где  - коэффициенты по табл.5;

- давление воздуха в вестибюле по формуле (20);

- разность давлений между лестничной клеткой и лифтовой шахтой на уровне верхнего этажа лестничной клетки или "рассечки" (рис.2 г, д, е, ж)

;                                                              (39)

При числе этажей в нижней зоне лестничной клетки более 10 разность давлений  не должна превышать предельные значения, указанные в табл.4.

Таблица 5

Коэффициенты для определения давления , Па, при планировке В

| Число этажей в зоне | Коэффициенты в формуле (19) при числе лифтов |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 10,0 | 1,6 | 0,6 | 7,5 | 1,52 | 0,65 | 5 | 1,44 | 0,7 |
| 7 | 12,5 | 1,72 | 0,47 | 8,5 | 1,58 | 0,5 | 5 | 1,44 | 0,52 |
| 9 | 15,0 | 1,84 | 0,33 | 10,0 | 1,64 | 0,35 | 5 | 1,44 | 0,35 |
| 11 и более | 25,0 | 1,9 | 0,22 | 15,0 | 1,7 | 0,2 | 5 | 1,44 | 0,18 |

Общий расход воздуха, поступающий в лестничную клетку и лифтовую шахту нижней зоны здания, определяется по формуле (28).

Средний расход  на каждом этаже со второго по верхний для нижней зоны здания определяется по табл.6.

Таблица 6

Средний расход воздуха на каждый этаж нижней зоны здания со второго 
по верхний , кг/ч, при планировке В

| , Па, на "уровне рассечки" | Значение ,кг/ч, при , Па |
| --- | --- |
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 150 | 1910 | 2165 | 2400 | 2640 | 2900 | 3140 |
| 45 | 1890 | 2100 | 2330 | 2580 | 2720 | 2920 |
| 25 | 1820 | 2070 | 2300 | 2560 | 2700 | 2900 |
| -20 | 1560 | 1800 | 2070 | 2320 | 2570 | 1860 |

Расход воздуха для подачи в нижнюю зону лестничной клетки , кг/ч, определяется по рис.7. Для подачи в лифтовую шахту , кг/ч, - по формуле

.                                                                  (40)

Давление воздуха в верхней части нижней зоны лестничной клетки ("уровень рассечки") определяется по формуле

,                                                     (41)

где  - по формуле (38);

- по п.2.5.2,б;

- число этажей в зоне и высота этажа;

- разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха, принимается по табл.3.

Давление воздуха в верхней части верхней зоны лестничной клетки определяют по формуле

.                                                   (42)

По давлению  и давлению в лифтовой шахте , рассчитанному по формуле (38), определяют расход воздуха для верхней зоны лестничной клетки, кг/ч, по формуле

.                                      (43)

По рис.8 определяют средний расход воздуха , кг/ч, на каждый этаж верхней зоны здания.

Расход воздуха для верхней зоны лифтовой шахты определяют по формуле

.                                                         (44)

Общий расход воздуха, подаваемый в лифтовые шахты, определяют по формуле

.                                                                   (45)

Общий расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, определяют по формуле

.                                                                       (46)

Полное давление вентилятора, Па, определяют по формулам:

а) для шахт лифтов

;                                                    (47)

б) для верхней зоны лестничной клетки

;                                                 (48)

в) для нижней зоны лестничной клетки

;                                                 (49)

где  - потери в сети воздуховодов обвязки вентилятора, Па;

- число этажей в здании;

- число этажей в нижней зоне здания;

- высота этажа, м;

- разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха, Н/м, определяется по табл.3;

- давление воздуха в лифтовой шахте на 1-м этаже, Па.

Расчет приточной противодымной вентиляции лестнично-лифтового узла Г аналогичен расчету узла В.

Пример 6. Планировка В. Рассчитать подачу воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту 18-этажного административного здания.

Лестничная клетка имеет рассечку между девятым и десятым этажами с внутренним переходом из одной зоны в другую, рис.2, г - 2, ж.

В здании 3 лифта, число дверей на этаже - 16, высота этажа 3,3 м. Расход дыма, удаляемого из этажа пожара, = 10000 кг/ч. Климатические характеристики местности: = -25 °С, скорость ветра 5 м/с.

Решен

ие:

1. Находим давление в вестибюле по формуле (20)

=0,7 · 5 · 1,423 + 20 = 45 Па.

2. Расход воздуха через входную дверь площадью 2,2 м при Z-образном тамбуре определяем по формуле (30)

= 2075 · 2,2 · 45 = 30623 кг/ч.

3. Принимаем разность давлений между лестничной клеткой и лифтовой шахтой на уровне рассечки: = 40 Па и по формуле (38) и табл.6 определяем давление в лифтовой шахте на 1-м этаже

= 10 + 1,64 · 45 - 0,35 · 40 = 70 Па.

4. По давлению в лифтовой шахте на 1-м этаже = 70 Па и разности давлений с лестничной клеткой на уровне рассечки =40 Па по табл.6 находим средний расход воздуха на каждый этаж нижней зоны здания со 2-го по 9-й этаж: = 2160 кг/ч.

5. Общий расход воздуха для нижней зоны здания определяем по формуле (28)

= 2160 (9 - 1) + 30623 + 10000 = 57900 кг/ч.

6. По рис.7 определяем расход воздуха, который нужно подать в нижнюю часть лестничной клетки до рассечки, при разности давлений = 40 Па и давлении в шахте = 70 Па путем интерполяции для = 9 находим = 21000 кг/ч.

7. Давление воздуха в верхней части нижней зоны лестничной клетки "уровень рассечки" определяем по формуле (41)

= 70 + 40 - 9 · 3.3 · 1,1 = 77 Па.

8. Расход воздуха, который должен поступить в здание через нижнюю часть лифтовой шахты, определяем по формуле (40)

= 57900 - 21000 = 36900 кг/ч.

9. Находим давление в верхней части верхней зоны лестничной клетки по формуле (42)

= 77 - 0,03 · 70 + (9 - 5) = 80 Па.

10. По формуле (43) находим расход воздуха в верхнюю зону лестничной клетки

= 11500 + 44 · 80 - 21 (70 - 235) + 1060 (9 - 5) = 22725 кг/ч.

11. По рис.8 определяем средний расход воздуха на каждый этаж верхней зоны здания, при давлении в лифтовой шахте  = 70 и давлении = 80 Па = 2700 кг/ч.

12. По формуле (44) определяем расход воздуха для верхней зоны лифтовой шахты

= 2700 · 9 + 10000 - 22725 = 11575 кг/ч.

13. Общий расход воздуха, подаваемый в здание через лифтовые шахты, определяем по формуле (45)

= 36900 + 11575 = 48475 кг/ч = 40396 м/ч.

14. Общий расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, находим по формуле (46)

= 21000 + 22725 = 43725 кг/ч = 36436 м/ч.

15. Полное давление воздуха, которое должен обеспечить вентилятор:

а) для шахты лифтов

+ 70 + 18 · 3,3 · 1,1 =  + 135 Па;

б) для верхней зоны лестничной клетки

+ 80 + 18 · 3,3 · 2 · 1,1 =  + 211 Па;

в) для нижней зоны лестничной клетки

+ 77 + 9 · 3,3 · 2 · 1,1 =  + 142 Па.

2.7. Противодымная защита тамбур-шлюзов.

2.7.1. Приточный воздух подается в тамбур-шлюзы при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа.

2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м/ч или 5640 кг/ч на 1 м площади открытой створки двери тамбур-шлюза.

2.7.3. Расход наружного воздуха, кг/ч, в тамбур-шлюзы закрытыми дверями остальных этажей следует рассчитывать по формуле

,                                                    (50)

где  - площадь, м, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м;

- скорость ветра, м/с, наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;

- плотность наружного воздуха, кг/м, в холодный период года при параметрах Б;

- число этажей лестничной клетки

.

2.7.4. Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара, по формуле (5) раздела 1 Рекомендаций при среднем избыточном давлении в подающем воздуховоде и через неплотности воздуховодов по табл.2. Если расход воздуха через неплотности закрытых клапанов меньше требуемого для тамбур-шлюзов по формуле (50), то его следует обеспечить неполным закрытием клапанов или другими способами при наладке системы.

Подачу наружного воздуха во время пожара в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками 3-го типа рекомендуется предусматривать от специального вентилятора, нагнетающего воздух в вертикальную шахту с установленными на каждом этаже автоматическими клапанами, открываемыми по сигналу дымового датчика, размещенного в коридоре. В качестве приточного клапана рекомендуется использовать дымовой клапан.

Производительность приточной системы, м/ч, лестничной клетки 3-го типа определяется как сумма расхода воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на этаже пожара, расхода воздуха в остальные тамбур-шлюзы с закрытыми клапанами по формуле (50) и утечки воздуха через неплотности воздуховодов.

2.7.5. Приток наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лестницей в подвальном помещении категории В следует рассчитывать при одной открытой двери из тамбур-шлюза в подвальный этаж при расходе воздуха 4700 м/ч на 1 м площади двери.

2.7.6. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальных этажах следует рассчитывать при закрытых дверях по формуле (50).

Пример 7. Определить расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз (двери закрыты), расположенный перед лифтовой шахтой в подвальном этаже.

Тамбур-шлюз имеет на входе дверь размером 1х2 = 2 м и дверь в лифтовую шахту размером 0,8х2 = 1,6 м. Притворы имеют щели шириной 2 мм, общей площадью [(1 + 2) 2 + (0,8 + 2) 2] 0,002 = 0,0232 м. Расчетная температура воздуха -25 °С, плотность воздуха 353 / 273 - 25 = 1,423 кг/м. Скорость ветра 5 м/с.

Расход определяем по формуле (50)

= 3157 · 0,0232 · (20 + 0,7 · 5 · 1,423) / 1,2 = 409 м/ч.

Рис.1. Планировки А, Б, В и Г лестнично-лифтовых узлов

1 - лестница в незадымляемой лестничной клетке 1-го типа с переходом через наружную зону;
 2 - лестница в незадымляемой лестничной клетке 2-го типа; 3 - лифтовой холл; 4 - коридор; 
5 - принимаемая в расчет открытая дверь на этаже пожара; 6 - шахта дымоудаления; 
7 - дверь, закрытая при пожаре; 8 - типовой этаж; 9 - первый этаж; 10 - лифтовая шахта; 
11 - лифт; 12 - дверь для выхода из здания

Рис.2. Принципиальные схемы подачи наружного воздуха в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа и лифтовые шахты

а - в лифтовую шахту при незадымляемой лестничной клетке 1-го типа; 
б - в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа, с пропуском части воздуха в лифтовую шахту; 
в - в незадымляемую лестничную клетку и лифтовую шахту отдельными системами; 
г, д, е, ж - в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа с рассечками; 
1 - лифтовая шахта; 2 - лестничная клетка; 3 - вентилятор; 4 - вентиляционный канал; 
5 - рассечка; 6 - вестибюль

Рис.3. Средний расход воздуха , кг/ч, на каждый этаж со 2-го по верхний в зависимости 
от давления воздуха в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па, 
числа дверей на этаже и температуры наружного воздуха в холодный период года (параметры Б) 
для 1-14-этажного (а), для 15-20-этажного (б) и 21-27-этажного (в) здания

| Номер кривой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Для рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дверей | 16 | 8 | 4 | 3, а и 3, б |
| Температура, °С | -45 | -25 | -5 | -45 | -25 | -5 | -45 | -25 | -5 |  |
| Номер кривой | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Для рис.3, в |
| Число дверей | 8 | 4 |  |
| Температура, °С | -45 | -25 | -5 | -45 | -25 | -5 |  |

Рис.4. Планировка Б. Расход воздуха , кг/ч, для незадымляемой лестничной клетки 2-го типа 
в зависимости от разности давлений между лестничной клеткой и лифтовой шахтой , Па, 
на верхнем этаже и от давления в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па

| Число | Номер кривой, соответствующий давлению в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па |
| --- | --- |
| этажей | лифтов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10-14, | 2 | 240 | 180 | 120 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рис.4, а | 3 |  |  |  |  | 180 | 130 | 80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-20, | 2 | 240 | 180 | 120 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рис.4, б | 3 |  |  |  |  | 180 | 130 | 80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-27, | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 140 | 90 | 40 |  |  |  |
| рис.4, в | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 80 | 20 |

Рис.5. Планировка В. Средний расход воздуха , кг/ч, на каждый этаж со 2-го по верхний
в зависимости от  и , Па

| Число | Кривые разности давлений в зависимости от давления в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па |
| --- | --- |
| этажей | дверей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10-14 | 16 | 150 | 40 | -20 |  |  |  | Пример = 70 Па, = 2000 кг/ч; |
|  | 8 |  | 150 | 40 | -20 | = 40 Па |
| 15-20 | 16 |  |  | 150 | 40 | -20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 150 | 40 | -20 |  |  |  |
| 21-25 | 16-8 |  |  |  |  | 150 | 40 | -20 |

Рис.6. Планировка В. Расход воздуха , кг/ч, в лестничную клетку 2-го типа в зависимости 
от разности давлений  на уровне верхнего этажа и давления в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па

| Число | Номер кривой, соответствующий давлению в лифтовой шахте на 1-м этаже , Па |
| --- | --- |
| этажей | лифтов | дверей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10-14 | 2 | 8 | 190 | 30 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 16 |  | 190 | 30 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-20 | 2 | 8 |  |  | 250 | 150 | 60 |  |  |  |  |
|  | 3 | 16 |  |  |  | 160 | 20 |  |  |
| 21-27 | 2 | 8 |  |  |  |  | 164 | 24 |

Рис.7. Планировка В. Расход наружного воздуха , кг/ч, в нижнюю зону лестничной клетки 2-го типа 
при , равном 1 - 190 Па; 2 - 110 Па; 3 - 30 Па; 4 - предельный расход воздуха при 7 этажах в зоне; 
5 - то же, при 11 этажах в зоне с внутренним переходом между зонами;  - число этажей

Рис.8. Планировка В. Средний расход наружного воздуха, кг/ч, для верхней зоны здания 
из 5 или 13 этажей с внутренним переходом в нижнюю зону в зависимости от давления воздуха 
в лифтовой шахте на 1-м этаже  и давления в верхней зоне на верхнем этаже , 
равном для кривой 1 - 220, 2 - 180, 3 - 150, 4 - 90 и 5 - 60 Па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОВЫХ КЛАПАНОВ

| N п.п. | Параметр | КДМ-2 | КПК-1 | КПВС-1 | КПД-4 | КПУ-1М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел огнестойкости, мин, не менее | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 20 °С в закрытом положении клапана кг ·м, не менее | 8000/ |
| 3 | Инерционность срабатывания, с, не более | 2 | 30 | 60 | 2 | 20 |
| 4 | Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |
| 5 | Потребляемая мощность, Вт | 100 | 15 | 25 | 19 | 8 |
| 6 | Масса клапана в зависимости от типоразмерного ряда, кг не менее не более | 13 17 | 4 100 | 4 80 | - 10 | 6 72 |

Эксплуатация указанных клапанов должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений категорий А и Б по пожаровзрывоопасности.

Все вышеуказанные дымовые клапаны прошли испытания во ВНИИПО МВД России, на основании которых выданы сертификаты соответствия и пожарной безопасности, а также лицензии на право использования знака соответствия пожарной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЛАПАН ДЫМОВОЙ, КДМ-2

ЗАО "ВИНГС-М"

143900, Московская обл., г. Балашиха-3, а/я 7, 
тел/факсы (095)529-76-39, 521-32-56, 523-05-49

ТУ 4854-003-11758775-94

Схема конструкции клапана КДМ-2

1 - корпус клапана; 2 - заслонка; 3 - электромагнит; 4 - сердечник электромагнита; 5 - регулируемая скоба; 
6 - ось поворота заслонки; 7 - пружина; 8 - уплотнитель; 9 - концевой выключатель; 10 - штырь;
 11 - кронштейн; 12 - резиновый амортизатор

В миллиметрах

| Ширина | Высота | Длина | Проходное сечение, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 550 | 440 | 165 | 0,3 |
| 700 | 500 | 165 | 0,2 |

Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым электромагнитным или электромеханическим приводом. По заявке Заказчика поставляются декоративные решетки, а также изготовляются клапаны других установочных размеров (минимальный размер 350х300 мм, более 800х600 мм - в сборке кассетного типа).

Электрическая схема подключения клапана КДМ-2 с электромагнитным приводом

ЭМП - электромагнитный привод; ЭМ - электромагнит; КВ - концевой выключатель; Л1, Л2 - лампы световой сигнализации;
 Т - тумблер включения/выключения электропитания; РВ, КРВ - реле времени, контакт реле времени;
 ППК - прибор приемно-контрольный

Электрическая схема подключения клапана КДМ-2 с приводом "Belimo"

ЭМП - электромеханический привод "Belimo"; М - электродвигатель; Л1, Л2, ЛЗ - лампы световой сигнализации;
 Т - тумблер включения/выключения электропитания; Р, КР - реле, контакт реле;
 ППК - прибор приемно-контрольный

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КЛАПАН ДЫМОВОЙ КПК-1

ТОО "ВИНГС"

141080, Московская обл., г. Юбилейный, МКРН 3, а/я 13, 
тел/факс (095) 515-07-91

ТУ 4854-84-015-11758775-99

Конструктивная схема клапана КПК-1

Стеновой дымовой клапан
1 - механизм привода; 2 - заслонка; 3 - корпус; 4 - термовспучивающийся уплотнитель; 5 - решетка

Типоразмерный ряд внутренних и установочных размеров поперечного сечения 
клапанов КПК-1

| N п.п. | Условное обозначение клапана КПК-1 | Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечнего сечения клапана , мм | Типоразмерный ряд условных установочных размеров клапана дымоудаления , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПК-1.010.01 | 150х150х230 | 270х270х230 |
| 2 | КПК-1.010.02 | 200х200х230 | 320х320х230 |
| 3 | КПК-1.010.03 | 250х250х230 | 370х370х230 |
| 4 | КПК-1.010.04 | 300х300х230 | 420х420х230 |
| 5 | КПК-1.010.05 | 400х400х230 | 520х520х230 |
| 6 | КПК-1.010.06 | 500х500х230 | 620х620х230 |
| 7 | КПК-1.010.07 | 600х600х230 | 720х720х230 |
| 8 | КПК-1.010.08 | 800х800х230 | 920х920х230 |
| 9 | КПК-1.010.09 | 1000х1000х230 | 1120х1120х230 |
| 10 | КПК-1.010.10 | 1200х1200х230 | 1320х1320х230 |
| 11 | КПК-1.010.11 | 1500х1500х230 | 1620х1620х230 |
| 12 | КПК-1.010.12 | 2000х2000х230 | 2120х2120х230 |
| 13 | КПК-1.010.13 | 500х700х230 | 620х820х230 |

По специальным заказам изготовляются клапаны с промежуточными значениями размеров поперечного сечения, указанных в типоразмерном ряде с шагом 50 мм. Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым электроприводом, который устанавливается по заказу внутри или снаружи корпуса. Заказ клапана производится по формуле

|  | КПК-1.010 | хх | хх | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | d | e, |  |

где С - указатель размера клапана по таблице типоразмерного ряда; d - указатель типа привода (ЭМ - электромагнитный привод, ЭП - электромеханический привод); е - указатель назначения (Д - дымовой, О - огнезадерживающий). По заказу комплектуется декоративной решеткой.

Принципиальная схема клапана КПК-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КЛАПАН ДЫМОВОЙ КПВС-1.Д

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЗДУХОТЕХНИКА"

121471, Москва, ул. Рябиновая, 40, тел. 447-01-11, факс 448-53-01

ТУ 4863-182-04612941-98

Чертеж: РК-293
РК-294

| Код | Обозначение | Сечение, мм | Длина, мм | Количество створок, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5КЛАС02930Ц | РК-293 | 150х150 |  |  | 5,1 |
| 5КЛАС02931Ц | -01 | 200х200 |  |  | 6,4 |
| 5КЛАС02932Ц | -02 | 250х250 | 200 | 1 | 7,6 |
| 5КЛАС02933Ц | -03 | 300х300 |  |  | 8,8 |
| 5КЛАС02934Ц | -04 | 350х350 |  |  | 10,2 |
| 5КЛАС02940Ц | РК-294 | 400х400 |  |  | 14,8 |
| 5КЛАС02941Ц | -01 | 500х500 | 180 |  | 19,1 |
| 5КЛАС02942Ц | -02 | 600х600 |  | 2 | 23,6 |
| 5КЛАС02943Ц | -03 | 800х800 | 220 |  | 35,0 |
| 5КЛАС02944Ц | -04 | 1000х1000 | 280 |  | 49,7 |

Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым электромеханическим приводом. По специальным заказам клапаны изготовляются с промежуточными значениями размеров сечения с шагом 50 мм в пределах от 150 до 1000 мм. Заказ клапана производится по формуле

КПВС-1У(АхВ),

где У - указатель назначения (Д - дымовой, О - огнезадерживающий); АхВ - поперечное сечение клапана.

Электросхема клапана КПВС-1

КВ1, КВ2 - концевые выключатели; КД1, КД2 - кнопки дистанционного управления; 
Р - блок реле с нормально разомкнутыми контактами Р1 и Р2; ЭП - электродвигатель привода; 
Л1, Л2 - световые индикаторы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КЛАПАН ДЫМОВОЙ КПД-4

ООО "ВЕЗА"

105203, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 5, 
тел/факс 461-60-33, 461-25-14, 461-14-41

ТУ 4863-020-40149153-99

1 - корпус; 2 - лопатка; 3 - электромагнит; 4 - конечный переключатель

В миллиметрах

| Ширина | Высота | Длина |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 160 |
| 700 | 500 | 160 |
| 500 | 700 | 160 |

Клапаны сохраняют работоспособность при вертикальной установке и расположении электромагнита сверху. Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым электромагнитным приводом. По заказу комплектуется декоративной решеткой. Заказ клапана производится по формуле

КПД-4-АхВ-С-Н-Р,

где АхВ - поперечное сечение клапана; С - вариант "А" с двумя фланцами, вариант "Б" с одним фланцем; Н - номинальное напряжение 24 или 220 В; Р - при комплектации решеткой.

Электрические схемы подключения клапана КПД-4 с электромагнитом

ЭМ - электромагнит; РК - контакт блока автоматического пожаротушения (в комплект поставки не входит); РК - контакт реле времени (в комплект поставки не входит); КН - кнопка дистанционного открытия клапана (в комплект поставки не входит); РК - контакты концевого переключателя для сигнализации положения лопатки клапана ("закрыто" - "открыто"); Л, Л - лампы сигнализации положения лопатки клапана (в комплект поставки не входят)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КЛАПАН ДЫМОВОЙ КПУ-1М

ТУ 4863-031-40149153-99

ООО "ВЕЗА"

105203, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 5 
тел./факс 491-60-33, 461-25-14, 461-14-41

1 - корпус; 2 - лопатка; 3 - исполнительное устройство

| Размеры, мм | Кол-во лопаток, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| А | В |  |  | L |  |  |
| 100 | 100 | 130,0 | 4 | 300 | 1 | 6,0 |
| 150 | 150 | 180,0 | 4 | 300 | 1 | 7,0 |
| 200 | 200 | 230,0 | 4 | 300 | 1 | 8,0 |
| 250 | 250 | 140,0 | 8 | 300 | 1 | 9,5 |
| 300 | 300 | 165,0 | 8 | 300 | 1 | 11,0 |
| 400 | 400 | 143,3 | 12 | 300 | 2 | 15,0 |
| 500 | 500 | 132,5 | 16 | 300 | 2 | 19,0 |
| 600 | 600 | 157,5 | 16 | 300 | 2 | 24,0 |
| 800 | 800 | 166,0 | 20 | 300 | 4 | 35,0 |
| 1000 | 1000 | 171,6 | 24 | 300 | 4 | 47,5 |
| 1200 | 1200 | 205,0 | 28 | 300 | 6 | 71,5 |

Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым электромагнитным или электромеханическим приводом. По заявке Заказчика поставляется декоративно ограждающая сетка, монтажная рама для крепления клапана к строительной конструкции.

При заказе клапанов следует указать: клапан дымовой КПУ-1М, размер АхВ, тип привода, напряжение питания 24 или 220 В.

Электрические схемы подключения исполнительных устройств клапана КПУ-1М

а) электропривод фирмы "Белимо"

Электродвигатель              LF-230-S (LF-24-S) 
                                             Контактная группа

Для LF 230-S: при отключении привода от сети контакты переключателя должны раскрыться не менее чем на 3 мм.

Для LF 24-S: подсоединение через трансформатор.

Электродвигатель      BF-230 (BF-24) - до 18 Нм;    NF-230-S - до 8 Нм
                                                                                      AF 230-S - до 15 Нм
                                                                    (AF 24-8)
Контактная группа

б) электромагнитный привод

ЭМ-электромагнит

РК - контакт блока автоматического пожаротушения (в комплект поставки не входит)
     
    РК - контакт реле времени (в комплект поставки не входит)
     
    РК - контакты концевого переключателя для сигнализации положения лопатки клапана ("закрыто" - "открыто")

КН - кнопка дистанционного открытия клапана (в комплект поставки не входит)

Л; Л - лампы сигнализации положения лопатки клапана (в комплект поставки не входят)

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2. - М.: Стройиздат, 1992.

2. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

3. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.

4. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

5. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.

6. СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания.

7. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания.

8. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

9. МГСН 4.04-94. Многофункциональные здания и комплексы.