ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Раздел 07

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.06.03.02

МОНТАЖ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫХ БЛОКОВ КАЛОРИФЕРОВ

Дата введения 1987-02-01

РАЗРАБОТАНА Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР

Главный инженер

Главный инженер проекта В.Л.Глезер

СОГЛАСОВАНА

Главный инженер Главпромвентиляции О.А.Патаракин

ОДОБРЕНА Отделом по организации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 14.08.86 г. N 31-69

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с 01.02.87 г.

Содержание

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 7.06.03.02-00 | Содержание |
| 7.06.03.02-00ПЗ | Пояснительная записка |
| 7.06.03.02-01 | Схема компоновки калориферов КВС-6А и узла регулирования |
| 7.06.03.02-02 | Блок БКВС-8.000 |
| 7.06.03.02-03 | Узел обвязки регулирующего клапана и подставки для него |
| 7.06.03.02-04 | Калькуляция трудозатрат на монтаж блока БКВС-8.000 с узлом регулирования |
| 7.06.03.02-05 | Расчет себестоимости на монтаж блока БКВС-8.000 с узлом регулирования |

Пояснительная записка

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж транспортабельного монтажно-комплектного блока воздухонагревателей (калориферов), состоящего из четырех калориферов типа КВС-6А, расположенных в два ряда, обвязанных трубными узлами и закрепленных на подставке, а также узла регулирования к блоку.

1.2. Действие карты распространяется на монтаж блока калориферов на готовое основание для работы в системе вентиляции, воздушного отопления или в сушильных установках.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят установка блока калориферов, узла регулирования к нему и присоединение их к трубопроводам системы теплоснабжения.

1.4. Карта может быть применена на монтаже транспортабельных блоков, состоящих из калориферов других типов и количеств и скомпонованных по другим схемам.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, калькуляция трудозатрат и средства механизации с учетом использования наличного парка монтажных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До монтажа блока калориферов и узла регулирования на объекте должно быть выполнено следующее:

2.1.1. Подготовлено основание (площадка) для установки блока калориферов и узла регулирования;

2.1.2. Проложены трубопроводы теплоснабжения для присоединения блока и узла регулирования;

2.1.3. Зона монтажа освобождена от посторонних предметов, устроено освещение и место подключения сварочного трансформатора.

2.2. Транспортабельные монтажно-комплектные блоки калориферов и узлы обвязки регулирующих клапанов изготавливаются на заготовительном предприятии монтажной организации в соответствии с альбомом I (части 1, 2, 3, 4) шифра 2.89.102 "Транспортабельные монтажно-комплектные блоки сантехнического оборудования", Утвержденным Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР в 1983 г. (разработчик - Ростовское отделение ГПИ "Проектпромвентиляция"). Унифицированные трубные узлы обвязки, приведенные в части 4 альбома, разработаны для последовательного и параллельного соединения калориферов по теплоносителю при подаче его сверху или снизу.

Транспортабельные блоки калориферов представляют собой воздухонагреватели, соединенные по одной из схем компоновки с трубной обвязкой и установленные на подставки.

Блоки для транспортировки и монтажа скреплены планками с отверстиями, которые после выполнения монтажных работ возвращаются заводу-изготовителю блоков. Основные детали подставок выполнены по серии 1.494-25 "Подставки под калориферы", утвержденной Главпромстройпроектом Госстроя СССР в 1976 году, но подставки имеют полозья для возможности перемещения блока при монтаже. Обвязки прибора автоматического регулирования изготовлены согласно альбому серии 5.903-1 "Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения калориферных установок", утвержденному Главпромстройпроектом в 1980 г. Узел поставляется на объект с установленным вместо клапана фланцевым патрубком - вставкой, клапан поставляется отдельно и устанавливается при монтаже узла.

2.3. При изготовлении трубных узлов выполняются требования ТУ 36-808-85 "Узлы укрупненные монтажные из стальных труб для внутренних систем водопровода, горячего водоснабжения и отопления зданий", утвержденных Главпромвентиляцией.

2.4. Блоки транспортируются в упаковке, предохраняющей оребрение и другие поверхности от механических повреждений. Приборы КИП и средства автоматизации, предназначенные для установки на блоках и узлах, доставляются на объект со склада упакованным в тару предприятия - изготовителя этих изделий. Узлы измерения и узлы обвязки регулирующего клапана транспортируются в таре, гарантирующей их сохранность. Штуцера, бобышки для измерительных приборов, а также присоединительные концы трубопроводов на период транспортировки должны быть закрыты пробками или заглушками.

Вместе с узлом регулирования на объект поставляется трубная деталь для соединения с узлом измерения на месте монтажа с учетом расположения узла регулирования и блока калориферов по проекту.

2.5. Установка блока и узла регулирования в проектное положение производится монтажным краном в соответствии с проектом производства работ и графиком совмещенных работ, согласованным с генподрядчиком.

2.6. Схема компоновки калориферов и узла регулирования по п.1.1 показана на листе 7.06.03.02-01. Блок БКВС-8.000 из 4-х калориферов КВС-6А показан на листе 7.06.03.02-02. Узел регулирования с опорой для него приведен на листе 7.06.03.02-03.

2.7. Последовательность рабочих операций при монтаже блока калориферов:

2.7.1. Строповка, подъем блока монтажным краном и установка его на готовое основание или площадку в проектное положение, отсоединение от калориферов временных планок для строповки;

2.7.2. Соединение узла измерения с блоком калориферов на резьбе;

2.7.3. Приварка трубной детали к узлу регулирования на нулевой отметке;

2.7.4. Строповка, подъем узла регулирования, установка узла на готовые подставки в проектное положение с одновременным соединением его с блоком калориферов на электросварке;

2.7.5. Присоединение блока и узла регулирования к трубопроводам теплоснабжения на электросварке;

2.7.6. Установка регулирующего клапана в узле регулирования вместо фланцевого патрубка - вставки;

2.7.7. Установка термометра и манометра на узле измерения с присоединением их к имеющимся закладным деталям (бобышка, штуцер).

2.8. Работы по монтажу блоков калориферов и узлов регулирования к ним выполняет звено в составе трех человек:

слесарь-сантехник 3-го разряда, он же электросварщик 4-го разряда;

слесарь-сантехник 4-го разряда;

слесарь-сантехник 5-го разряда, он же такелажник.

2.9. Калькуляция трудозатрат на монтаж блока БКВС-8.000 с узлом регулирования приведена на листе 7.06.03.02-04.

2.10. Контроль качества:

2.10.1. Перед началом работ проводится входной контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, санитарно-технических приборов и оборудования, измерительных инструментов, соответствие их ГОСТам и техническим условиям, проектным типам и маркам;

2.10.2. Проведение операционного контроля качества, осуществляемое исполнителями работ, изложено в табл.1:

Таблица 1

| Наименование операции | Контролируемый показатель | Измерительный инструмент, способ контроля |
| --- | --- | --- |
| Установка блока | Горизонтальность основания. | Уровень |
|  | Соответствие привязочных размеров блока к строительным конструкциям | Рулетка, метр |
| Установка узла измерения, термометра, манометра | Прочность, герметичность резьбовых соединений. | Визуально |
|  | pm кальность корпуса узла. | Отвес |
| Установка узла регулирования | Вертикальность узла. | Отвес |
|  | Соответствие привязочных размеров узла к строительным конструкциям | Рулетка, метр. |
| Выполнение сварных стыков трубопроводов | Качество сварки | Визуально |
| Установка регулирующего клапана | Прочность, герметичность фланцевых соединений |  |

2.11. Указания по технике безопасности:

Работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с главой СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и норм, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА МОНТАЖ БЛОКА КАЛОРИФЕРОВ БКВС-8.000 И УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ К НЕМУ

3.1. Затраты труда - 0,762 чел.-дня.

3.2. Выработка на одного рабочего в смену - 1,3 комплекта (блок и узел регулирования); 663,91 руб.

3.3. Себестоимость монтажа блока - 510,7 руб.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА МОНТАЖ БЛОКА БКВС-8.000

4.1. Потребность в материалах приведена в табл.2.

Таблица 2

| Материал | Марка, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок калориферов | БКВС-8.000 | шт. | 1 |
| Узел измерения | ВНВ.010-01 | " | 1 |
| Узел регулирования | серия 5.903-1 | " | 1 |
| Подставки под узел регулирования | Альбом I, ч.4 шифра 2.89.102 | " | 2 |
| Трубная деталь Ду 40 (длина по проекту) | ГОСТ 3262-75* | " | 1 |
| Клапан автоматического регулирования | по проекту | " | 1 |
| Термометр технический угловой, тип "У" | ГОСТ 2823-73*E | " | 1 |
| Манометр показывающий, тип МТП-160 | ГОСТ 8625-77Е* | " | 1 |
| Лента ФУМ | - | кг | 0,013 |
| Электроды Э42 | ГОСТ 9467-75 | " | 0,086 |

4.2. Потребность в оборудовании, инструментах, приспособлениях приведена в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ, ТУ | Количество, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоток слесарный | Тип 2 | ГОСТ 2310-77 | 1 | Масса 800 г |
| Зубило слесарное | 20x70° | ГОСТ 7211-72*(*) | 1 | =200 мм |
| Рулетка измерительная металлическая (или метр складной металлический) | - | ГОСТ 7502-80*(**) | 1 | цена деления 1 мм |
| Уровень строительный | УС1-300 | ГОСТ 9416-83 | 1 | =300 мм |
| Отвес | 0-200 | ГОСТ 7948-80 | 1 | - |
| Ключ трубный рычажный | N 1 | ГОСТ 18981-73* | 1 | - |
|  | N 2 | " | 1 | - |
| Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний | 17х19 | ГОСТ 2839-80*Е | 2 | М10, М12 |
| Ящик инструментальный переносной трехсекционный | - | - | 1 | 408х208х300 |
| Набор инструмента электросварщика | ЭНИ-300 | ТУ 36-1162-81 | 1 | - |
| Трансформатор сварочный | ТС-500 | - | 1 | - |
| Кабель сварочный - 50 м | ПРГД | ГОСТ 6731-77*E | 1 | 1х50 мм |
| Кабель силовой (для заземления) - 15 м | КРПТ | ГОСТ 13497-77Е* | 1 | 3x6 мм |
| Щиток электросварщика | - | ГОСТ 12.4.035-78* | 1 | - |
| Строп канатный с крюком грузоподъемностью 1,6 т | - | ММСС СССР | 4 | =1,6 т |

________________

(*) Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "ГОСТ 7211-86". - Примечание изготовителя базы данных.

(**) Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "ГОСТ 7502-89". - Примечание изготовителя базы данных.

Схема компоновки калориферов КВС-6А и узла регулирования

1 - блок калориферов; 2 - узел измерения; 3 - трубная деталь; 4 - узел регулирования

Узел измерения

Блок БКВС-8.000

Узел обвязки регулирующего клапана и подставка для него

Калькуляция трудозатрат на монтаж блока БКВС-8.000 с узлом регулирования

| Обоснование | Наименование работ | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день | Расценка на единицу измере- ния, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 9-1-13, табл.1, N 4 "В" с коэф. 0,7 | Установка блока калориферов | блок | 1 | 1,47 | 0,179 | 0-92.4 | 0-92.4 |
| ТНиР, § Т-104-2-5 с коэф. 0,7 | Установка узла регулирования на готовые опоры с присоединением к тpyбопроводам на электроприхватке | узел | 1 | 1,82 | 0,222 | 1-21.1 | 1-21.1 |
| ЕНиР, § 22-13, N 6ж, 8ж | Сварка стыков при соединении трубной детали с узлом измерения и узлом регулирования и при присоединении блока калориферов и узла регулирования к трубопроводам теплоснабжения | 10 стыков | 0,4 | 1,7 | 0,083 | 1-06.0 | 0-42.4 |
| ЕНиР, § 26-5, табл.2, N 1а | Снятие фланцевого патрубка - вставки Ду 25 мм | шт. | 1 | 0,82 | 0,1 | 0-47.4 | 0-47.4 |
| ЕНиР, § 9-1-20, N 1б | Установка регулирующего клапана Ду 25 мм (масса 22 кг) | шт. | 1 | 0,87 | 0,106 | 0-51.3 | 0-51.3 |
| ЕНиР, § 9-1-17, табл.2, N 2 | Установка термометра | прибор | 1 | 0,3 | 0,036 | 0-18.9 | 0-18.9 |
| То же, N 7 | Установка манометра | " | 1 | 0,3 | 0,036 | 0-18.9 | 0-18.9 |
|  | Итого |  |  |  | 0,762 |  | 3-92.4 |
| Примечание. 3атраты труда в человеко-днях определены исходя из продолжительности рабочего дня 8,2 ч. |

Расчет себестоимости на монтаж блока БКВС-8.000 с узлом регулирования

| Статья затрат | Основание | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | Калькуляция, лист 7.06.03.02-04 | руб. | 3,92 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов при установке: |  |  |  |
| блока калориферов | СНиП IV-5-84, приложение, ЕРЕР N 20, N 20-762, гр.6 | " | 1,15 |
| узла регулирования с фильтром | То же, ЕРЕР 18, N 18-214, гр.6 | " | 0,23 |
| клапана регулирования | СНиП IV-6-84, приложение, ЕРЕР 12, N 12-805-1 | " | 0,15 |
| Стоимость материалов: |  |  |  |
| калориферы КВС-6А (4 шт.) | СНиП IV-4-84, приложение ч.III, N 757 | " | 288,00 |
| подставка под калориферный блок (масса 11,4 кг) | ЕРЕР 20, N 20-697, гр.8 | " | 0,37 |
| трубопроводы Ду 15 - 0,45 | Прейскурант 24-15, N 1-001 с коэф. 1,1 | " | 0,30 |
| трубопроводы: | Прейскурант 24-15, | " |  |
| Ду20 - 1,46 м | N 1 - 002 с K= 1,1 | " | 1,04 |
| Ду 25 - 1,5 м | N 1 - 003 " | " | 1,24 |
| Ду 32 - 1,94 м | N 1 - 004 " | " | 1,81 |
| Ду 40 - 5,05 м | N 1 - 005 " | " | 5,56 |
| Дн 133x4 - 0,35 т | N 1 - 033 " | " | 1,19 |
| материалы для сборки блока калориферов | Прейскурант 24-15 N 1-109 с коэф. 1,1 | " | 27,5 |
| вентиль 15 кч 18п1 Ду15 | СНиП IV-4-84, приложение, ч.III, N 97 | " | 1,2 |
| то же, Ду 40 - 4 шт. | То же N 101 | " | 12,04 |
| фильтр Ду 40 | То же, N 1823 | " | 28,4 |
| клапан регулирующий 254931нж, Ду 25 | Доп. N 31 к прейскуранту 23-07, N 13774 с коэф. пересчета цен | " | 76,65 |
|  | Итого: | " | 450,75 |
| Накладные расходы 13,3% |  | " | 59,95 |
|  | Всего: | " | 510,70 |