СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве; | Визуальный |  |
|  | - правильность разбивки осей; | Измерительный |  |
|  | - соответствие отметок котлована; | Технический осмотр |  |
|  | - подготовку основания | То же |  |
| Устройство колодцев | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соответствие положения элементов колодца в плане и по вертикали проекту; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - отметку верха лотка и плиты перекрытия колодца; | Измерительный |  |
|  | - качество заделки и герметизации стыков; | Визуальный |  |
|  | - качество изоляции стен колодцев | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - качество монтажа, выполнение в плане и по высоте; | Измерительный |  |
|  | - герметизацию стыков | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), главный инженер, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.04-85 п.п.3.17
СНиП 3.03.01-87 п.п.3.5, 3.6, табл.12

Допускаемые отклонения:

- относительно разбивочных осей - 12 мм;

- отметок днища колодцев - -20 мм;

- отметок опорного кольца - 10 мм;

- перекоса верхней плоскости плиты - 10 мм.

Марка раствора должна быть не ниже 50, подвижность должна составлять 5-7 см по глубине стандартного конуса.

Толщина раствора в шве - 10 мм.

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- омолаживание раствора водой.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8020-90*. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Отклонения фактических размеров колодцев от номинальных не должны превышать:

- по внутреннему диаметру колец от и по наружному диаметру плит перекрытий и днищ, мм:

до 1500 - ±8;

св. 1500 - ±10;

- по внутреннему диаметру опорных колец - ±5;

- по высоте колец:

стеновых - ±8;

опорных - ±5;

- по толщине стеновых и опорных колец, плит перекрытий и днищ - ±5;

- по диаметру лазов и отверстий для трубопроводов - ±5.

Отклонение положения отверстий и вырезов от проектного не должно превышать 5 мм.

Непрямолинейность верхних и нижних поверхностей плит перекрытий и днищ не должна превышать 5 мм.

Закладные детали и монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.

Скобы должны располагаться по высоте кольца через 300 мм и отступать от поверхности стенки на 120 мм и должны быть покрыты битумным лаком.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.04-85 п.п.3.16, 3.17

При наличии грунтовых вод на укрепленное щебнем основание укладывают бетонную подготовку толщиной до 100 мм из бетона класса 5-10. Поверх бетонной подготовки укладывают слой; асфальта толщиной 20 мм, и на него монтируется плита днища или стакан колодца.

При отсутствии в проекте производства работ специальных указаний об очередности работ при устройстве коммуникаций их следует выполнять в следующей последовательности:

- укладка днища колодца;

- укладка труб, монтаж фасонных частей и запорной арматуры;

- монтаж колодца.

В мокрых грунтах, при уровне грунтовых вод выше дна колодца, необходимо выполнить гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

Люки для закрытия лазов колодцев устанавливаются горизонтально на плиту покрытия или горловину. Люки колодцев, размещаемых; на застроенных территориях без дорожных покрытий, должны возвышаться над поверхностью земли на 5 см, вокруг люка предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от крышки люка.

На проезжей части с усовершенствованным покрытием крышка люка должна располагаться не выше 20 мм над поверхностью проезжей части.

Люки колодцев, устанавливаемых на незастроенной территории, должны возвышаться над поверхностью земли на 200 мм.

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен колодцев устанавливаются в шахматном порядке скобы с расстоянием по вертикали и горизонтали (между осями рядов) 300 мм.

Верхняя скоба располагается на расстоянии 500-600 мм от крышки люка, а нижняя - на высоте 300-400 мм от дна колодца.

Пазухи колодцев во всех случаях должны засыпаться местным грунтом с равномерным уплотнением по периметру слоями 200-300 мм трамбовками.

Колодцы испытываются на водонепроницаемость совместно с трубопроводом.