СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

ГОСТ 10706-76* Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия.

ГОСТ 8696-74* Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 8731-74* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8732-78* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

ГОСТ 8733-74* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8734-75* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ТУ 1104-137300-357-01-96 Трубы стальные водогазопроводные.

ТУ 14-3-943-80 Трубы стальные электросварные.

ТУ 14-3-190-82 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов.

ТУ 14-3-1399-95 Трубы стальные электросварные.

ТУ 14-3р-13-95 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 159 мм.

ТУ 1390-002-01297858-96 Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва, ЗАО "ИЗОПАЙП", г.Рязань).

ТУ 1390-001-21042669-98 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ТОО "Линия", г.Москва).

ТУ 1390-003-11928001-2001 Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ЗАО "Друза", г.Оренбург)

ТУ 1390-003-01297858-2003 Трубы стальные диаметром 89-530 мм с наружным антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена (ЗАО "ИЗОПАЙП'', г.Рязань, ЗАО ВНИИСТ-ЦАПТР, г.Москва).

ТУ 1390-003-01297858-99 Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО "Мапик", г.Москва).

ТУ 1390-005-01297858-98 Трубы стальные с наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, АКХ им. К.Д.Памфилова. ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат, г.Москва).

ТУ 1394-005-04005951-97 Трубы стальные с наружным защитным покрытием из экструдированного полиэтилена с наружным диаметром 572020 мм (ГУП "НИИМосстрой, ГУП МОЭТЗК, г.Москва).

ТУ 1394-009-04005951-99 Трубы стальные с наружным двух- и трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, ГУП МОЭТЗК, г.Москва).

ТУ 1394-011-04005951-2000 Трубы стальные с двух- и трехслойным наружным защитным покрытием на основе экструдированного полипропилена (АО ВНИИСТ, ГУП МОЭТЗК, г.Москва).

ТУ 1394-016-04005951-2002 Трубы стальные электросварные диаметром от 57 до 720 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат, г.Москва).

ТУ 1394-017-04005951-2002 Трубы стальные электросварные диаметром от 820 до 1420 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат, г.Москва).

ТУ 1394-018-04005951-2002 Трубы стальные с наружным защитным эпоксидным покрытием (АО ВНИИСТ, г.Москва, ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат).

ТУ 1394-020-04005951-2003 Трубы стальные с наружным трехслойным и двухслойным полиэтиленовым покрытием для строительства магистральных нефтепроводов (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР", г.Москва, ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат).

ТУ 1468-006-01297858-2001 Наружное полиуретановое покрытие для противокоррозионной защиты деталей соединительных узлов и узлов трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм (АО ВНИИСТ, г.Москва, ГУП МОЭ трубозаготовительный комбинат).

ТУ 1469-002-04834179-2001 Соединительные детали и узлы трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм с наружным антикоррозионным полиуретановым покрытием (ООО ВНИИГАЗ, ОАО "Трубодеталь", г.Челябинск).

ТУ 1469-004-04834179-2002 Соединительные детали и узлы трубопроводов диаметром от 325 до 1420 мм с наружным антикоррозионным полиуретановым покрытием (АО ВНИИСТ, г.Москва, ОАО "Трубодеталь", г.Челябинск).

ТУ 1390-006-01297858-99 Трубы стальные с наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, г.Москва).

ТУ 1390-008-01297858-2002 Трубы и сварные трубные секции диаметром 114720 мм с наружным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, г.Москва).

ТУ 1390-001-00186654-99 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 508-1420 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО "ВНИИСТ", г.Москва).

ТУ 1390-003-00154341-98 Трубы стальные электросварные и бесшовные с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, г.Москва, ООО Уралтрансгаз, ООО "Предприятие "Трубопласт", г.Екатеринбург).

ТУ 1390-004-32256008-2003 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным двух- и трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ЗАО ВНИИСТ-ЦАПТР, г.Москва, ООО "Предприятие "Трубопласт", г.Екатеринбург).

ТУ 1390-008-00154341-2002 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО Уралтрансгаз, ООО "Предприятие "Трубопласт", г.Екатеринбург).

ТУ 1390-012-00154341-2002 Трубы стальные диаметром 102530 мм с внутренним защитным покрытием на основе порошковых эпоксидных композиций (ООО Уралтрансгаз, ООО "Предприятие "Трубопласт", г.Екатеринбург).

ТУ 1390-001-01284695-2000 Трубы стальные с внутренним эпоксидным покрытием "CORON" (ОАО "АТЗ", г.Альметьевск, Татарстан).

ТУ 1390-002-01284695-97 Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ОАО "АТЗ", г.Альметьевск, Татарстан).

ТУ 1390-003-01284695-2000 Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва, ОАО "АТЗ",г.Альметьевск, Татарстан).

ТУ 1390-011-01284695-2003 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным двухслойным и трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР" г.Москва, ОАО "АТЗ" г.Альметьевск, Татарстан).

ТУ 14-3Р-33-2000 Трубы стальные электросварные диаметром от 530 до 1420 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ОАО ПО "Волжский трубный завод", г.Волжский, Волгоградской обл.).

ТУ 14-3Р-39-2000 Трубы стальные с двух- и трехслойным наружным защитным покрытием на основе экструдированного полипропилена (АО ВНИИСТ, г.Москва, ОАО ПО "ВТЗ", г.Волжский, Волгоградской обл.).

ТУ 14-3Р-49-2003 Трубы стальные бесшовные и сварные диаметром 102-1420 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР", г.Москва, ОАО ПО "ВТЗ").

ТУ 14-3Р-37-2000 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 102 до 1220 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ОАО "ВМЗ", г.Выкса, Нижегородской обл.).

ТУ 14-3Р-42-2000 Трубы стальные электросварные диаметром от 102 до 426 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ОАО "ВМЗ", г.Выкса, Нижегородской обл.).

ТУ 14-3Р-43-2000 Трубы стальные электросварные диаметром от 508 до 1220 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ОАО "ВМЗ", г.Выкса, Нижегородской обл.).

ТУ 1469-004-01297858-2002 Кривые холодной гибки из стальных электросварных труб 530 и 1220 мм с изоляционным покрытием (АО ВНИИСТ, г.Москва).

ТУ 14-3Р-36-2000 Трубы стальные электросварные диаметром от 508 до 1420 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", г.Челябинск).

ТУ 14-3Р-61-2002 Трубы стальные бесшовные и сварные диаметром 102-820 мм с наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО ВНИИСТ, г.Москва, ОАО "ЧТПЗ", г.Челябинск, ОАО "ВМЗ", г.Выкса, Нижегородской обл.).

ТУ 14-3Р-66-2003 Трубы стальные бесшовные и сварные диаметром 102-1420 мм с наружным трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АО "ВНИИСТ", г.Москва, ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", г.Челябинск).

ТУ 1381-002-00154341-98 Трубы стальные электросварные диаметром 219-1420 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием (ООО "Копейский завод изоляции труб", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-003-00154341-2000 Трубы стальные электросварные диаметром 219-1420 мм с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО "Уралтрансгаз", г.Екатеринбург, ООО "КЗИТ", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-004-00154341-2000 Трубы стальные электросварные диаметром 219-1420 мм с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО "Уралтрансгаз", г.Екатеринбург, ООО "КЗИТ", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-009-00154341-2002 Трубы стальные электросварные диаметром 219-720 мм с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО "Уралтрансгаз", г.Екатеринбург, ООО "ВНИИГАЗ", ООО "КЗИТ", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-010-00154341-2002 Трубы стальные электросварные диаметром 530-1420 мм с наружным защитным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ООО "Уралтрансгаз", г.Екатеринбург, ООО "ВНИИГАЗ", ООО "КЗИТ", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-013-00154341-2002 Отводы гнутые с наружным защитным полиэтиленовым покрытием (ООО "Уралтрансгаз", г.Екатеринбург, ООО "Копейский завод изоляции труб", г.Копейск, Челябинская обл.).

ТУ 1381-002-00154341-98 Трубы стальные электросварные диаметром 530-1420 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием (ЗАО "Уралремстрой", г.Челябинск).

ТУ 4859-001-11775856-95 Трубы стальные с покрытием из полиэтиленовых липких лент (АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва).

ТУ 1390-013-04001657-98 Трубы диаметром 57530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием (АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва).

ТУ 1390-014-05111644-98 Трубы диаметром 57530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием (АКХ им. К.Д.Памфилова, ООО "Фирма "БООС-М", г.Москва, ГУП МО "Мособлгаз", Клинский завод изоляции труб, г.Клин, Московская обл.).

ТУ 1394-017-50172433-2002 Трубы стальные диаметром 57-530 мм с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АКХ, Клинский завод изоляции труб, г.Клин, Моск. обл.).

ТУ 1394-016-04001657-2001 Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва, ЗАО "Фирма "Газкомплект", г.Реутов, Московской обл.).

ТУ 1394-002-47394390-99 Трубы стальные диаметром от 57 до 1220 мм с покрытием из экструдированного полиэтилена (АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва, ООО "Индастл", "Климентина СК", г.Москва).

ТУ 1390-002-70403923-2004 Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (АКХ им. К.Д.Памфилова, г.Москва, ООО "НефтеГазКомплект", г.Москва).

ТУ 1394-016-03005951-2002 Трубы стальные электросварные диаметром от 57 до 720 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.

ТУ 1394-001-05111644-96 Трубы стальные с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена (АКХ им. К.Д.Памфилова, ЗАО "Фирма "Янус", г.Москва, ЗАО "ПТЗ "Приз-НЕГАС", г.Пенза).

ТУ 2313-008-17213088-2003 Наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей и запорной арматуры для строительства магистральных нефтепроводов (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР", ОАО "НЕГАСПЕНЗАПРОМ", г.Пенза).

ТУ 1394-009-17213088-2003 Трубы стальные диаметром от 57 до 1220 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена для строительства магистральных нефтепроводов (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР", г.Москва, ЗАО "ПТЗ "Приз-НЕГАС", г.Пенза).

ТУ 1394-010-17213088-2003 Трубы стальные диаметром от 57 до 1220 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полипропилена для строительства магистральных нефтепроводов (ЗАО "ВНИИСТ-ЦАПТР" г.Москва, ЗАО "ПТЗ "Приз-НЕГАС", г.Пенза).

ТУ 1394-011-17213088-2003 Трубы стальные диаметром от 508 до 1420 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ЗАО "ПТЗ "Приз-НЕГАС", г.Пенза).

ТУ 1394-012-17213088-2003 Трубы стальные диаметром от 57 до 530 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов (ООО "ВНИИГАЗ", ЗАО "Приз-НЕГАС", г.Пенза).

ТУ 5768-003-01297858-2002 Трубы стальные теплогидроизолированные для нефтегазопроводов (АО "ВНИИСТ", г.Москва, ОАО "НЕГАСПЕНЗАПРОМ", г.Пенза).

ТУ 1394-003-02066613-99 Трубы стальные с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием (ООО "Индастл", г.Москва).

ТУ 4859-003-03984155-2000 Трубы стальные с наружным защитным битумным покрытием (ЗАО "Изоляционный Завод", г.С.-Петербург).

ТУ 1390-015-03984155-98 Трубы стальные с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием (ЗАО "Изоляционный Завод", г.С.-Петербург).

ТУ 1390-021-43826012-2001 Трубы стальные с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием (Бугульминский механический завод, г.Бугульма, Татарстан).

ТУ 2312-005-27524984-99 Эмаль "Эповин" БЭП-5297 (внутреннее эмалевое покрытие, ООО "Индастл", г.Москва).

ТУ 1390-001-48061320-99 Трубы стальные с наружным трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена.

ТУ 1394-040-01297775-2002 Трубы стальные, теплоизолированные пенополиуретаном, для нефтегазопроводов (ОАО "СибНИПИгазстрой", г.Тюмень).

ТУ 5768-002-01297858-2002 Трубы стальные, теплоизолированные пенополиуретаном, для нефтегазопроводов (АО "ВНИИСТ", г.Москва).

ТУ РБ 03289805.002-98 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена.

ТУ РБ 03289805.001-97 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием.

ТУ У 14-8-34-2001 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1420 мм с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием (АО "ВНИИСТ", г.Москва).

ТУ У 13457882.001-2001 Трубы стальные с покрытием на основе полиэтилена с полимерным адгезивом (НПП "Укртрубоизол", г.Днепропетровск).

ТУ 14-3-1954-94 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1220 и 1420 мм с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием (ООО "ВНИИГАЗ", ОАО Харцызский трубный завод, Донецкая обл.).

ГОСТ 8944-75* Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования.

ГОСТ 8946-75*  ГОСТ 8957-75*, ГОСТ 8959-75*, ГОСТ 8963-75* Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Основные размеры.

ГОСТ 8965-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Технические условия.

ГОСТ 8966-75, ГОСТ 8968-75, ГОСТ 8969-75 Муфты прямые, контргайки и сгоны стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа (основные размеры).

ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.

ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутого типа 3D (R1,5DN). Тройники. Переходы. Заглушки элептические. Конструкция.

ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия.

... Государственные стандарты и технические условия на другие материалы и технические изделия, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов.

СП 42-102 (проект) Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.

ПБ 12-529-2003 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Инструкция по складированию и хранению труб с наружным заводским полиэтиленовым покрытием, АО "ВНИИСТ", Москва, 2002 г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для строительства газораспределительных систем должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее и газовое оборудование, отвечающие требованиям действующих стандартов и других нормативных документов на их производство и поставку.

Назначение (область применения) и технические характеристики используемых материалов, изделий и оборудования должны соответствовать условиям их эксплуатации.

Пригодность для применения в строительстве систем газораспределения новых материалов, изделий и оборудования, в том числе зарубежного производства, при отсутствии отечественных нормативных документов на них должна быть подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстроя России).

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.

Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных и других элементов должен производиться с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.

Наружные газопроводы низкого давления разрешается предусматривать из труб всех групп, указанных в СП 42-102:

при температуре эксплуатации до минус 40 °С - из кипящей, полуспокойной и спокойной углеродистой стали без ограничений по диаметру и толщине стенки;

при температуре эксплуатации ниже минус 40 °С - из кипящей и полуспокойной углеродистой стали - для диаметров до 89 мм и толщиной стенки до 3,5 мм, из спокойной стали - для диаметров до 114 мм и толщиной стенки до 4 мм.

Трубы для газопроводов в зависимости от температуры должны быть выбраны:

по таблице 1 - для подземных, наземных и надземных газопроводов с температурой эксплуатации не ниже минус 40 °С;

по таблице 2 - для подземных, наземных и надземных газопроводов с температурой эксплуатации ниже минус 40 °С.

Таблица 1

| Стандарт или технические условия на трубу | Марка стали, стандарт на сталь | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный газ) 1,6 МПа (СУГ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубы электросварные прямошовные |  |  |  |
| ГОСТ 10705-80* (группа В) | Ст2сп, Ст3сп Ст4сп | 20; 22; 26; 32; 38; 45; 57; 76 | 2 |
| ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 380-94 | 89; 102 | 2,5 |
|  | 08; 10; 15; 20 | 108; 114 | 3 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 168; 219; 273 | 4,5 |
|  |  | 325 | 5 |
|  |  | 377; 426; 530 | 6 |
| ТУ 1104-137300-357-01-96 (по типу ГОСТ 10705 (гр. В) и ГОСТ 10704-91 | Ст2сп, Ст3сп Ст4сп | 20; 26; 32; 38; 45 57; 76 | 2 |
|  | ГОСТ 380-94 08; 10; 15; 20 ГОСТ 1050-88* | 89 | 2,5 |
| ТУ 14-3-943-80 | Ст2сп, Ст3сп | 219; 273 | 4,5 |
|  | ГОСТ 380-94 | 325 | 5 |
|  | 10; 20 ГОСТ 1050-88* 17Г1С ГОСТ 19281-89* | 377; 426; 530 | 6 |
| ГОСТ 20295-85 (тип 1, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты, тип 3, изготовленные электродуговой сваркой) | Ст2сп (К 34) | 159 | 4,5 |
|  | Ст3сп (К 38) | 168; 219; 273; 325 | 5 |
|  | ГОСТ 380-94 | 377; 426; 530 | 6 |
|  | 08; 10; 15; 20 ГОСТ 1050-88* 17Г1С,17ГС не ниже категории 3 ГОСТ 19281-89* | 630; 720 | 7 |
| ТУ 14-3-1399-95 | Ст3сп | 219; 273 | 4,8 |
|  | ГОСТ 380-94 | 325 | 5 |
|  | 10; 20 | 377; 426; 530 | 6 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 630 | 7 |
| ГОСТ 10706-76* | Ст2сп, Ст3сп | 720 | 8 |
| (группа В и Г) ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 380-94 17Г1С, 17ГС ГОСТ 19281-89* | 1020; 1220 | 10 |
| ТУ 14-3-943-80 | Ст2сп, Ст3сп | 20 | 2 |
|  | ГОСТ 380-94 | 21,3; 26,8 | 2,8 |
|  | 10; 20 | 25; 32; 40 | 2,5 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 33,5; 42,3 | 3,2 |
|  |  | 48; 57; 60; 76; 89 102; 108; 114 | 3,5 |
|  |  | 159 | 4 |
| Трубы электросварные спиральношовные |  |  |  |
| ГОСТ 20295-85 (тип 2, изготовленные электродуговой сваркой) | Ст2сп (К 34) | 159 | 4,5 |
|  | Ст3сп (К 38) | 219; | 5 |
|  | ГОСТ 380-94 | 273; 325; 377; 530 | 6 |
|  | 08; 10; 15; 20 | 630; 720 | 7 |
|  | ГОСТ 1050-88* 17Г1С, 17ГС не ниже категории 3ГОСТ 19281-89* | 820 | 8 |
| ГОСТ 8696-74* (группа В) | Ст2сп | 159; 168; 219; 273; | 4,5 |
|  | Ст3сп | 325 | 5 |
|  | ГОСТ 380-94 | 377; 426; 530 | 6 |
|  | 08; 10; 15; 20 ГОСТ 1050-88* 17Г1С, 09Г2С ГОСТ 19281-89* | 630; 720 | 7 |
| ТУ 14-3-808-76 | 20 | 530; 630; 720 | 8 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 1020; 1220 | 10 |
| ТУ 14-3-684-77 | Ст3сп | 530; 630 | 6 |
|  | ГОСТ 380-94 20 ГОСТ 1050-88* | 820 | 8 |
| Бесшовные горячедеформированные трубы |  |  |  |
| ГОСТ 8731-74* | Ст2сп, | 45; 57; 76; 89 | 3,5 |
| (группа В и Г) ГОСТ 8732-78* | Ст4сп ГОСТ 380-94 | 102; 108; 114; 127; 133 | 4 |
|  | 10; 20 | 159 | 4,5 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 168 | 5 |
|  |  | 219 | 6 |
|  |  | 273 | 7 |
|  |  | 325; 377; 426; 530 | 9 |
| ТУ 14-3-190-82 | 10; 20 | 57; 76; 89 | 3,5 |
|  | ГОСТ 1050-88* | 108; 114; 127; 133 | 4 |
|  | 09Г2С | 159 | 4,5 |
|  | ГОСТ 19281-89* | 168 | 5 |
|  | 10Г2 | 219 | 6 |
|  | ГОСТ 4543-71* | 377; 426 | 9 |
| Трубы водогазопроводные |  |  |  |
| ГОСТ 3262-75* (черные, обыкновенные и легкие) | В соответствии с ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1050-88* | DN 15 (21,3); DN 20 (26,8) | 2,5 |
|  |  | DN 25 (33,5); DN 32 (42,3) | 2,8 |
|  |  | DN 40 (48,0); DN 50 (60,0) | 3,0 |
|  |  | DN 65 (75,5) | 3,2 |
|  |  | DN 80 (88,5) | 3,5 |
|  |  | DN 100 (114,0) | 4,0 |
| ТУ 1104-137300-357-01-96 (по типу ГОСТ 3262-75*) | Ст2сп; Ст3сп | DN 15 (21,3); DN 20 (26,8) | 2,5 |
|  | ГОСТ 380-94 | DN 25 (33,5); | 2,8 |
|  | 08; 10; 15; 20 ГОСТ 1050-88* | DN 40 (48,0); DN 50 (60,0) | 3,0 |
| Примечания: 1. Трубы групп А, Б, а также всех групп из полуспокойной и кипящей стали следует применять по номенклатуре заводов, изготавливающих трубы из спокойной стали. 2. Допускается применение труб, наружный диаметр которых не включен в таблицу, но предусмотрен сортаментом стана соответствующего предприятия-изготовителя. 3. Трубы по ГОСТ 8733-74* и ГОСТ 8734-75*, предназначенные для импульсных газопроводов, приведены в таблице 1 СП 42-102. 4. Трубы, выпускаемые заводами, но не включенные в таблицу, могут быть включены в таблицу только после их апробации и получения разрешения к применению, полученному в установленном порядке. 5. Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и ТУ 1104-137300-357-1-96 условным диаметром до DN 80 следует применять для газопроводов природного газа и паровой фазы СУГ давлением до 1,2 МПа. Гнутые участки газопроводов из этих труб должны иметь радиус гиба не менее 2DN. |  |  |  |

На внутреннюю или наружную поверхность труб с покрытием должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-80* и ГОСТ 14192-96*, содержащая:

- полную маркировку на непокрытую трубу;

- номер данных технических условий;

- номер партии труб с покрытием;

- марку или шифр материала наружного слоя покрытия;

- наименования завода-изготовителя (товарный знак);

- дату нанесения покрытия;

- клеймо ОТК о приеме продукции.

Погрузочно-разгрузочные работы и хранение труб должны производиться в условиях, предотвращающих механическое повреждение покрытия труб.

При хранении труб с покрытием рекомендуется не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.

Транспортирование и хранение изолированных труб должно производиться в соответствии с требованиямиГОСТ 10692-80*.

Перевозка изолированных труб может осуществляться автомобильным, железнодорожным, а также речным и морским транспортом, оборудованным специальными приспособлениями, исключающими перемещение труб и повреждение покрытия.

Изготовитель гарантирует соответствие свойств покрытия требованиям данных технических условий в процессе хранения на открытой площадке при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С в течение 24 месяцев с даты выпуска.

В процессе гарантированного срока хранения труб с покрытием при соблюдении условий их хранения не должно наблюдаться:

- отслаивания покрытия по торцам на длину более 2 мм;

- растрескивания покрытия.

Покрытие не должно отслаиваться на длину более 2 мм от среза кромки покрытия в процессе проведения сварочно-монтажных работ при кратковременном нагреве неизолированной поверхности металла труб до температуры (120±10) °С.

Не являются признаками заводского брака:

- дефекты покрытия, происшедшие от механических повреждений вследствии нарушений норм и правил при транспортировке, разгрузке, хранении и проведении строительно-монтажных работ;

- наличие царапин и потертостей на внешней поверхности покрытия, не снижающих толщину покрытия, указанную в данных технических условиях.

Изготовитель гарантирует срок службы покрытия по показателям диэлектирической сплошности, прочности при ударе не менее нормативного срока службы подземного трубопровода (33 года).

ТУ 1394-018-04005951-2002 Трубы стальные с наружным защитным эпоксидным покрытием

По данным техническим условиям Московский опытно-экспериментальный трубозаготовительный комбинат выпускает трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным защитным эпоксидным покрытием на основе порошковой эпоксидной краски, предназначенные для строительства магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы) и отводов от них.

Покрытие наносится на стальные трубы в заводских условиях с использованием поточной механизированной линии.

Допустимые температуры окружающей среды для труб с покрытием:

- при хранении - от минус 45 °С до +60 °С;

- при транспортировании и проведении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ - от минус 40 °С до +50 °С;

- при длительной эксплуатации покрытия - от минус 20 до плюс 80 °С.

Пример условного обозначения трубы стальной электросварной прямошовной с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, изготовленной по ГОСТ 20295-85, с наружным эпоксидным покрытием по ТУ 1394-018-04005951-2002: Труба 325x8 ГОСТ 20295-85 ТУ 1394-018-04005951-2002.

Эпоксидное покрытие наносят на стальные трубы диаметром 57530 мм длиной от 8 до 11,6 м с толщиной стенки до 12,0 мм, отвечающие требованиям ГОСТ 20295, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706, ГОСТ 8731,ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, технических условий и другой нормативной документации (за исключением бесшовных труб по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733, изготовленных из слитка).

До нанесения покрытия наружная поверхность труб должна подвергаться визуальному контролю для выявления очевидных дефектов, таких, как вмятины, раковины, задиры и др. Подлежащая наружной изоляции поверхность труб не должна иметь заусенцев, острых выступов, капель металла, шлака и т.п. При невозможности устранения перечисленных дефектов трубы бракуются, отделяются от партии и не подлежат дальнейшей обработке по нанесению защитного покрытия.

Поверхность труб должна быть очищена от грязи, масляных и жировых загрязнений. При наличии на поверхности труб влаги, а также при температуре стальных труб ниже плюс 5 °С должны быть произведены нагрев и сушка труб в газовой печи.

Перед нанесением защитного покрытия поверхность труб должна быть очищена от продуктов коррозии методом дробеметной очистки до степени 2 по ГОСТ 9.402-80* (степень очистки Sa 2s по стандарту ИСО 8501-1-88 (Р) и шероховатости поверхности =40-90 мкм. После очистки поверхность труб должна быть обеспылена и соответствовать эталону не ниже 2-го класса по ИСО 8502-3-92.

________________

* Действует ГОСТ 9.402-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

Эпоксидное покрытие должно отвечать требованиям, предъявляемым к усиленному типу покрытий по ГОСТ Р 51164-98.

Толщина покрытия должна составлять 0,35 мм - независимо от диаметра труб и типа защитного покрытия.

Наружное эпоксидное покрытие наносится на очищенную и нагретую до заданной температуры поверхность труб в заводских условиях методом напыления в электростатическом поле порошковой эпоксидной краски.

Концы труб на длине (100±20) мм должны быть свободными от наружного покрытия. По согласованию с потребителем допускается увеличение длины неизолированных концов труб. При этом на них может наноситься временное консервационное покрытие, например, лак БТ-577 или другие консервационные материалы, обеспечивающие защиту от коррозии на срок до 6 месяцев.

По внешнему виду (визуальный контроль) покрытие представляет собой равнотолщинную однородную поверхность без визуально различимых дефектов (пропуски, пузыри, вздутия, отслоения, механические повреждения).

При наличии местных дефектов покрытия допускается ремонт мест повреждений с использованием изоляционных материалов, соответствующих конструкции покрытия. На отремонтированных участках гарантируется обеспечение требований данных технических условий, предъявляемых к основному покрытию.

По показателям свойств наружное антикоррозионное покрытие на основе порошковой эпоксидной краски должно удовлетворять требованиям и нормам, приведенным в нижеследующей таблице.

Технические требования к эпоксидному покрытию труб

| Наименование показателей свойств покрытия | Норма |
| --- | --- |
| Диэлектрическая сплошность - отсутствие пробоя покрытия при напряжении, кВ, не менее | 2,5 |
| Прочность покрытия при ударе, Дж, не менее, при температурах: (20±5) °С и минус (40±3) °С при диаметре труб до 273 мм | 4,0 |
| при диаметре труб до 530 мм | 6,0 |
| Адгезия покрытия к стали при температуре испытаний (20±5) °С: при решетчатом надрезе, балл, не менее | 1,0 |
| при нормальном отрыве, МПа, не менее | 7,0 |
| Адгезия покрытия к стали при температуре (20±5) °С после 1000 часов испытаний в воде при температурах испытаний (20±5), (40±3), (60±3), (80±3) °С: при решетчатом надрезе, балл, не менее | 1,0 |
| при нормальном отрыве, МПа, не менее | 5,0 |
| Площадь катодного отслаивания покрытия после 30 суток испытаний в 3%-ном растворе NaCl при потенциале поляризации 1,5 В, см, не более: |  |
| при температурах: (20±5) °С | 5,0 |
| (40±3) °С | 10,0 |
| (60±3) °С | 15,0 |
| (80±3) °С | 20,0 |
| Переходное сопротивление покрытия в 3% растворе NaCl при температуре (20±5) °С, не менее: |  |
| исходное, Ом·м | 10 |
| после 100 суток испытаний, Ом·м | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве отслоенного покрытия (свободная пленка) при температуре (20±5) °С,%, не менее | 5,0 |

На наружную или внутреннюю поверхность труб с эпоксидным покрытием должна наноситься маркировка (или наклеиваться этикетка) с данными о стальных трубах и с дополнительными данными:

- наименованием завода-изготовителя изолированных труб;

- номером партии и датой изготовления изолированных труб;

- номером данных технических условий;

- клеймом ОТК о приемке продукции.

Маркировка должна быть четкой, выполнена по трафарету с высотой букв (цифр) не менее 10 мм по ГОСТ 2.304-81*.

На каждую партию труб с покрытием изготовитель должен выдавать паспорт, удостоверяющий соответствие покрытия требованиям данных технических условий.

В паспорт кроме сведений, указываемых в документе о качестве труб без покрытия, должны быть внесены следующие данные:

- завод-изготовитель;

- обозначение данных технических условий на трубы с покрытием;

- номер партии труб с покрытием и дата выпуска;

- количество труб в партии;

- назначение труб;

- марка изоляционного материала и сертификат на него;

- результаты приемо-сдаточных испытаний покрытия по показателям данных технических условий.

Погрузо-разгрузочные работы и хранение изолированных труб должны производиться в условиях, предотвращающих механическое повреждение покрытия.

Для защиты эпоксидного покрытия от механических повреждений на трубы должны устанавливаться эластичные кольца, мягкие прокладки, необходимо применять пакетирование труб.

Транспортирование и хранение изолированных труб должно производиться в соответствии с ГОСТ 10692-80*. Перевозка труб может производиться автомобильным транспортом и в железнодорожных полувагонах, оборудованных специальными приспособлениями, исключающими перемещение труб и повреждение покрытия.

Температурный режим эксплуатации наружного защитного эпоксидного покрытия - от минус 20 °С до плюс 80 °С (кратковременно - до 100 °С).

Изготовитель гарантирует соответствие покрытия требованиям данных технических условий при условии соблюдения требований по проведению погрузо-разгрузочных и строительных работ.

Гарантированный срок хранения изолированных труб - 12 месяцев с момента их выпуска.

Допускается применение труб с наружным эпоксидным покрытием по истечении гарантированного срока хранения при условии, что защитное покрытие при повторных испытаниях отвечает требованиям данных технических условий. Покрытие не должно отслаиваться на концевых участках труб в течение установленного срока хранения, а также в процессе сварки и изоляции сварных стыков труб при нагреве зоны стыка до 140 °С.

ТУ 1390-011-01284695-03 Трубы стальные диаметром 57530 мм с наружным двухслойным и трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена

По данным техническим условиям ОАО "Альметьевский трубный завод" выпускает трубы стальные бесшовные и сварные диаметром 57530 мм с наружным покрытием усиленного типа из экструдированного полиэтилена, предназначенные для строительства магистральных и промысловых трубопроводов (нефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов) и отводов от них подземной и подводной прокладки.

Наружное покрытие труб выполняется в двух конструкциях: двухслойное покрытие усиленного типа (2У) и трехслойное покрытие усиленного типа (3У).

Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из адгезионного подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного праймера, адгезионного подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.

Покрытие наносится на стальные трубы в заводских условиях, с использованием поточной механизированной линии, по согласованному в установленном порядке технологическому регламенту или технологической инструкции.

Допустимая температура окружающей среды при хранении изолированных труб: от минус 50 °С до плюс 60 °С (от минус 60 °С до плюс 60 °С - для труб с трехслойным покрытием, предназначенных для условий Крайнего Севера).

Допустимая температура окружающей среды при проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании изолированных труб: от минус 45 °С до плюс 50 °С (от минус 50 °С до плюс 50 °С - для труб с трехслойным покрытием, предназначенных для условий Крайнего Севера).

Допустимая температура окружающей среды при проведении строительно-монтажных и укладочных работ: от минус 40 °С до плюс 50 °С (от минус 45 °С до плюс 50 °С - для труб с трехслойным покрытием, предназначенных для условий Крайнего Севера).

Допустимая температура эксплуатации покрытий: от минус 20 °С до плюс 60 °С.

Характеристики стальных труб (ГОСТ, ТУ, материал труб и другие показатели) указываются в сертификате завода-изготовителя, прилагаемом к партии изолированных труб.

Пример условного обозначения трубы стальной электросварной диаметром 325 мм с толщиной стенки 6 мм из стали марки 20, изготовленной по ГОСТ 20295, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа по ТУ 1390-011-01284695-2003:

ТУ 14-3Р-43-2000 Трубы стальные электросварные диаметром от 508 до 1220 мм с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газопроводов

По данным техническим условиям ОАО "Выксунский металлургический завод" выпускает трубы стальные диаметром от 508 до 1220 мм с наружным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, предназначенные для магистральных газопроводов и отводов от них.

Наружное полиэтиленовое покрытие наносится на трубы в заводских условиях на поточной механизированной линии ОАО "Выксунский металлургический завод" по согласованной в установленном порядке технологической инструкции или технологическому регламенту.

Допустимая температура окружающей среды для труб с покрытием:

- при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ - от минус 45 °С до плюс 50 °С;

- при хранении - от минус 60 °С до плюс 50 °С;

- при проведении строительно-монтажных работ - от минус 45 °С до плюс 50 °С.

Допустимая температура длительной эксплуатации составляет от минус 20 °С до плюс 60 °С в грунтах различной агрессивности и влажности.

Условное обозначение трубы наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 32 мм, класса прочности К60, изготовленной по ТУ 14-3-1573, с наружным (Н) антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием (Пк) на основе экструдированного полиэтилена, нанесенным по данным техническим условиям:

Труба 1020х32-К60 ТУ 14-3-1573, НПк ТУ 14-3Р-43-2000

Покрытие наносят на стальные электросварные прямошовные или бесшовные трубы диаметром от 508 до 1220 мм, длиной от 9 до 12 м с толщиной стенки до 32 мм, отвечающие требованиям технических условий ТУ 14-3Р-01, ТУ 14-3Р-28, ТУ 14-3-1573, ГОСТ 20295 или других, согласованных с ОАО "Газпром", и отвечающих требованиям "Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности"*, утвержденной ОАО "ГАЗПРОМ" и согласованной с Госгортехнадзором России, а также соответствующих дополнений к ней.

________________

* Действует СТО Газпром 2-2.1-131-2007 "Инструкция по применению стальных труб на объектах ОАО "Газпром". - Примечание изготовителя базы данных.

Подлежащая изоляции наружная поверхность труб не должна иметь масляных, жировых и других загрязнений, не должна иметь острых выступов, заусениц, брызг металла, шлака, очевидных поверхностных дефектов, таких как вмятины, раковины, задиры и др. На поверхности труб допускаются зачистки металла шлифовальной машиной, не выводящие толщину стенки за пределы минусовых допусков. При невозможности устранения поверхностных дефектов трубы бракуются и не подлежат применению для нанесения покрытия.

При наличии на поверхности труб влаги или при температуре труб ниже 5 °С должен производится их нагрев до температуры не менее, чем на 15 °С превышающей точку росы.

Поверхность труб должна быть очищена от продуктов коррозии до степени Sa  по международному стандарту ISO 8501-1 и иметь шероховатость  40-80 мкм.

Поверхность труб после очистки должна быть обеспылена и соответствовать эталонам по ISO 8502-3 не ниже класса 4.

Время между началом очистки поверхности трубы и нанесением покрытия не должно превышать 2 ч.

Очищенная поверхность трубы подвергается хроматированию. По согласованию с потребителем допускается поставка труб без хроматирующего слоя в случае обеспечения всех требований к покрытию данных технических условий.

Наружное полиэтиленовое антикоррозионное покрытие должно соответствовать требованиям данных технических условий.

Наружное антикоррозионное покрытие должно иметь следующую конструкцию:

- грунтовочный слой (праймер) на основе жидких или порошковых термореактивных композиций толщиной 80-200 мкм;

- адгезионный слой на основе термостабилизированной композиции сополимера этилена с винилацетатом или других подобных композиций;

- наружный слой на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции.

Покрытие должно быть сплошным, иметь гладкую однородную поверхность черного цвета без пропусков, вздутий и отслоений покрытия от металла. Допускается наличие небольших наплывов полиэтилена высотой не более 0,5 мм. В местах ремонта покрытия допускается локальное утолщение покрытия на 1,5 мм. На поверхности покрытия не допускается наличие трещин, задиров, пузырей, царапин, снижающих толщину покрытия ниже допустимых норм.

Основные показатели свойств наружного полиэтиленового покрытия должны соответствовать требованиям и нормам нижеприведенной таблицы.

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Толщина покрытия, мм, не менее: |  |
| для труб диаметром от 508 до 820 мм включительно | 2,5 |
| для труб диаметром св. 820 мм | 3,0 |
| Диэлектрическая сплошность - отсутствие пробоя покрытия при напряжении, кВ, не менее | 5 на 1 мм толщины покрытия + 5 кВ |
| Относительное удлинение при разрыве отслоенного покрытия при температуре минус (45±2) °С, %, не менее: | 100 |
| Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при температуре (60±3) °С, мм, не более | 0,3 |
| Прочность при ударе, Дж/мм толщины покрытия, не менее при температуре минус (45±3) °С, | 8 |
| при температуре (25±10) °С, | 6 |
| при температуре (60±3) °С, | 4 |
| Стойкость отслоенного покрытия к растрескиванию под напряжением при температуре (50±5) °С, ч, не менее | 1000 |
| Адгезия покрытия к стали, Н/см ширины, не менее при температурах: (25±10) °С, | 150 |
| (60±5) °С | 40 |
| Адгезия покрытия к стали после 1000 ч выдержки в воде, Н/см ширины, не менее при температуре (60±3) °С | 70 |
| при температуре (80±3) °С | 50 |
| Переходное сопротивление покрытия в 3% растворе NaCl при температуре 20°С, Ом·м, не менее: |  |
| исходное | 10 |
| после 100 суток выдержки при температуре (80±3) °С | 10 |
| Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации после 30 суток испытаний в 3% растворе NaCl при потенциале поляризации 1,5 В, см, не более |  |
| при температурах: (20±3) °С | 6,0 |
| (60±3) °С | 10,0 |
| Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки в течение 100 сут. при температуре (110±5) °С, % от исходной величины, не более | 25 |
| Устойчивость к термоциклированию от минус (60±5) °С до плюс (25±5) °С, не менее | 10 |

Допускается ремонт дефектов наружного покрытия. Материалы для ремонта и технология их нанесения должны обеспечивать требования настоящих технических условий к основному покрытию. Ремонт мест повреждений производится в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Допускается нанесение покрытия на участки труб с клеймовочными знаками, предусмотренными нормативной документацией на трубы без покрытия.

Концы труб на длине (140±30) мм от торца должны быть свободны от покрытия. Допускается наличие на свободных от покрытия концах, кроме торцов труб, остатков грунтовочного слоя. По согласованию с заказчиком на неизолированные концы труб может наноситься легко удаляемое консервационное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии в атмосферных условиях на срок не менее 12 месяцев.

Края наружного полиэтиленового антикоррозионного покрытия должны иметь угол перехода к телу трубы не более 30°.

На внутреннюю поверхность труб с покрытием наносится маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 10692 и ГОСТ 14192, включающая в себя полную маркировку на непокрытую трубу и дополнительно:

- номер данных технических условий;

- номер партии труб с покрытием;

- марку или шифр материала наружного слоя покрытия;

- наименование завода-изготовителя (товарный знак);

- дату нанесения покрытия;

- клеймо ОТК о приемке продукции.

На каждую партию труб с покрытием изготовитель выдает паспорт (сертификат качества), в котором указываются данные по качеству покрытия в объеме приемо-сдаточных испытаний (форма документа о качестве в технических условиях не приведена).

Погрузочно-разгрузочные работы и хранение труб должны производиться в условиях, предотвращающих механическое повреждение покрытия.

При хранении труб с покрытием рекомендуется не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.

Транспортирование и хранение изолированных труб должно производиться в соответствии с требованиямиГОСТ 10692.

Перевозка труб может осуществляться автомобильным, железнодорожным, а также речным и морским транспортом, оборудованным специальными приспособлениями, исключающими перемещение труб и повреждение покрытия.

Изготовитель гарантирует соответствие свойств покрытий требованиям данных технических условий в процессе хранения на открытой площадке при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С в течение 24 месяцев с даты выпуска.

В процессе гарантированного срока хранения труб, при соблюдении условий их хранения, не должно наблюдаться:

- отслаивания покрытия по торцам на длину более 2 мм;

- растрескивания покрытия.

Покрытие не должно отслаиваться на длину более 2 мм на концевых участках в процессе проведения сварочно-монтажных работ при кратковременном нагреве незаизолированной поверхности металла труб до температуры (140±10) °С.

Не являются признаками заводского брака:

- дефекты покрытия, происходящие от механических повреждений, вследствие нарушений норм и правил при транспортировке, разгрузке, хранении и проведении строительно-монтажных работ;

- наличие царапин и потертостей на внешней поверхности покрытия, не снижающих толщину покрытия, указанную в данных технических условиях.

ТУ 1381-009-00154341-2002 Трубы стальные электросварные диаметром 219-720 мм с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена

По данным техническим условиям ООО "Копейский завод изоляции труб" выпускает трубы стальные электросварные диаметром 219-720 мм с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, предназначенные для подземной прокладки магистральных газо- и нефтепроводов, продуктопроводов и отводов. Покрытие соответствует усиленному типу по ГОСТ Р 51164(конструкция N 2).

Наружное полиэтиленовое покрытие наносят на трубы в заводских условиях.

Допустимая температура окружающей среды для изолированных труб:

- при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ - от минус 45 °С до плюс 50 °С;

- при хранении - от минус 45 °С до плюс 50 °С;

- при проведении строительно-монтажных работ - от минус 45 °С до плюс 50 °С;

- при длительной эксплуатации - до плюс 50 °С в грунтах различной агрессивности и влажности.

Пример условного обозначения трубы стальной электросварной диаметром 720 мм с толщиной стенки 12,0 мм, изготовленной по ТУ 14-3-1573-96, с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (Пк ПЭ) по ТУ 1381-009-00154341-2002:

труба 720x12,0 мм ТУ 14-3-1573-96 Пк ПЭ ТУ 1381-009-00154341-2002

Покрытие наносят на трубы стальные сварные и бесшовные диаметром от 219 до 720 мм включительно с толщиной стенки не более 21,0 мм и длиной 9,0-11,6 м, соответствующие требованиям технических условий или государственных стандартов, перечисленных в "Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности" 2000 г.

По согласованию с потребителем допускается нанесение покрытия на трубы, сортамент которых соответствует требованиям других технических условий или стандартов.

По согласованию с потребителем допускается нанесение покрытия на трубы, бывшие в употреблении, восстановленные и прошедшие соответствующий контроль, отвечающие требованиям указанной выше нормативно-технической документации.

Подлежащая изоляции наружная поверхность труб не должна иметь острых выступов, заусениц, брызг металла, шлака, очевидных поверхностных дефектов, таких как вмятины, раковины, задиры и др. Допускается зачистка поверхности металла труб шлифовальной машиной, не выводящая толщину стенки за пределы минусовых допусков. При невозможности устранения поверхностных дефектов трубы бракуются и не подлежат применению для нанесения покрытия.

На поверхности труб не должно быть масляных, жировых и других загрязнений. Степень обезжиривания поверхности должна быть не ниже первой по ГОСТ 9.402-80*.

________________

* Действует ГОСТ 9.402-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

Перед дробеметной очисткой трубы должны быть предварительно нагреты до температуры не менее 45 °С.

Поверхность труб должна быть очищена от продуктов коррозии до степени Sa  по международному стандарту ISO 8501-1 и иметь шероховатость  50-100 мкм по стандарту ISO 8503-4.

Поверхность труб после очистки должна быть обеспылена и соответствовать эталонам по ISO 8502-3 не ниже класса 3.

Время между началом очистки поверхности трубы и нанесением покрытия не должно превышать 2 ч при относительной влажности воздуха не выше 75%.

Очищенная поверхность трубы подвергается хроматированию. Наружное защитное покрытие должно иметь следующую конструкцию:

- термоплавкий термостабилизированный полимерный подслой толщиной не менее 250 мкм;

- наружный слой на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции.

Покрытие должно быть сплошным, иметь гладкую однородную глянцевую поверхность черного цвета без пропусков, отслоений, пузырей, трещин, обнаруживаемых визуально. Допускается наличие небольших наплывов полиэтилена высотой не более 0,5 мм. В местах ремонта покрытия допускается локальное утолщение покрытия на 1,5 мм. На поверхности покрытия не допускается наличие трещин, задиров, пузырей, царапин, снижающих толщину покрытия ниже допустимых норм.

Допускается ремонт дефектов наружного покрытия. Материалы для ремонта и технология их нанесения должны обеспечивать требования данных технических условий к основному покрытию. Ремонт мест повреждений производят в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Концы труб на длине (120±20) мм от торца должны быть свободны от покрытия.

Края покрытия по концам труб должны иметь угол скоса к телу трубы (фаску) не более 30°.

Но требованию потребителя на фаску покрытия и прилегающий к ней непокрытый участок длиной (30+10) мм по периметру трубы может быть нанесено консервационное покрытие. Для получения консервационного покрытия следует применять материалы, обеспечивающие защиту от коррозии не менее двенадцати месяцев.

Свойства покрытия должны соответствовать нормам, приведенным в нижеследующей таблице.

| Наименование показателей покрытия | Норма |
| --- | --- |
| Толщина покрытия, мм, не менее, для труб диаметром не более 273; 426; 720 мм, соответственно | 2,0; 2,2; 2,5 |
| Толщина над усилением сварного шва, мм, не менее для труб диаметром не более 426 мм и 720 мм, соответственно | 1,5; 2,0 |
| Диэлектрическая сплошность - отсутствие пробоя покрытия при напряжении, кВ, не менее | 20 |
| Адгезия покрытия к стали, Н/см ширины, не менее |  |
| при температурах: (25±10) °С, | 100 |
| (60±3) °С | 30 |
| Адгезия покрытия к стали после 1000 ч выдержки в воде, Н/см ширины, не менее |  |
| при температуре (60±3) °С | 30 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее при температуре (60±3) °С | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве отслоенного покрытия при температуре минус (45±5) °С, %, не менее: | 100 |
| Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки в течение 100 сут. при температуре (110±3) °С, % от исходной величины, не более | 25 |
| Стойкость отслоенного покрытия к растрескиванию под напряжением при температуре (50±0,5) °С, ч, не менее | 1000 |
| Прочность при ударе, Дж/мм толщины покрытия, не менее |  |
| при температуре минус (45±5) °С, | 4 |
| при температуре (25±10) °С, | 5 |
| Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации после 30 суток испытаний в 3% растворе NaCI при потенциале поляризации 1,5 В, см, не более |  |
| при температурах: (20±3) °С | 5,0 |
| (60±3) °С | 15,0 |
| Переходное сопротивление покрытия в 3% растворе NaCI при температуре 20 °С, Ом·м, не менее: |  |
| исходное при температуре (20±3) °С | 10 |
| после 100 суток выдержки при температуре (80±3) °С | 10 |
| Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при температуре (60±3) °С, мм, не более | 0,3 |
| Устойчивость к термоциклированию от минус (45±5) °С до плюс (25±5) °С, не менее | 10 |

На внутреннюю или наружную поверхность труб с покрытием наносится маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 10692 и ГОСТ 14192, включающая в себя полную маркировку на непокрытую трубу и дополнительно:

- номер настоящих технических условий;

- номер партии труб с покрытием;

- наименование завода-изготовителя (товарный знак);

- дату нанесения покрытия;

На каждую партию изолированных труб изготовитель выдает копию сертификата на неизолированные трубы и сертификат, удостоверяющий соответствие труб требованиям данных технических условий. В сертификат вносят следующие данные:

- наименование завода-изготовителя или его товарный знак;

- номер партии труб с покрытием;

- условное обозначение труб с покрытием;

- марку и номер партии материала каждого из слоев покрытия;

- дату выпуска труб с покрытием, а также результаты испытаний: диэлектрической сплошности; толщины; адгезии к стали.

Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и хранение труб должны выполняться в условиях обеспечения сохранности покрытия в соответствии со Сводом правил сооружения магистральных газопроводовСП 106-34-96 и требованиям ГОСТ 10692.

При хранении труб с покрытием рекомендуется не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.

Транспортирование труб должно производиться железнодорожным или автомобильным транспортом, оборудованным специальными приспособлениями, исключающими перемещение труб и повреждение покрытия. Перевозка труб с покрытием должна осуществляться в полувагонах в соответствии с разделом "Трубы" "Технических условий погрузки и крепления грузов" Министерства путей сообщения (МПС) и действующей на заводе нормативно-технической документации, согласованной с МПС.

Транспортирование автомобильным транспортом должно выполняться в соответствии с общими требованиями к перевозке грузов автотранспортом, утвержденными Министерством автомобильного транспорта РСФСР, Сводом правил сооружения магистральных газопроводов СП 106-34-96 .

Гарантированный срок хранения труб с покрытием при выполнении требований данных технических условий составляет 24 месяца с момента изготовления. При хранении труб с покрытием свыше 24 месяцев их использование допускается после повторного контроля на соответствие данным техническим условиям.

В процессе гарантированного срока хранения труб, при соблюдении условий их хранения, не должно наблюдаться:

- отслаивания покрытия по торцам на длину более 2 мм;

- растрескивания покрытия.

Покрытие не должно отслаиваться на длину более 2 мм от среза кромки покрытия в процессе проведения сварочно-монтажных работ при кратковременном нагреве непокрытой поверхности металла труб до температуры (120±10) °С.

Не являются признаками заводского брака:

- дефекты покрытия, возникшие вследствие нарушений норм и правил транспортирования, разгрузки, хранения и проведения строительно-монтажных работ;

- царапины и потертости на внешней поверхности покрытия, не выводящие толщину покрытия за пределы, указанные в данных технических условиях.

Изготовитель гарантирует срок службы покрытия по показателям приемосдаточных испытаний - не менее нормативного срока службы трубопровода.

На внешнюю поверхность труб с покрытием наносится маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 10692 и ГОСТ 14192, включающая в себя полную маркировку на непокрытую трубу и дополнительно:

- наименование завода-изготовителя (товарный знак);

- номер данных технических условий;

- номер партии труб с покрытием;

- дату нанесения покрытия;

- клеймо ОТК о приемке продукции.

На каждую партию труб с покрытием завод-изготовитель должен представить паспорт (сертификат качества), в котором должны быть указаны следующие данные:

- шифр (наименование) типа труб с покрытием;

- наименование завода-изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления;

- марка или шифр материалов для покрытия;

- свойства покрытия в объеме приемо-сдаточных испытаний:

внешний вид покрытия;

длина концов труб без покрытия;

угол скоса покрытия по концам труб;

общая толщина покрытия (в т.ч. на усиление сварного шва);

диэлектрическая сплошность покрытия;

адгезия покрытия при температуре (25±10) °С;

усадка полиэтиленового слоя покрытия.

Погрузочно-разгрузочные работы и хранение труб должны производиться в условиях, предотвращающих механическое повреждение покрытия.

Перемещение и укладка труб с покрытием должна производиться механическим способом, кранами с использованием только специальных захватов или полотенец, исключающих повреждение покрытия.

Перевозка труб допускается автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом, оборудованным специальными приспособлениями, исключающими их перемещение и повреждение покрытия. Перевозка должна осуществляться с соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

Завод-изготовитель покрытия труб гарантирует соответствие свойств покрытия требованиям данных технических условий в процессе хранения на открытой площадке при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С в течение 24 месяцев с даты выпуска.

В процессе гарантированного срока хранения труб, при соблюдении условий их хранения, не должно наблюдаться:

- отслаивания покрытия по торцам на длину более 2 мм;

- растрескивания покрытия.

Покрытие не должно отслаиваться на концевых участках в процессе проведения сварочно-монтажных работ при кратковременном нагреве неизолированной наружной поверхности металла труб до температуры 120 °С.

При соблюдении правил строительства и эксплуатации трубопровода завод гарантирует обеспечение защитных антикоррозионных свойств наружного полиэтиленового покрытия труб при эксплуатации в течение нормативного срока службы трубопровода.

Не являются признаками заводского брака:

- дефекты покрытия, происходящие от механических повреждений, вследствие нарушений норм и правил при транспортировке, разгрузке, хранении и проведении строительно-монтажных работ;

- наличие царапин и потертостей на внешней поверхности покрытия, не снижающих толщину покрытия, указанную в настоящих технических условиях.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Входной контроль труб и соединительных деталей следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, СП 42-102, проекта, ППР и другой технологической документации системы контроля качества СМР, действующей в предприятии.

Объем работ по входному контролю и участие в нем тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть определено документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Входной контроль качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, изоляционных и других материалов должен производиться специалистами аттестованной в установленном порядке лаборатории (п.3.2.3ПБ 12-529-03).

Допускается привлечение лаборатории контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ, аттестованной и аккредитованной в порядке, установленном Госгортехнадзором России (п.3.1.5 ПБ 12-529-03).

При входном контроле труб и соединительных деталей необходимо предусматривать проверку:

- наличия сопроводительной документации о качестве труб и соединительных деталей (документы о качестве, паспорта, сертификаты) и полноты содержащихся в ней данных;

- наличия сопроводительной документации о качестве защитных покрытий (документы о качестве, паспорта, сертификаты, акты, если изоляция труб выполнена в базовых условиях строительно-монтажных организаций) и полноты содержащихся в ней данных;

- наличия сопроводительной документации о качестве соединительных деталей и монтажных узлов, выполненных на ЦЗЗ и ЦЗМ (документы о качестве, технические паспорта, сертификаты), протоколов проверки качества сварных стыков соединительных деталей, изготовленных в базовых условиях строительно-монтажных организаций);

- маркировки труб и соединительных деталей, наличия клейма ОТК;

- соответствия поступивших труб и соединительных деталей проекту (по данным сопроводительной документации и маркировке);

- соответствия труб и соединительных деталей требованиям нормативных документов по показателям внешнего вида и геометрическим размерам (путем визуального контроля и измерения геометрических параметров труб и соединительных деталей).

Каждая партия стальных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим согласно требований ГОСТ 10692-80*:

- товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- наименование предприятия-потребителя;

- номер заказа;

- дату выписки документа о качестве;

- обозначение стандарта или нормативно-технической документации;

- размер труб;

- марку стали, номер плавки (при поплавочной поставке) или партии, химический состав труб по требованию потребителя);

- массу партии;

- общую длину труб и по требованию - количество труб в штуках;

- результаты всех видов испытаний;

- отметки об отправке труб разных размеров, если это оговорено в нормативно-технической документации;

- штамп технического контроля.

Каждая партия стальных изолированных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим кроме сведений, регламентированных ГОСТ 10692-80*, дополнительные данные о покрытии, перечень которых регламентируется техническими условиями на конкретные трубы с покрытием.

Маркировку наносят на каждую неизолированную трубу диаметром свыше 159 мм с толщиной стенки 3,5 мм и более. По требованию потребителя допускается маркирование каждой трубы диаметром от 114 мм. В зависимости от диаметра и толщины стенки труб маркировку наносят клеймением, электрическим карандашом или резиновым штампом (несмываемой краской), электрографом или несмываемой краской.

Маркировку неизолированных труб производят на расстоянии не более 500 мм и не менее 20 мм от торца и обводят или подчеркивают яркой краской.

Маркировку труб диаметром до 159 мм включительно, труб, имеющих светлую поверхность, а также холоднодеформированных труб в пакетах, наносят на ярлык. Маркировку холоднодеформированных труб диаметром до 450 мм включительно, увязанных в пакеты, допускается наносить на ярлык и на три трубы каждого диаметра.

Маркировка должна содержать:

- размер трубы;

- марку стали;

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия изготовителя.

При машинной маркировке допускается обозначать марку стали четырехзначным числовым кодом в соответствии с Общесоюзным классификатором продукции.

Маркировка на бесшовные трубы диаметром 351550 мм наносится клеймением и должна содержать:

- обозначение стандарта или нормативно-технической документации;

- номер трубы;

- номер партии или плавки;

- толщину стенки;

- клеймо отдела технического контроля.

Требования по маркировке изолированных труб должны быть приведены в технических условиях на трубы конкретных производителей.

Внешнему осмотру и измерениям на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий рекомендуется подвергать не менее 10% партии труб или соединительных деталей (но не менее одной трубы, соединительной детали) и при обнаружении брака следует провести проверку их удвоенного количества.

При обнаружении при повторной проверке хотя бы одного бракованного изделия вся партия труб (соединительных деталей) должна быть забракована. Геометрические размеры трубы (толщина стенки по периметру, наружный диаметр, овальность) должны соответствовать требованиям нормативной документации на данный тип трубы.

Трубы с трещинами, невыправляемыми вмятинами и коррозионными повреждениями должны быть забракованы.

Внешнему осмотру изоляционного покрытия должна подвергаться каждая труба партии изолированных труб.

При обнаружении внешним осмотром отдельных повреждений изоляционного покрытия трубы площадью более 10% или нескольких повреждений обшей площадью более 20%, труба должна быть полностью переизолирована механизированным способом.

По решению заказчика или генерального подрядчика, кроме внешнего осмотра изоляционного покрытия труб, при входном контроле может производиться приборная проверка изоляции по ГОСТ 9.602-89*.

________________

* Действует ГОСТ 9.602-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

При внешнем осмотре соединительных деталей проверяется наличие вмятин, забоин, заусениц, трещин, коррозионных повреждений, расслоения металла, раковин и качества резьбы, а также соответствия геометрических размеров требованиям нормативной документации.

При наличии трещин, сквозных отверстий, раковин, неполной или забитой резьбы, отклонения геометрических размеров от требований нормативной документации, невыправляемых вмятин, соединительные детали должны быть забракованы.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРУБ, ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

При всех операциях хранения, погрузки и транспортирования труб с покрытием следует руководствоваться требованиями ППР, требованиями государственных стандартов и технических условий на конкретные виды труб и "Инструкцией по складированию и хранению труб с наружным заводским полиэтиленовым покрытием" (АО "ВНИИСТ'', г.Москва, 2002 г.).

Транспортирование труб для строительства газопроводов должна производиться автомобилями с прицепами-роспусками, находящимися в технически исправном состоянии, имеющими надежную сцепку прицепа с автомобилем, предохранительный щит для защиты кабины водителя от продольного перемещения труб, крепежные устройства, оборудованные турникетными кониками.

Прицеп-роспуск должен быть оборудован поворотным турникетом.

При транспортировке изолированных труб коники автомобиля и прицепа должны быть оборудованы специальными ложементами с полукруглыми выемками, охватывающими не менее 1/3 периметра трубы.

Шаг выемок должен исключать соприкосновение труб друг с другом. Каждый ложемент может использоваться не более чем на два смежных диаметра изолированных труб. Ложементы рекомендуется изготавливать из дерева. Выемки должны быть обиты войлоком или мягким эластичным материалом и не иметь углов и выступов, вызывающих повреждения изоляционного покрытия трубы. Ширина ложемента, измеренная вдоль оси трубы, должна быть не менее ширины основания коников.

Неизолированные трубы транспортируются в брикетах, увязанных проволокой.

Изолированные трубы должны укладываться на трубовозы в ложементы. При транспортировке труб в несколько рядов, каждый ряд должен укладываться в ложементы, отделяемые от нижнего ряда мягкими прокладками (резина, войлок и т.п.).

Размеры загруженного трубовоза должны быть по ширине не более 2,5 м, по высоте - не более 3,8 м. Погрузочная высота коников автомобиля и прицепа должна быть на одном уровне. Свес труб за коники прицепа должен быть не более 2 м.

Для предотвращения продольного перемещения трубы должны быть закреплены стопорными стальными канатами с обоих концов. При перевозке изолированных труб под стопорные канаты рекомендуется подкладывать мягкие прокладки. Канаты должны быть в натянутом положении.

Погрузку и разгрузку труб следует производить автокранами. Грузовые стропы должны быть изготовлены из канатов по действующим государственным стандартам и техническим условиям и иметь маркировочную группу по временному сопротивлению разрыву не менее 160 МПа.

Такелажная оснастка должна максимально обеспечивать полную сохранность труб, не допуская их повреждений.

Прямое использование стальных канатов, строп, способных привести к разрушению изоляционного покрытия и повреждению торцов труб, запрещено.

При погрузо-разгрузочных работах должны предусматриваться и реализовываться мероприятия и устройства по предупреждению повреждения изоляционного покрытия труб - применение траверс с торцевыми захватами, мягких полотенец, автоматических трубных захватов, специальных покрытий стрел кранов-трубоукладчиков и других кранов эластичными накладками (например, из утилизированных покрышек и других материалов.

Для погрузки и разгрузки изолированных труб диаметром до 168 мм следует применять мягкие полотенца типа ПМ.

Сбрасывать изолированные трубы с автомашины или скатывать их по слегам не разрешается.

Для транспортировки соединительных деталей и трубных заготовок (узлов) использования специального автотранспорта не требуется.

Для складирования соединительные детали заводского (ЦЗЗ, ЦЗМ) изготовления рекомендуется упаковывать в деревянные ящики весом не более 80 кг, выстланные влагонепроницаемой бумагой. Каждую неокрашенную деталь следует покрывать антикоррозионной смазкой и заворачивать в промасленную бумагу. При перевозке ящиков необходимо принять меры по защите их от атмосферных осадков.

Перевозку трубных заготовок и соединительных деталей на объект строительства рекомендуется производить в деревянных контейнерах, к которым прикрепляется бирка с указанием транспортируемых узлов и деталей.

При хранении и складировании неизолированные трубы должны быть рассортированы партиями по размерам и маркам стали, чтобы предотвратить возможность их перепутывания. Трубы должны храниться на стеллажах или площадках открытого хранения, при этом они должны иметь консервационное покрытие.

Хранение труб и трубных заготовок в базовых условиях следует предусматривать в открытых складах или под навесом. Стеллажи для хранения должны сооружаться на ровной горизонтальной площадке и оборудоваться поперечными вертикальными упорами, исключающими самопроизвольное скатывание труб. Опорная поверхность, а также поверхность поперечных упоров и разделительных стоек, обращенная к трубам, должна иметь эластичные прокладки или быть обшита деревянными рейками.

Штабели при длительном хранении труб следует защищать от воздействия ультрафиолетового излучения, используя навесы, укрытия или другие подходящие методы.

Трубы на строительной площадке должны укладываться следующим образом:

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

При складировании в базовых условиях изолированных труб их нижний и последующие ряды должны укладываться на ложементы, отвечающие вышеприведенным требованиям, располагаемые на неизолированных концах труб.

Высота штабеля в стеллажах для всех диаметров труб не должна превышать 2 м.

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Трубы каждого диаметра рекомендуется укладывать в отдельный стеллаж.

Соединительные детали в базовых условиях следует хранить в закрытых складах.

При хранении труб и соединительных деталей в базовых условиях следует предусматривать меры по защите их от атмосферных осадков и подтопления дождевыми или талыми водами.

В трассовых условиях трубы следует размещать на открытой ровной площадке. Изолированные трубы рекомендуется укладывать неизолированными концами на лежки или мягкие насыпные земляные валы.

Трубы, поступающие на монтаж, должны быть снабжены инвентарными торцевыми заглушками, исключающими попадание в их полость грязи, снега и посторонних предметов.

С целью предупреждения загрязнения полости газопровода и снижения затрат на последующую ее очистку необходимо в процессе строительства принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, снега, грунта и посторонних предметов. Для этого необходимо:

- на торцах труб (секций) устанавливать инвентарную заглушку;

- штабели труб (секций) при хранении на открытых площадках защищать с торцов щитами от заноса снегом;

- на сваренных плетях устанавливать заглушки;

- на уложенную в траншею плеть (секцию) устанавливать по концам заглушки;

- при хранении длинномерных труб в бухтах или бунтах на открытых концах после окончания сварочных работ устанавливать на концах плети заглушки.

Трубы и трубные секции на строительной полосе следует раскладывать с использованием подкладок (раскладочных лежек), исключающих прямой контакт между телом трубы и грунтом, с целью:

- обеспечения сохранности тела трубы и изоляционного покрытия;

- снижения вероятности попадания в полость труб влаги, снега, грязи;

- возможности использования при монтаже газопровода помимо клещевых захватов еще и мягких монтажных полотенец;

- не смерзания труб (по нижней образующей) с грунтом;

- возможности выполнения опережающей подготовки кромок труб под их сборку без использования трубоукладчика.

В качестве раскладочных лежек могут быть использованы деревянные брусья с выемкой по форме трубы, которая располагается в средней части лежки. Размеры лежек выбираются на стадии разработки проекта производства работ (ППР). При этом учитываются: диаметр труб, длина трубных элементов (одиночных труб или секций), грунтовые условия; вспомогательное технологическое назначение этих устройств и т.п.

Указанные лежки могут быть изготовлены в виде мешков из синтетических тканей, заполненных резинотехническими отходами, гранулами из различных полимеров или кварцевым песком.