ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

I. Область применения карты

1. Технологическая карта разработана на монтаж осветительной электроустановки с выполнением открытой проводки в 3-комнатной квартире и применением проводов марки АПВ или ПВ с прокладкой на скобах электроустановочных.

2. При привязке карты с конкретным условиям ремонта уточняются объемы работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. Организация и технология строительного процесса

1. До монтажа осветительной электроустановки должны быть закончены работы по монтажу перекрытий, перегородок и штукатурные работы.

2. Электромонтажные работы выполняют в две стадии:

а) после производства штукатурных работ;

б) после производства малярных работ.

3. По окончании штукатурных работ производится монтажная разметка, пробиваются отверстия и гнезда, сверлятся проходы.

4. Разметку производят с помощью разметочного циркуля, шнура, рейки, рулетки и складного метра. Сначала размечают места установки групповых и распределительных щитков, коммутационных аппаратов, светильников и других электроприемников. Затем намечают трассу проводки, отмечают проходы через стенки и перегородки. Разметку выполняют с учетом параллельной прокладки проводов на расстоянии не менее 35 мм один от другого при сечении провода до 10 мм. Расстояние между скобами выдерживают в зависимости от сечения провода (600-1000 мм).

Гнезда и отверстия в кирпичных и бетонных стенах пробивают и сверлят пневмо- или электроинструментом. Скобы закрепляют забиванием или на шурупах.

К деревянным поверхностям скобы крепят гвоздями или шурупами.

5. По окончании малярных работ натягивают и закрепляют провода, устанавливают квартирные групповые щитки, светильники, выключатели, штепсельные розетки и подсоединяют их к сети. Осветительную арматуру подвешивают через изоляционную вставку или на крюке к прочному изоляционному покрытию.

6. Соединяют и оконцовывают провода опрессовыванием или пайкой. Концы к электрощиткам присоединяют пайкой или с помощью болтовых зажимов.

7. Работы по монтажу открытой электропроводки в 3-комнатной квартире выполняет звено из двух человек: электромонтера 4 разряда и электромонтера 2 разряда.

Все работы по монтажу открытой электропроводки осуществляются членами звена совместно. Монтажник 4 разряда перед началом работ производит разметку на стенах и потолке, а монтажник 2 разряда сверлит отверстия и закрепляет ролики. При установке арматуры монтажник 2 разряда подготавливает гнезда и устанавливает подрозетники.

8. Основные требования к качеству работ:

а) закрепление потолочных крюков для комнатной осветительной арматуры должно быть испытано под нагрузкой;

б) стальные кронштейны, скобы, штанги, крепежные детали должны быть защищены от коррозии (окрашены, никелированы);

в) допускаемые отклонения при монтаже электроосвещения: отклонения открытой проводки от вертикали и горизонтали на 1 м длины - ±2 мм;

предельные отклонения от норм по высоте установки арматуры от пола: выключателей 14000 мм - ±50 мм; штепсельных розеток 900 мм - ±50 мм; счетчиков 1500 мм - ±50 мм.

г) при оценке качества монтажа должны быть учтены результаты электрических замеров.

9. При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) при высоте помещений до 3 м подвешивать провод на потолке и стенах необходимо с использованием стремянок, имеющих приспособление, предохраняющее их от раздвижения;

б) включать рубильник и ставить предохранители нужно в диэлектрических перчатках;

в) при работе электрифицированным инструментом необходимо:

переносные электроприемники, работающие при напряжении выше 36 В, присоединять к сети посредством шланговых трех- или четырехжильных проводов;

провода к инструменту подвешивать, чтобы они не могли быть повреждены;

заземлять токоведущий провод к нулевому проводу электросети;

г) нельзя использовать светильник стационарного освещения в качестве переносных приемников тока;

д) нельзя пробивать отверстия или борозды, стоя на приставной лестнице.

10. График выполнения работ, производственная калькуляция и потребные материально-технические ресурсы составлены на монтаж открытой осветительной электроустановки 3-комнатной квартиры.

III. Технико-экономические показатели

| Трудоемкость на весь объем работ (90 м проводки) | 4,0 чел.- дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 100 м проводки | 4,5 чел.- дня |
| Выработка на одного рабочего в смену | 22,5 м проводки |

IV. Материально-технические ресурсы

Таблица 1

|  | N п/п | Наименование | Единица измерения | Коли- чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы |  |
|  | 1. | Провод | м | 100 |  |
|  | 2. | Розетки штепсельные | шт. | 11 |  |
|  | 3. | Выключатели | шт. | 4 |  |
|  | 4. | Переключатели | шт. | 3 |  |
|  | 5. | Патроны карболитовые | шт. | 5 |  |
|  | 6. | Патроны стеновые | шт. | 2 |  |
|  | 7. | Спирали с винтами | шт. | 100 |  |
|  | 8. | Квартирный щит на четыре однофазные группы | шт. | 1 |  |
|  | 9. | Ролики | шт. | 100 |  |
|  | Машины, оборудование, инструменты, инвентарь и приспособления |  |
|  | 1. | Клещи | шт. | 2 |  |
|  | 2. | Станок-стойка для сверления отверстий в полах, потолках и стенах | шт. | 1 |  |
|  | 3. | Приспособление для правки провода | шт. | 1 |  |
|  | 4. | Плоскогубцы универсальные | шт. | 1 |  |
|  | 5. | Метр складной | шт. | 1 |  |
|  | 6. | Нож монтерский | шт. | 2 |  |
|  | 7. | Отвес со шнуром | шт. | 1 |  |
|  | 8. | Молоток массой 800 г | шт. | 2 |  |
|  | 9. | Молоток массой до 2 кг | шт. | 1 |  |
|  | 10. | Скарпели | шт. | 2 |  |
|  | 11. | Шлямбур | шт. | 2 |  |
|  | 12. | Мастерок | шт. | 1 |  |
|  | 13. | Набор шаблонов и реек для разметки | 1 комплект | 1 |  |
|  | 14. | Лестница-стремянка | шт. | 1 |  |

V. График выполнения работ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Трудо- емкость, на единицу изме- рения чел.- ч | Трудо- емкость на весь объем работ, чел.- день | Профессия, разряд и количество | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Устройство проходов в кирпичных стенах и перегородках, навивка спиралей на винты, заготовка под прокладку провода, пробивка гнезд, вмазка спиралей и укрепление роликов | 1 квартира | 1 | 15,91 | 1,99 |  | 2 - |  |  |  |  |  |
| 2. | Заготовка провода, затяжка в готовые проходы и закрепление на роликах | 100 м линии | 0,9 | 1,13 | 1,3 | Электрики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 |  | 2 - |  |  |  |  |
| 3. | Установка штепсельных розеток, установка патронов, переключателей и выключателей с присоединением провода к прибору | 1 квартира | 1 | 8,0 | 1,0 |  |  | - | 2 - |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Производственная калькуляция трудовых затрат

Таблица 3

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-1-6 | Заготовка под прокладку провода, разметка линии, пробивка гнезд механизированным способом, вмазка спиралей, укрепление скоб | 100 м линии | 0,90 | 12,5 | 6-99 | 1,41 | 6-29 |
| 2. | 23-1-6 | Заготовка проводов, затяжка в готовые проходы, вытяжка и закрепление на скобах | 100 м линии | 0,90 | 10,5 | 5-87 | 1,18 | 5-28 |
| 3. | 23-1-1, т. 4, 16 | Установка штепсельных розеток с разметкой и сверлением гнезд в кирпичных стенах, упаковкой деревянной розетки с разделкой и очисткой провода от изоляции и присоединением прибора к линии | 1 прибор | 11 | 0,33 | 0-14 | 0,45 | 1-54 |
| 4. | 23-1-24 | Подвеска патронов на крюк с разделкой и очисткой провода от изоляции, с присоединением провода к линии | 1 светильник | 5 | 0,26 | 0-14,4 | 0,16 | 0-72 |
| 5. | 23-1-24 | Установка стеновых патронов с разметкой, сверлением гнезд в кирпичных стенах, установкой розеток, разделкой и очисткой провода от изоляции. | 1 светильник | 2 | 0,185 | 0-10,3 | 0,04 | 0-21 |

VI. Производственная калькуляция трудовых затрат

Таблица 4

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу изме- рения, чел.- ч | Расценка на единицу изме- рения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стои- мость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-1-24 | Установка переключателей с розеткой, сверлением гнезд в кирпичных стенах, установкой розеток, разделкой и очисткой провода от изоляции, присоединением к прибору | 1 прибор | 3 | 0,26 | 0-14,4 | 0,08 | 0-43 |
| 2. | 23-1-24 | То же, выключателей | 1 прибор | 4 | 0,26 | 0-14,4 | 1,13 | 0-53 |
| 3. | 23-1-14, т. 3, п. 1 | Устройство проходов в кирпичных стенах и перегородках с разметкой и механизированным сверлением отверстий, обработкой стенок прохода, укладкой трубок, вмазкой втулок | 1 труба | 2 | 0,66 | 0-37,1 | 0,17 | 0-74 |
| 4. | 23-1-14, т. 3, п. 1 | То же, в гипсоволокнистых перегородках | 1 труба | 4 | 0,34 | 0-18,6 | 0,17 | 0,74 |
| 5. | § 73-7 | Навивка спиралей на винты или арматурные крюки при длине вмазываемой части до 35 мм | 100 шт. | 1,27 | 1,0 | 0-43,8 | 0,16 | 0-56 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 3-96 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга