Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства
ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- | --- |
|  |  | С.Ю.Едличка |
|  | " | 25 | " | 02 | 2004 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

65-04 ТК

| Главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | А.В.Колобов |  |
| Начальник отдела |  |  |
|  | Б.И.Бычковский |  |

Технологическая карта на монтаж внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий содержит решения по организации и технологии производства монтажных работ с целью обеспечения их качества, снижения материальных и трудовых затрат.

В технологической карте приведены область применения, организация и технология строительного процесса, требования к качеству и приемке работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально-технических ресурсах, технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников строительных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством и контролем качества монтажных работ по внутренним системам водоснабжения.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Савина О.А. - компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

- Холопов В.Н. - проверка технологической карты;

- Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@.co.ru

http://www.pkti.co.ru

Технологическая карта не заменяет ППР (см. СНиП 3.01.01-85*)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая карта на монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения предназначена для использования при выполнении работ по устройству внутренних систем водопровода, включающих:

- прокладку трубопроводов;

- установку запорно-регулирующей арматуры;

- установку водомерного узла;

- установку водоразборной арматуры;

- испытание систем.

1.2 При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, потребность в материально-технических ресурсах и продолжительность выполнения работ.

1.3 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала монтажа внутренних систем водоснабжения должны быть выполнены следующие работы:

- смонтированы междуэтажные перекрытия, стены и перегородки;

- выполнены фундаменты или площадки для установки санитарно-технического оборудования;

- проложены вводы водоснабжения в здания и сооружения;

- выполнена подготовка под полы с нанесением на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- устроены опоры под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;

- установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов;

- пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов;

- подготовлены монтажные проемы в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования;

- остеклены оконные проемы в наружных ограждениях, утеплены входы и отверстия в наружных стенах (при отрицательных температурах наружного воздуха);

- оштукатурены или облицованы согласно проекту стены и ниши в местах установки санитарных приборов и прокладки трубопроводов;

- оштукатурены поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения электроинструментов и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м от места производства работ.

2.2 Кроме того должно быть выполнено:

- уточнение состава монтажных работ по устройству водопроводной сети и последовательности их выполнения;

- согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ;

- обеспечение свободного доступа к месту производства работ;

- установка лесов и подмостей (при необходимости);

- согласование об использовании грузоподъемных механизмов генподрядчика;

- установка и крепление грузоподъемных механизмов в местах, согласованных с генподрядчиком (при необходимости и невозможности использования грузоподъемных механизмов генподрядчика);

- обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств крепления, вспомогательных материалов и т.п.

2.3 В санитарных узлах, ванных комнатах и ящиках общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в следующей последовательности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического и манометрического испытаний;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

2.4 При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

2.5 До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закончены все электросварочные работы. Пластмассовые трубозаготовки, доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа должны быть выдержаны при положительной температуре не менее двух часов.

2.6 Устанавливается следующий состав и последовательность выполнения укрупненных рабочих операций при монтаже внутренних систем водоснабжения:

2.6.1 Прокладка трубопроводов:

а) разметка мест установки средств крепления;

б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям:

- дюбель-гвоздями с помощью пристрелки монтажным пистолетом к кирпичным из сплошного кирпича или бетонным стенам;

- вручную к гипсобетонным, шлакобетонным или гипсолитовым стенам;

- с заделкой цементным раствором в готовые отверстия в стенах из любого материала;

- со сверлением и заделкой цементным раствором в бетонных стенах;

- со сверлением и заделкой цементным раствором в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах;

в) установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях;

г) прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных или горизонтальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при электроприхватке, резьбе или фланцах;

д) выверка и крепление трубопроводов.

2.6.2 Установка полотенцесушителей:

- разметка мест установки креплений и прибора;

- установка креплений;

- установка прибора;

- присоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе или сварке с поддерживанием при электроприхвате.

2.6.3 Монтаж водомерных узлов, схема которого представлена на рисунке 1:

- разметка мест установки водомерного узла и креплений;

- установка креплений (опор или кронштейнов);

- строповка (при использовании грузоподъемных механизмов) водомерного узла;

- подъем и установка водомерного узла на опоры;

- выверка и крепление водомерного узла к опорам хомутами;

- расстроповка (при использовании грузоподъемных механизмов);

- присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу на сварке с поддерживанием при электроприхватке.

Рисунок 1 - Схема установки водомерного узла N 12

2.6.4 Установка водоразборной арматуры (рисунки 2, 3):

- установка водоразборной арматуры для смесителей и кранов водоразборных, туалетных, писсуарных обычных, поливочных, пожарных с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений;

- установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой и установкой крюка для смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников;

- установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой для смесителей настольных, настенных, для умывальников, ванн, моек, раковин, поддонов настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;

- установка кронштейна для рукоятки душевой сетки, для смесителей настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;

- установка конического штуцера (для поливочного крана);

- установка полугайки (для подсоединения пожарного рукава).

Рисунок 2 - Совмещенный санузел типа ЗСУ пр 02

Рисунок 3 - Трубные блоки для монтажа в санузлах совмещенного типа

Схемы узлов подвода, перелива и слива воды представлены на рисунках 4 и 5.

Кондуктор - 1

1 - основание, лист 5 ГОСТ 19903-74*; 2 - фланец 125-6 ГОСТ 12820-80* 

Рисунок 4 - Узел подвода воды к форсункам


Кондуктор - 2

1 - основание, лист 5 ГОСТ 19903-74*; 2 - фланец 250-6 ГОСТ 12820-80*; 3 - уголок 25x25x3 ГОСТ 8509-93; 4 - труба 89x3,5 ГОСТ 10704-91; 5 - лист 5 ГОСТ 19903-74* 

Рисунок 5 - Узел перелива и слива воды из бака камеры

2.6.5 Установка арматуры к смывному бачку (рисунок 3):

- установка шарового крана в боковое отверстие смывного бачка и закрепление его контргайкой;

- установка в седло выпуска груши с тягой.

2.6.6 Установка полуавтоматического смывного крана:

- отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана;

- подсоединение углового вентиля к трубопроводу холодной воды с уплотнением резьбового соединения;

- соединение спускной трубы смывного крана со спускной трубой прибора с уплотнением соединения;

- подсоединение углового вентиля к корпусу смывного крана накидной гайкой с прокладкой.

2.6.7 Сборка пожарных рукавов:

- подсоединение к пожарному рукаву рукавной головки и ручного пожарного ствола с уплотнением резьбовых соединений;

- сматывание рукава в кольцо и укладка в пожарный шкаф.

2.6.8 Испытание систем водоснабжения из стальных труб гидростатическим (или манометрическим) методом, представленное на рисунке 6, выполняется в следующей последовательности:

- наружный осмотр трубопроводов системы;

- установка заглушек на подводках к санприборам;

- установка вентилей для выпуска воздуха на подводках к санприборам верхнего этажа (при гидростатическом методе);

- присоединение гидропресса к действующему водопроводу или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) к испытываемой системе и установка манометра;

- подготовка мыльной эмульсии (при манометрическом методе);

- наполнение отдельных частей системы водой пробным избыточным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,15 МПа);

- осмотр трубопроводов (или обнаружение дефектов монтажа на слух) с отметкой мелом дефектных мест;

- спуск воды из трубопроводов (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов. При отсутствии дефектов (при гидростатическом методе) воду из трубопроводов можно не выпускать;

- вторичное наполнение системы в целом пробным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,1 МПа) и осмотр системы (или обмыливание эмульсией монтажных стыков и соединений) с отметкой мелом дефектных мест;

- снижение давления (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов;

- сдача системы. Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (или в течение 5 минут при манометрическом методе испытаний - не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см);

- спуск воды из системы (или сброс давления до атмосферного);

- снятие заглушек;

- снятие вентилей для выпуска воздуха (при гидростатическом методе);

- отсоединение гидропресса от действующего водопровода или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) от испытываемой системы и снятие манометра.

Горизонтальный блок

Рисунок 6 - Схема проведения гидростатического испытания

2.6.9 Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом:

- последовательность рабочих операций аналогична последовательности при испытании систем водоснабжения из стальных труб;

- величину пробного избыточного давления в наиболее пониженной точке напорного пластмассового трубопровода следует принимать равной для труб: тяжелого типа (Т) - 1,5 МПа (15 кгс/см); среднего типа (С) - 0,9 МПа (9 кгс/см); среднелегкого типа (СЛ) - 0,6 МПа (6 кгс/см); легкого типа (Л) - 0,38 МПа (3,8 кгс/см);

- испытание следует производить после заполнения трубопроводов водой и проверки отсутствия в них воздуха выдержкой под пробным избыточным давлением не менее 30 минут и внешним осмотром. Для трубопроводов из ПНД и ПВД давление в период испытания и осмотра следует поддерживать на заданном уровне с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Трубопроводы считаются выдержавшими испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

2.7 Разметка мест прокладки трубопроводов производится с нанесением на стены мест пересечения трубопроводов.

2.8 Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемым приложением 5, СНиП 3.05.01-85, если другие размеры не предусмотрены проектом, и представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках

| Назначение трубопровода | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | отверстия | борозды |
|  |  | ширина | глубина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отопление |  |  |  |
| Стояк однотрубной системы | 100x100 | 130 | 130 |
| Два стояка двухтрубной системы | 150x100 | 200 | 130 |
| Подводка к приборам и сцепки | 100x100 | 60 | 60 |
| Главный стояк | 200x200 | 200 | 200 |
| Магистраль | 250x300 | - | - |
| Водопровод и канализация |  |  |  |
| Водопроводный стояк: |  |  |  |
| один | 100x100 | 130 | 130 |
| два | 200x100 | 200 | 130 |
| Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 250x150 | 250 | 130 |
| 100, 150 | 350x200 | 350 | 200 |
| Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 200x150 | 250 | 130 |
| 100, 150 | 320x200 | 380 | 250 |
| Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 450x150 | 350 | 130 |
| 100; 150 | 500x200 | 480 | 250 |
| Подводка водопроводная: |  |  |  |
| одна | 100x100 | 60 | 60 |
| две | 100x200 | - | - |
| Магистраль водопроводная | 200x200 | - | - |
| Вводы и выпуски наружных сетей |  |  |  |
| Теплоснабжение, не менее | 600x400 | - | - |
| Водопровод, не менее | 400x400 | - | - |
| Примечание - Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту. |

Таблица 11 - Испытание 100 м водопровода или трубопровода горячего водоснабжения

Фасет 17

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора, |
| --- | --- | --- | --- |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы* | ЕНиР, Е9, в.1, Е9-1-8, табл.1 | 1 | 3,8 |
| Рабочая проверка системы в целом | То же | 2 | 2,5 |
| Окончательная проверка при сдаче системы | -" - | 3 | 1,8 |
| _______________ * Первое рабочее испытание отдельных частей трубопроводов проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводе или в заготовительной мастерской |

Таблица 12 - Установка 100 комплектов разной арматуры

Фасет 18

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора, |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны водоразборные или туалетные | ЕНиР, Е9, в.1, Е9-1-18 | 1 | 7,0 |
| Краны писсуарные обычные | То же | 2 | 16,0 |
| Душевые трубки | " | 3 | 31,0 |
| Смесители настенные комбинированные для ванн и умывальников | " | 4 | 54,0 |
| Смесители настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов | " | 5 | 24,0 |
| Смесители настенные с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном | " | 6 | 32,0 |
| Смесители настольные | " | 7 | 50,0 |
| Краны поливочные диаметром 25 мм | " | 8 | 24,0 |
| Кран пожарный диаметром 50 мм | " | 9 | 31,0 |

Таблица 13 - Установка 100 комплектов разной арматуры

Фасет 19

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора, |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукав пожарный (сборка) | ЕНиР, Е9, в.1, Е9-1-18 | 1 | 54,0 |
| Арматура к смывному бачку: |  |  |  |
| установка | То же | 2 | 43,0 |
| регулировка | " | 3 | 27,0 |
| Кнопочные краны типа "Сирекс": |  |  |  |
| установка | " | 4 | 35,0 |
| регулировка | " | 5 | 23,0 |
| Арматура к биде | " | 6 | 58,0 |

Таблица 14 - Установка 100 полотенцесушителей или 100 блоков полотенцесушителей

Фасеты 20-26

| Наименование фактора | Обоснование | Фасет 20 | Фасет 21 | Фасет 22 | Фасет 23 | Фасет 24 | Фасет 25 | Фасет 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка 100 полотенцесушителей | Установка 100 блоков полотенцесушителей |
|  |  | хромированные | однопетельчатые |  | двухпетельчатые | однопетельчатые | двухпетельчатые |
|  |  |  | диаметром, мм, до: |
|  |  |  | 32 | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 |
|  |  | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, | Код | Значение фактора, |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью монтажного пистолета | ЕНиР Е9, в.1, Е9-1-9, табл.2 | - | - | 1 | 18,0 | 1 | 36,0 | 1 | 42,0 | 1 | 32,0 | 1 | 40,0 | 1 | 46,0 |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | То же | - | - | 2 | 30,0 | 2 | 38,0 | 2 | 44,0 | 2 | 33,0 | 2 | 43,0 | 2 | 49,0 |
| С креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия | " | 1 | 100,0 | 3 | 31,0 | 3 | 41,0 | 3 | 47,0 | 3 | 34,0 | 3 | 46,0 | 3 | 52,0 |
| С креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных бетонных стенах | " | 2 | 250,0 | 4 | 36,0 | 4 | 56,0 | 4 | 62,0 | 4 | 40,0 | 4 | 60,0 | 4 | 66,0 |
| С креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных керамзитобетонных, кирпичных и других стенах | " | 3 | 222,0 | 5 | 34,0 | 5 | 48,0 | 5 | 55,0 | 5 | 37,0 | 5 | 53,0 | 5 | 60,0 |
| С креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия | " | - | - | 6 | 33,0 | 6 | 42,0 | 6 | 48,0 | 6 | 36,0 | 6 | 46,0 | 6 | 52,0 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы.

3 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

4 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

5 ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

6 ГОСТ 12.1.004-91* "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

7 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

8 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е9 "Монтаж внутренних санитарно-технических систем". Выпуск 1.

9 ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

10 ВСН 410-80 "Инструкция по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальныхстроительных работ".

11 СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

12 СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004