ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО РЕМОНТУ ИЗОЛЯЦИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕНТЫ "ПОЛИКЕН" ИЛИ "ПЛАЙКОФЛЕКС"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин истроительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

Конструктивные особенности по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях.

2.2. Работы по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где  - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при ремонте изоляции трубопровода в полевых условиях, входят:

- очистка изолируемой поверхности от грязи, снега, масляных и жировых пятен;

- сушка изолируемого участка трубопровода;

- абразивная очистка и обеспыливание изолируемой поверхности (при необходимости);

- прогрев изолируемой поверхности трубы;

- нанесение изоляционного покрытия.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе:абразивоструйной установки DSG-200 фирмы Kiss (Германия) с дистанционным управлением; компрессора XAS 97 (обеспечивает давление сжатого воздуха до 12 кг/см) и установки GRACO HYDRA-CAT для механизированного нанесения изоляционного покрытия COPON HYCOTE 165BG в качестве ведущего механизма.

2.5. Для ремонта изоляционного покрытия применяются те же материалы, что и использовались для изоляции трубопровода.

2.6. Работы по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;

- составить акты готовности объекта к производству работ;

получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Дефекты изоляционного покрытия могут быть как видимые (трещины, отрывы, посторонние включения), так и скрытые (большие пузыри, проколы). Дефекты изоляционного покрытия исправляют сразу после их обнаружения.

3.4. Перед ремонтом изоляции трубопровода в полевых условиях должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- установить места повреждения изоляции трубопровода;

- очистить ветошью место повреждения от снега, грязи, пыли и грязи, а также от рваных частей полимерной ленты;

- разместить на площадке необходимое количество основных и вспомогательных материалов, стандартное и нестандартное оборудование и механизмы;

- подготовить изоляционные материалы.

3.4.1. Для ремонта поврежденный участок необходимо освободить от защитной обертки и поврежденного изоляционного слоя. Ветошью, смоченной в циклогексаноне или бензине Б-70, с освобожденной поверхности трубопровода тщательно удаляют остатки грунтовочного клея, грязь, пыль, масляные пятна, влагу и т.п.

3.4.2. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования, скрытых работ по подготовке поверхности к изоляции, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по изоляции.

3.4.3. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

3.5. Ремонт изоляционного покрытия производится в следующей последовательности:

- вырезать поврежденный участок изолированной пленки;

- прогреть мастику в месте повреждения до температуры 70-80 °С горячим воздухом (техническим феном);

- при повреждении покрытия до металла трубы место повреждения необходимо прогреть до температуры не ниже 20 °С, заполнить горячей битумно-полимерной мастикой и наложить (по горячей мастике) заплату из полимерной обертки. Заплата должна перекрывать дефектное место не менее чем на 150 мм по всему периметру стыка;

- при использовании в качестве заплаты термоусаживающейся ленты необходимо сначала нагреть ее до 140-150 °С для реализации ее усадки, после чего заплата наносится (по горячей мастике) на ремонтируемое место с перекрытием дефекта на величину не менее 150 мм по всему периметру, а затем прикатать массивным валиком.

3.6. Для ремонта повреждения комбинированного изоляционного покрытия или дефектного места рулонными материалами на основе полимерной ленты и адгезива (подслоя) из битумно-полимерной мастики необходимо:

- нагреть горячим воздухом (техническим феном) до температуры 70-80 °С ремонтируемое место;

- разогреть до 75-80 °С предварительно приготовленную заплату из битумно-полимерной ленты с учетом размера дефекта и величины перекрытия по всему периметру;

- приложить разогретую заплату к поврежденному месту, плотно прижать рукой в рукавице и прикатать массивным валиком, не допуская образования морщин и складок.

3.7. Ремонт покрытия из ленты "Поликен". На высушенную чистую поверхность тонким слоем (не более 1 мм) наносят клеевую грунтовку и накладывают заплатой кусок ленты, разглаживая его рукой от середины к краям до плотного прилипания по всей поверхности. Размеры заплаты должны перекрывать по краям площадь повреждения не менее чем на 10 см.

3.8. Ремонт покрытия из ленты "Плайкофлекс". На высушенную чистую поверхность тонким слоем (не более 1 мм) наносят клеевую грунтовку и накладывают заплатой кусок ленты, и укрепляют её на трубопроводе любой другой липкой лентой, так как прилипаемость ленты "Плайкофлекс" к изолируемой поверхности трубопровода наступает лишь через 48 часов.

3.9. Крупные срывы изоляционного слоя следует изолировать лентой "Поликен" по клеевой грунтовке с 50%-ным захлестом. При использовании ленты "Плайкофлекс" концы полотен закрепляют любой липкой лентой или скрутками из мягкой проволоки.

3.10. Изоляционное покрытие в местах замера адгезии мастики к трубе должно быть отремонтировано аналогичным образом. Края поврежденной полимерной обертки в месте замера адгезии необходимо обрезать вокруг повреждения острым ножом. После заполнения поврежденного участка горячей мастикой на ремонтируемое место покрытия необходимо также наложить заплату нужного размера, соблюдая нормированную величину ее перекрытия и технологию ремонта.

3.11. После проведенного ремонта место дефекта или место повреждения должны быть проверены на диэлектрическую сплошность. Сплошность изоляционного покрытия после ремонта проверяют дефектоскопом при напряжении 6 кВ с соблюдением необходимых мер предосторожности. Проверка производится согласно требований ВСН 2-28-71 "Инструкции по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией". Проверенный участок отремонтированного покрытия закрывают одним слоем оберточного материала (в данном случае толем изоляционным).

3.12. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования скрытых работ по нанесению изоляции, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по монтажу трубопровода.

3.13. При засыпке изолированного газопровода необходимо принять все меры к сохранению нанесенной изоляции, а засыпку производить разрыхленным грунтом; смерзшиеся комки и глыбы грунта должны быть размельчены и иметь массу не более 0,5 кг.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по ремонту изоляции трубопровода в полевых условиях выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- . Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. К отремонтированным участкам газопровода применяются те же требования по контролю качества, что и к основному изоляционному покрытию.

4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. Изоляционные материалы должны храниться и транспортироваться в заводской упаковке при температуре окружающего воздуха от +5 до +10 °С.

4.4.3. Входной контроль поступающих изоляционных материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки указанных данных на упаковке на соответствие проектным данным.

4.4.4. Материалы, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

4.4.5. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, приложение 1.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль ремонта изоляционного покрытия должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.

4.5.3. Качество очистки изолируемых поверхностей проверяют внешним осмотром. На поверхности не должно быть острых выступов, заусениц, задиров, капель металла, шлака, флюса, копоти, грязи, влаги, масла, ржавчины, окалины. Очищенная поверхность должна иметь серо-стальной цвет.

4.5.4. При нанесении изоляционных покрытий следует непрерывно проводить визуальный контроль качества очистки изолируемой поверхности изделий. Следует также проводить визуальный осмотр готового покрытия с целью контроля его состояния, в том числе проверки равномерности и сплошности нанесения изоляции по поверхности

4.5.5. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007), в котором должны фиксироваться:

- дата и время проведения изоляционных работ;

- температура и влажность окружающего воздуха;

- температура изделий после нагрева и во время проведения работ;

- степень очистки поверхности, шероховатость;

- интервал времени между подготовкой поверхности и нанесением изоляции;

- время межслойной сушки покрытия;

- время окончательной сушки готового покрытия.

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика, заключается в проверке в полном объеме, правильности по нанесению изоляционного покрытия на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Допустимые отклонения | Способы контроля | Время проведения | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка изолируемой поверхности | степень очистки 2 поГОСТ 9.402-80 | Визуально-инструментально | в процессе очистки | Мастер, Лаборант ПИЛ |
| Контроль шероховатости | 40-90 мкм | профилометр, эталоны | " | " |
| Контроль температуры и влажности воздуха | +20 +30 °С не выше 85% | психрометр, термометр | " | " |
| Качество очистки стальной поверхности от окислов | поверхность металла должна иметь матовый светло-серый цвет, без видимых следов ржавчины - не более 5% | Визуально, при помощи прозрачной пластины | " | " |
| Контроль температуры изоляционных материалов | +40 +50 °С | термометр | в процессе подготовки | " |
| Контроль сплошности покрытия | не должно быть неокрашенных участков | визуально | в процессе изоляции | " |
| Сплошность покрытия | Не менее 6,0 кВ | искровой дефектоскоп | " | " |
| Толщина покрытия | 2,0 мкм | Эл .магнитный толщиномер | " | " |
| Внешний вид покрытия | Допускаются отдельные потеки | визуально | " | " |

4.9. Приемка выполнения изоляционных работ производится путем их осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности изоляции, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с приложением 4, РД 11 02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- паспорта заводов-изготовителей изоляционных материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ (приложение 3, РД-11-02-2006) на подготовку поверхности изделий к нанесению изоляционного покрытия;

- акты лабораторных испытаний адгезии изоляционного покрытия.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Журнал изоляционных работ.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 4.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контактный термометр | ТК | " | 1 |
| 2. | Электромагнитный толщиномер | Константа | " | 1 |
| 3. | Искровой дефектоскоп | Холидей-125 | " | 1 |
| 4. | Адгезимер | АМЦ 2-20 | " | 1 |
| 5. | Шлифовальная машинка | ES 42S | " | 1 |
| 6. | Передвижная электростанция | ДЭС-30 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве изоляционных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.7. На участке, где ведутся изоляционные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Площадка, на которой выполняют изоляционные работы, должна быть ограждена, освещена и оборудована предупредительными сигналами и надписями, видимыми в любое время суток.

6.8. Запрещается курить в местах приготовления, хранения и при нанесении полиуританового покрытия изоляции.

6.9. Персонал, занятый нанесением изоляционного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

6.10. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах приготовления антикоррозионных составов и проведения работ.

6.11. При разливе изоляционной смеси или её отдельных компонентов необходимо немедленно присыпать песком или землей место разлива и при необходимости вывезти загрязненную землю в специальные места для дальнейшей нейтрализации.

6.12. Хранить изоляционные компоненты необходимо под навесом или в закрытом складском помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов. В зоне работ допускается хранение запаса изоляционных материалов в заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С, промывочных материалов (растворителя) из расчета потребности на одну смену. Хранение порожней тары в зоне работ - запрещается.

6.13. Перед началом работ следует осмотреть установки, проверить их исправность и наличие пломб на предохранительных клапанах и манометрах. Спускные краны компрессора должны быть чистыми и исправными, рабочий цилиндр снабжен исправно действующим манометром.

6.14. Во время работы необходимо предохранять шланги установок от ударов, проколов, порезов и разрывов, а также попадания на них бензина, керосина и масел. Все присоединения шлангов высокого давления к установке производятся только после окончания подачи материала. Электрические провода должны иметь исправную изоляцию и быть заключенными в резиновые шланги. Рубильники должны быть закрытого типа.

6.15. Работы по абразивной очистке и окраске поверхностей необходимо производить в защитном костюме, резиновых перчатках, пылезащитных сапогах и респираторе типа "Лепесток".

6.16. Тряпки и ветошь, пропитанные изоляционным материалом, необходимо складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики необходимо вывозить в места, разрешенные санитарно-пожарной инспекцией, и их содержимое сжигается.

6.17. В случае возгорания изолирующего материала или растворителей тушение следует производить химической или воздушно-механической пеной, распыленными струями воды, сухим чистым песком.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Изоляционные работы выполняет бригада численностью - 3 чел.

|  | Изолировщик 4 разряда | - 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изолировщик 3 разряда | - 2 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2012.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства"* (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* Документ не действует. Действует СНиП 12-01-2004. "Организация строительства" . - Примечание изготовителя базыданных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен
по авторскому материалу:
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2012