УСТАНОВКА СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

СОК-BЛ-13

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии | 1:150 Н |
| 2 | Выход опоры из створа линии при длине пролета (мм) |  |
|  | До 200 м | 100 |
|  | Более 200 м | 200 |
| 3 | Отклонение траверсы от горизонтали | 1:100 |
| 4 | Смещение конца траверсы от биссектрисы угла поворота ВЛ (мм) | 100 |
| 5 | Крутизна откосов при обваловании (отношение высоты откоса к основанию) | 1:1,5 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Установка опоры | Заполнение пазух между опорой и стенками котлована | Обвалование |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Вертикальность | Створность опоры | Горизонтальность траверс | Разворот траверсы | Плотность грунта | Крутизна откосов |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес Теодолит | Рулетка PC-20 | Теодолит | Теодолит | Щуп | Шаблон |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работ в 4 местах по периметру засыпки | Выборочный контроль по визуальной оценке |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Бригадир | Бригадир |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по монтажу железобетонных опор | Акт на скрытые работы | - |