ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ "ГЕРЛЕН" ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ленты "Герлен" могут применяться внутри жилых и служебных помещений для воздухо- и пароизоляции строительныхконструкций: межпанельных стыков, оконных и дверных проемов, балконных дверей и других работ по герметизации.

Общие сведения

Герметизацию стыков наружных стен должны выполнять рабочие-герметчики, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства герметизационных работ.

При герметизации стыков наружных стен с использованием герметизирующих самоклеящихся лент должны использоваться только материалы, предусмотренные проектом. Замена предусмотренных проектом материалов допускается только по согласованию с организацией-автором проекта. Ремонтная герметизация стыков должна предусматриваться в рабочих чертежах проектов зданий или в проектах организации работ.

Работы по герметизации стыков при монтаже полносборных зданий должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами. Ширина ленты должна быть указана в рабочих чертежах.

Работы по герметизации стыков наружных стен при монтаже и ремонте полносборных зданий с использованием герметизирующих самоклеящихся лент следует выполнять в последовательности, предусмотренной типовыми технологическими картами возведения полносборных зданий.

Объем монтажных и ремонтных работ по герметизации стыков устанавливается сметной документацией и до начала работ фиксируется на схемах фасадов дома представителями строительной и эксплуатирующей организаций.

Герметизирующая самоклеящаяся лента должна поступать на строительную площадку в комплекте с праймером (при необходимости) в сопровождении технической документации. Использование ленты допускается только в пределах срока годности, указанного в ТУ.

Каждая партия ленты и праймера сопровождается паспортом завода-изготовителя, каждое место имеет тарные этикетки. Перевозить и хранить ленту и праймер разрешено только в заводской упаковке так, чтобы рулоны ленты находились в вертикальном положении. Складирование и хранение ленты и праймера должно производиться в сухих, закрытых и вентилируемых помещениях в соответствии с требованиями и в течение срока, указанного в Технических условиях.

Герметизация стыков герметизирующей самоклеящейся лентой при монтаже полносборных зданий производится изнутри с перекрытия сразу после монтажа наружных стеновых панелей. При ремонте оклейка стыков производится также изнутри помещения. При монтаже и ремонте зданий лента наклеивается с применением инструментов, описанных в разделе 4.

Работы по герметизации самоклеящимися лентами не должны производиться при температуре наружного воздуха ниже -10 °С, при дожде, снеге, тумане.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. ОКЛЕЙКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ПРИ МОНТАЖЕ ПОЛНОСБОРНЫХЗДАНИЙ

2.1.1. Перед наклейкой ленты на стык необходимо тыльные грани колодца вертикального стыка тщательно очистить от загрязнений, а в зимнее время от наледи, снега и инея. Очистку рекомендуется выполнять шпателями, волосяными щетками, чистыми обтирочными концами так, чтобы слой грунтовки не имел механических повреждений.

В случае обнаружения нарушений слоя грунтовки, его необходимо восстановить в строгом соответствии с требованиями рабочих чертежей проекта и НТД.

2.1.2. В случае поставки на строительный объект панелей с незагрунтованными кромками производитель работ обязан загрунтовать их грунтовочным составом сразу же после доставки панелей на объект. Марка грунтовки выбирается в зависимости от марки используемой герметизирующей ленты. Перед наклеиванием ленты очищенные и загрунтованные на заводе-изготовителе панелей тыльные грани колодца вертикальных стыков покрывают праймером. Праймер поставляется в комплекте с лентой. Перед нанесением праймер обязательно перемешивают до однородного состояния. Праймер наносится кистью за один раз и затем сушится в течение 10-20 минут.

2.1.3. Герметизирующая лента наклеивается через 20-30 минут после нанесения праймера. Положение верхнего края ленты при ее наклейке должно точно соответствовать проекту. Рулон ленты разматывается на 20-30 см, приклеивается без вытягивания и прикатывается валиком (см. рис.) от центра к краям в поперечном направлении, после чего рулон ленты разматывается на 60-80 см, и эти участки последовательно приклеиваются и прикатываются на всю высоту стыка с усилием 1,5-2 кгс/см.

2.1.4. На расстоянии 100-200 мм от перекрытия лента обрезается ножом или ножницами с таким расчетом, чтобы нижний конец ленты в стыке монтируемого этажа стыковался с лентой предыдущего этажа внахлест на 150-200 мм. Места наращивания ленты по длине внахлест необходимо покрывать праймером.

2.1.5. Наклейка герметизирующей самоклеящейся ленты производится также в зоне горизонтального стыка со стороны помещения между плитой перекрытия (полом) и наружной стеновой панелью. При наличии зазора следует произвести его зачеканку раствором, после чего тщательно очистить поверхность и наклеить ленту по вышеописанной технологии так, чтобы половина ее ширины приходилась на поверхность пола, а вторая половина - на поверхность наружной стеновой панели.

2.1.6. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать. Прикатывать ленту следует таким образом, чтобы ее поверхность была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей.

2.2. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ

2.2.1 Перед началом герметизации необходимо провести осмотр стыков, выявить дефекты и определить методы их устранения.

Все выявленные при осмотре дефекты должны быть занесены в "Журнал контроля качества производства работ по заделке и герметизации стыков полносборных зданий", отмечены на чертежах фасадов с указанием типа дефектов.

2.2.2. Потрескавшийся и отслоившийся раствор должен быть удален. Поверхность кромок стыков следует тщательно очистить от загрязнений, зазоры в стыках уплотнить прокладками "Вилатерм-СП".

При больших объемах работ очистку кромок панелей рекомендуется производить механизированным способом. Для этого используют круглые металлические щетки, закрепленные на валу пневмо- и электроинструмента типа ИП 2002, ИЭ 8201. При небольших объемах работ очистка кромок панелей производится вручную металлической щеткой и малярным шпателем.

2.2.3. Поверхности кромок стыков в момент герметизации должны быть в сухом и чистом состоянии. Вести герметизацию при влажной поверхности  кромок запрещается.

2.2.4. Перед наклейкой ленты очищенные поверхности стыков обезжиривают растворителем и покрывают праймером, поставляемым в комплекте с лентой. Праймер наносится кистью за один раз на ширину, равную ширине наклеиваемой ленты. Через 20-30 минут после нанесения праймера наклеивается лента.

2.2.5. Сначала производится наклейка ленты в вертикальные стыки. При этом наращивание ленты по длине производится внахлест (величина перехлеста не менее 50 мм) на расстоянии не менее 0,5 м от мест пересечения вертикальных и горизонтальных стыков. Затем лента прижимается и прикатывается к поверхности стыка.

2.2.6. На места наращивания ленты по длине необходимо наносить праймер.

2.2.7. Наклейку ленты на вертикальные стыки рекомендуется производить следующим образом. Край ленты освобождается на 20-30 см от защитной силиконизированной бумаги, приклеивается и прикатывается валиком к поверхностям граней вертикального стыка, после чего бумага удаляется со следующего участка ленты на 60-80 см, и этот участок приклеивается и прикатывается. Таким образом, последовательно участками по 60-80 см она приклеивается на всю высоту стыка.

2.2.8. Аналогичным образом герметизирующая лента наклеивается на горизонтальные стыки. При этом допускается заранее нарезать ленту на куски необходимой длины с соблюдением требований п.2.2.7.

2.2.9. При наклейке ленты на вертикальные и горизонтальные стыки края ленты должны заходить на кромки панелей не менее чем на 20 мм.

2.2.10. При наклеивании герметизирующей ленты на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Лента должна плотно приклеиваться к кромкам, повторяя конфигурацию поверхности стыков

2.3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

2.3.1 Работы по герметизации стыков наружных стен самоклеящимися лентами рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже -10 °С.

2.3.2. Применять ленту для герметизации стыков при монтаже и ремонте зданий возможно при температуре воздуха не ниже -20°С. При этом ленту следует заранее разрезать на куски необходимой длины (3 м) и хранить их в термошкафу будки герметчиков.

Температура ленты должна быть от +25 до +30 °С.

2.3.3. Кромки панелей должны быть тщательно очищены от снега и наледи.

2.3.4. Лента наклеивается через 40-60 минут после нанесения праймера.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К САМОКЛЕЯЩИМСЯ ЛЕНТАМ

Для герметизации стыков наружных стен самоклеящимися лентами должны применяться только материалы, предусмотренные проектом и рабочими чертежами.

Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям ГОСТов и Технических условий, для чего каждая партия поступающих на стройку материалов должна подвергаться испытаниям на соответствие ТУ. Материал, не прошедший испытаний, не допускается к использованию.

Герметизирующие самоклеящиеся ленты должны храниться в сухих, отапливаемых, вентилируемых, закрытых помещениях с соблюдением требований ТУ на эти материалы и в соответствии с правилами пожарной безопасности. По истечении срока хранения ленты допускаются к использованию только после повторных испытаний при условии их соответствия требованиям ТУ.

Каждая партия материала должна иметь паспорт завода-изготовителя, который сохраняется и впоследствии прикладывается к акту приемки работ.

В практике отечественного строительства в настоящее время применяется большое разнообразие марок герметизирующих самоклеящихся лент, наиболее распространенные отечественные материалы представлены в разделе 4.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Строительная лаборатория должна регулярно проводить контроль качества самоклеящихся лент и других сопутствующих материалов на их соответствие ТУ в момент поступления и в процессе хранения.

Работы по герметизации стыков наружных стен с использованием лент должны выполняться под пооперационным контролем технического персонала строительного управления (участка) и периодическим контролем лаборатории.

Контроль качества работ по герметизации стыков самоклящейся лентой осуществляется пооперационной проверкой:

- качества подготовки поверхности кромок в стыках;

- качества нанесения праймера на поверхности кромок;

- качества приклеивания ленты: поверхность ленты должна быть без складок, вздутий и воздушных пузырей; лента должна быть плотно приклеена без пропусков.

Контроль адгезии (сцепления) ленты с кромками стыков выполняется с помощью металлического шпателя или ножа, которым край ленты подрезается и отделяется от кромок с помощью динамометра и специального захвата. При удовлетворительном сцеплении происходит разрыв по ленте без отслаивания от кромок. Допускается отслаивание ленты от кромок при нагрузке не менее 5 кгс.

Приемку выполненных работ следует сопровождать осмотром всех загерметизированных стыков с выборочными контрольными замерами. По завершении контроля производится запись в журнале операционного контроля.

По завершении приемки отремонтированных стыков составляется акт, который должен быть подписан представителями организации, производившей ремонт, проектной, научной и эксплуатирующей организациями.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Ленты герметизирующие самоклеящиеся "Герлен-Д" ТУ 5772-009-05108038-98

Герлен-Д представляет собой материал бежевого цвета, липкий с одной стороны. Обратная сторона дублирована холстом для возможности дальнейшей обработки (окрашивание, оштукатуривание и т.п.)

Технические характеристики

| Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в рулоне, п/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Герлен-Д | 200 | 3,0 | 12 |
|  |  | 1,5 | 18 |
|  | 180 | 3,0 | 12 |
|  |  | 1,5 | 18 |
|  | 120 | 3,0 | 12 |
|  |  | 1,5 | 18 |
|  | 100 | 3,0 | 12 |
|  |  | 1,5 | 18 |
|  | 80 | 1,5 | 18 |

Область применения:

Герлен-Д применяется для герметизации стыков в полносборном гражданском и промышленном строительстве, а также щелей при установке оконных блоков. Может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель и в других ремонтных работах.

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инструментов для нанесения праймеров и самоклеящейся ленты

| N п/п | Наименование средства технического оснащения | ГОСТ или ТУ, наименование организации-разработчика, завода-изготовителя, N проекта (рабочего чертежа) | Назначение средства технического оснащения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисть-ручник КР-35 | ГОСТ 10597-87 | Для нанесения грунтовки и праймера |  |
| 2 | Конопатка деревянная | Изготавливается на стройплощадке | Для установки прокладок Вилатерм-СП |  |
| 3 | Шпатель универсальный | Трест Мосоргстрой. черт. N 4407, 4008. 4411 | Для ручной зачистки кромок стыков |  |
| 4 | Электросверлилка ИЭ-1035 | 3-д электроинструментов, г.Ростов-на-Дону | Для перемешивания праймера |  |
| 5 | Валик | МосжилНИИПроект | Для прикатывания и разравнивания лент |  |
| 6 | Молоток С-549 | ВНИИСтройдормаш | Пробивка борозд в бетоне, может применяться для расчистки стыков от раствора |  |
| 7 | Зубило пневматическое | " | Вскрытие и расчистка стыков от раствора |  |
| 8 | Щетка стальная | " | Очистка бетонной поверхности от пыли вручную |  |

ПЕРЕЧЕНЬ самоклеящихся лент и праймеров для герметизации стыков

| N п/п | Наименование материалов | Обозначение стандарта или технических условий | Описание материала | Назначение и применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента самоклеящаяся герметизирующая "Герлен-Д" | ТУ 5772-009-05108038-98 | Экструдированная лента из смеси синтетического каучука, мягчителей и наполнителей, дублированная нетканым материалом | Предназначена для герметизации стыков Используется в комплекте с праймером 51-Г-18 |
| 2 | Праймер 51-Г-18 | ТУ 400-1-137-78 | Жидкий раствор на основе дивинилстирольного термоэластопласта ДСТ-30 | Предназначен для грунтовки стыкуемых поверхностей под герметизирующую ленту "Герлен Д" |
| 3 | Лента самоклеящаяся "Герсален" | ТУ 21-5744710-22-90 | Липкий слой, защищенный антиадгезионной бумагой на подложке из синтетических каучуков | Предназначен для герметизации стыков. Используется по подслою праймера 51-Г-18 |
| 4 | Праймер КН-3 | ГОСТ 24064-80 | Жидкий раствор мастики КН-3 в смеси бензина и этилацетата | Предназначен для грунтовки стыкуемых поверхностей под герметизирующую ленту "Герсален" |
| 5 | Лента липкая "Липлен" | ТУ 5770-83-00284718-93 | Экструдированная через формующую головку из липкой массы лента, проложенная антиадгезионной бумагой | Предназначена для уплотнения мест примыкания конструкций из бетона, металла, стекла. Не требуется нанесения праймера |
| 6 | Лента герметизирующая самоклеящаяся "Аргесал" | ТУ 21-29-148-89 | Полимерная лента с липким слоем, нанесенным ракельным способом | Предназначена для герметизации стыковых соединений ограждающих конструкций, используется по подслою праймера 51-Г-18 |
| 7 | Лента герметизирующая самоклеящаяся "Липс" | ТУ 2245-001-12963867-95 | Полимерная лента с липким слоем, нанесенным ракельным способом на полимерную основу - подложку или нетканый материал | Предназначена для герметизации стыковых соединений ограждающих конструкций. Используется по подслою праймера по ТУ 2513-005-12963867-96 |
| 8 | Грунтовка для герметизирующей самоклеящейся ленты "Липс" | ТУ 2513-005-12963867-96 | Подвижная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без посторонних включений | Предназначена для нанесения на бетонную поверхность с целью ее очистки и увеличения адгезии липкой ленты к стыкуемым поверхностям |

Рис.1. Валик для уплотнения краев самоклеящейся ленты:

1 - гайка М6; 2 - шайба М6; 3 - деревянная ручка; 4 - пружинная шайба

Рис.2

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ по герметизации и ремонту стыков должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство. "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".

5.2. Рабочие, выполняющие герметизацию, должны:

- быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих операций технологического цикла;

- быть проинструктированы о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности;

- иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктированы по технике безопасности на рабочем месте.

5.3. Перед началом монтажных и ремонтных работ по герметизации стыков на рабочих местах должны быть вывешены плакаты, разъясняющие безопасные способы выполнения операций, и предупредительные надписи.

5.4. До начала работ должны быть проверены заземление корпуса электрошкафа, исправность его терморегулятора и изоляции проводов.

5.5. Электрооборудование будки герметчиков должно быть заземлено, включать и выключать его разрешено только дежурному электрику.

5.6. Оборудование для перемешивания и нанесения праймера должно находиться в исправном состоянии, его эксплуатация должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого оборудования.

5.7. Перед перемешиванием и нанесением праймера у электросверлилки должны быть проверены и при необходимости исправлены либо отрегулированы зануление корпуса и изоляции проводов.

5.8. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в местах, где проводится перемешивание праймера.

5.9. Хранение праймера и тары из-под него допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих хорошую вентиляцию. Тара, в которой транспортируется и хранится праймер, должна плотно закрываться. Запрещается сбрасывать тару с праймером при погрузке и разгрузке.

5.10. Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером при помощи стального зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным ключом.

5.11. Запас праймера на рабочем месте не должен превышать сменной потребности.

5.12. Праймер, применяемый в качестве подслоя при нанесении самоклеящейся ленты на бетонные поверхности, относится к огнеопасным и взрывоопасным материалам.

5.13. Герметчики должны быть обеспечены спецодеждой из брезента, рукавицами, резиновыми перчатками, профилактическими мазями.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование материала и технические условия | Свойства | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность, кг/м | Адгезионные свойства, кг/см | Водопоглощение за сутки, % | Температура эксплуатации, °С | Способ нанесения на изделие | Примерный расход на 1 пог. м шва, кг |
| Самоклеящаяся воздухозащитная лента |
| Герлен-Д ТУ 5772-009-05108038-98 | - | >1,0 | <0,01 | От -40 до +60 | Наклейка | 0,4 (при ширине 100 мм) |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 12-03-2001. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009