ВСН 60-89
----------------------------
Госкомархитектуры

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
 ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дата введения  1990-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры (инженеры Н.Г.Григорьев - руководитель темы, О.Г.Лоодус), ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева Госкомархитектуры (инж. В.Б.Штейнбрехт), ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры (инженеры А.Н.Фотий, Ю.В.Махов), Гипросвязь-2 Минсвязи СССР (инж. В.А.Галло), ГСПИ Минсвязи СССР (инж. А.А.Кивелевич).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением инженерного оборудования населенных мест Госкомархитектуры (инж. В.К.Лукачев).

С введением в действие    "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" утрачивают силу "Указания по проектированию радиотрансляционной сети в квартирах жилых домов" - СН 293-64 и "Временное положение по проектированию трехпрограммного вещания в жилых домах и общественных зданиях" 1976-275-67 Минсвязи СССР.

СОГЛАСОВАНО с ГСЭУ Минздрава СССР (17 июля 1985 г. N 21-12/1064-6), Минсвязи СССР (3 мая 1989 г. N ГУПиКС-7-46-779), ГУВО МВД СССР (10 мая 1989 г. N 12/40-51).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 12 июля 1989 г. N 125

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы распространяются на проектирование устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий в городских и сельских поселениях.

1.2. Требования настоящих Норм не распространяются на проектирование устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, в которых организуется внутриобъектовая система ведомственной связи, сигнализации и диспетчеризации.

1.3. К устройствам связи и сигнализации жилых и общественных зданий, требования к которым регламентированы настоящими Нормами, относятся:

телефонная распределительная сеть (ТФ);

сеть проводного вещания (ПВ);

антенная приемная сеть телевидения и радиовещания (ТВ), включая системы коллективного приема телевидения (СКПТ), крупные системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) и системы кабельного телевидения (СКТБ);

система пожарной сигнализации (ПС);

система охранной сигнализации (ОС);

электрочасовые установки (ЭЧ);

система домофонной связи (ДФ);

комплексная сеть связи и сигнализации (КС).

1.4. Проектирование в общественных зданиях собственных станций проводного вещания, предназначенных для трансляции программ центрального радиовещания или частичной трансляции этих программ, а также использование сетей проводного вещания для других целей должно производиться с разрешения местных органов Министерства связи СССР и министерств связи союзных республик с соблюдением ведомственных норм технологического проектирования, утвержденных Минсвязи СССР.

1.5. В проектах устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий должны быть обеспечены:

прогрессивность технических решений;

экономия энергетических, трудовых и материальных ресурсов;

надежность работы;

удобство и безопасность обслуживания;

взрыво- и пожаробезопасность;

выполнение работ индустриальными методами.

1.6. При проектировании устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования, кроме требований настоящих Норм, необходимо выполнять требования СНиП 2.08.01-89 и СНиП 2.08.02-89, норм технологического проектирования (НТП) министерств и ведомств, Методического руководства по проектированию крупных систем коллективного приема телевидения Минсвязи СССР, Правил устройства электроустановок (ПУЭ)и других нормативных документов, утвержденных (согласованных) Госстроем СССР или Госкомархитектуры.

1.7. В проектах устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий следует применять оборудование и материалы, выпускаемые промышленностью серийно. Несерийные изделия следует предусматривать в проектах только по согласованию с заказчиком и предприятием-изготовителем.

1.8. Вводы труб и кабелей в технические подполья и подвалы должны быть герметизированы.

1.9. Вводные стойки и вводные трубы на крышах, вводные изоляторы на стенах зданий следует, как правило, устанавливать в местах, обеспечивающих вывод кабелей и проводов из них в коридоры и другие помещения, доступные для обслуживающего персонала.

1.10. Места установки вводных стоек на крышах должны быть  выбраны так, чтобы провода и подвесные кабели, закрепленные на них, а также оттяжки не затрудняли доступа к расположенным на крышах трубам, слуховым окнам и т.п.

1.11. У стоек, устанавливаемых на крутых и неогражденных крышах (с уклоном более 30°) при отсутствии слуховых окон, должны предусматриваться входные люки с крышкой, рабочей площадкой и лестницей, закрепленной на чердаке.

1.12. При устройстве воздушных вводов и установке стоечных опор следует руководствоваться ВСН 600-81*Минсвязи СССР.

1.13. В зданиях, строящихся в сельской местности, а также в одно-, двухэтажных зданиях в городах и поселках следует предусматривать, как правило, воздушные вводы линий ТФ и ПВ.

1.14. В одном помещении допускается устанавливать оборудование систем связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования зданий и электрочасификации.

1.15. Стояки и магистральные участки сетей связи и сигнализации в жилых и общественных зданиях следует, как правило, прокладывать в лестничных клетках, коридорах, чердаках, подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток.

1.16. В типовых проектах каналы в строительных конструкциях для прокладки сетей ТФ, ПВ, ТВ, ПС, ОС и др. следует предусматривать исходя из расчетного количества проводов и кабелей.

1.17. Диаметры труб и каналов следует выбирать в зависимости от количества и диаметров проводов и кабелей, прокладываемых в них с учетом коэффициента заполнения, равного 0,6.

1.18. В одной трубе (канале строительных конструкций) на одной полке или лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей ТФ, ПС, ОС, ЭЧ, ДС и ДФ.

Совместная прокладка проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ разрешается при протяженности ее не более 7 м.

1.19. Распайка от стояка сетей ТФ, ПВ и ТВ должна, как правило, производиться в поэтажном распределительном шкафу, установленном: в панельных домах - в электропанели, в кирпичных домах - в нише стены.

1.20. Провода и кабели, прокладываемые открыто, должны быть защищены от механических повреждений до высоты 3 м от уровня земли, пола помещений или перекрытия чердаков.

1.21. Для прокладки сетей связи сигнализации и диспетчеризации в зданиях (кроме сетей ПВ 1 класса) запрещается применять стальные трубы.

1.22. Для ответвлений и соединений трубных проводок связи следует применять коробки или протяжные ящики.

1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.

При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.

1.24. В помещениях прокладку магистральных участков, стояков и абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и сигнализации следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов и в пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках). Прокладку ответвлений к отдельным приборам (аппаратам) в служебных помещениях и в комнатах квартир разрешается выполнять открыто.

В местах, где возможны нарушения исправности проводки, кабели и провода должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах, либо в металлорукавах.

Молниезащита и заземление

1.25. Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства ТВ, тросы воздушно-кабельных переходов, а также металлические части шкафов, кроссов, пультов и другие металлоконструкции оборудования устройств связи, сигнализации и диспетчеризации должны быть заземлены. Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

1.26. Сети ПВ должны быть защищены от опасных напряжений, токов, возникающих на линиях, в соответствии с ГОСТ 14857-76*, а установки проводной связи и сигнализации - по ГОСТ 5238-81*.  При этом стойки ТФ и ПВ и антенны ТВ должны присоединяться к общей системе молниезащиты.

1.27. Заземление оборудования крупных систем коллективного приема телевидения следует выполнять согласно РД 34.21.122-87 и ВСН 1-77 Минсвязи СССР.

1.28. Величина сопротивления заземления оборудования проводной связи и сигнализации систем ТВ и диспетчеризации должна соответствовать ГОСТ 464-79*.

1.29. Рабочее заземление оборудования связи, сигнализации и диспетчеризации следует выполнять согласно техническим требованиям на это оборудование.

2. ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

2.1. Присоединение телефонных распределительных сетей (ТФ) жилых и общественных зданий к телефонным сетям городов, поселков и сельских населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с техническими условиями на подключение к этим сетям.

2.2. Емкость кабельного ввода при разработке типовых проектов жилых домов следует определять в соответствии с "Нормами телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности", утвержденными Министерством связи СССР. При этом закладные детали для скрытой проводки следует предусматривать из расчета возможности установки телефонных аппаратов в каждой квартире. При привязке типовых и разработке индивидуальных проектов емкость определяется заданием на проектирование и техническими условиями на телефонизацию объекта.

6.10. Высота подвески и установки вторичных электрочасов устанавливается проектной организацией. Рекомендуется высота подвески часов:

на открытых территориях, в больших помещениях и залах 3-6 м;

в административных, культурно-бытовых и других общественных зданиях и помещениях 2,2-3 м;

в помещениях высотой до 2,5 м - не ниже 1,8 м.

Высота установки специальных часов (башенных, фасадных и т.п.) определяется в увязке с архитектурным оформлением зданий.

6.11. Вторичные электрочасы, установленные на высоте 4 м и более, а также часы, доступ к которым затруднен вследствие их конструкции или места их установки, следует включать в электрочасовую сеть с помощью специальных подгонных розеток.

6.12. Вторичные электрочасы подключаются к станционному электрочасовому оборудованию группами с параллельным присоединением всех часов одной группы к одному шлейфу.

6.13. Количество часов в группе определяется допустимой силой тока через контакты первичных часов или промежуточных реле группы.

6.14. Линейные устройства электрочасовых установок могут быть:

самостоятельными, прокладываемыми специально для электрочасовых установок;

отдельными парами жил в кабелях связи и сигнализации КС.

6.15. Пары жил кабеля, выделенные для электрочасовых установок в совмещенных сетях в распределительных устройствах (боксах, коробках), должны иметь отличительную окраску.

6.16. При использовании жил в кабелях связи и сигнализации для электрочасификации необходимо соблюдать следующее:

общая сила тока, потребляемая всеми вторичными электрочасами, включаемыми в одну пару жил комплексной сети связи и сигнализации, не должна превышать 0,05 А (допускается табельные электрочасы, потребляющие 0,08 А, включать в отдельную пару жил телефонного кабеля);

количество вторичных часов  (в пределах допускаемой общей силы тока 0,05 А), которое можно включить в одну пару жил телефонного кабеля, определяется исходя из допустимого падения напряжения в линейных проводах по формуле

,

где:   - допустимое падение напряжения в электрочасовых линиях, В;  - сила тока, потребляемого одними вторичными электрочасами, А;   - сопротивление шлейфа жил телефонного кабеля (при диаметре жил 0,4 мм - 296 Ом/км, 0,5 мм - 190 Ом/км);  - протяженность электрочасовой линии в км от вводного устройства электрочасовой станции до зажимов наиболее удаленных электрочасов, включаемых в рассчитываемый шлейф.

Запараллеливание отдельных пар жил кабеля при необходимости следует выполнять на защитных полосах, боксах, вводных щитах и стативах, распределительных шкафах, в специально устанавливаемых коробках и розетках.

7. СИСТЕМА ДОМОФОННОЙ СВЯЗИ

7.1. Подъезды зданий высотой 5 этажей и более в соответствии с заданием на проектирование оборудуются устройствами домофонной связи (замочно-переговорными устройствами), позволяющими обеспечить содержание входных дверей в подъезде закрытыми на замок с дистанционным управлением из квартир и из диспетчерского пункта и прямую связь из подъезда с квартирами и диспетчерским пунктом.

7.2. Подъездные аппараты устройств домофонов следует размещать на стене или других устойчивых конструкциях в тамбуре между наружными и внутренними входными дверями на высоте 1,4 м от пола.

7.3. Прокладка линий питания и связи подъездного аппарата с электрифицированным замком и блоком питания (при раздельном размещении) осуществляется в каналах и отверстиях стен, либо в штрабах, в которых закладываются неметаллические трубы или металлорукава.

7.4. Разрешается совместная прокладка в одном канале или в трубе линий связи и сигнализации и линий домофонной связи, кроме проводов, подводящих электропитание напряжением более 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока.

7.5. Разрешается прокладка вертикальных проводов домофонной связи в каналах, предназначенных для прокладки проводов и кабелей связи и сигнализации, по лестничным клеткам в электропанелях и установка этажных ответвительных коробок или этажных коммутаторов в слаботочных отсеках этажных распределительных шкафов.

7.6. Ввод проводов домофонной сети в квартиры разрешается осуществлять в одних каналах с телефонными сетями. Внутриквартирная проводка осуществляется аналогично телефонной.

7.7. Электрифицированный замок или защелка с дистанционным управлением должны иметь возможность отпирания электрическим импульсом из квартиры или из диспетчерского пункта также посредством набора кода на панели подъездного аппарата (для служебного пользования) либо механическим, либо иным, например, магнитным ключом. Допускается использование нескольких способов отпирания замка.

Электрифицированный замок должен допускать возможность беспрепятственного открытия двери изнутри помещения, а также иметь блокировку в открытом состоянии на длительный период.

Блокировка замка в закрытом положении не допускается.

7.8. Напряжение питания электрифицированного замка, тягового электромагнита и других устройств домофона, устанавливаемых на входных дверях, не должно быть больше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока.

7.9. Металлические конструкции блока питания домофонного устройства следует занулить. Квартирные аппараты в защите не нуждаются, за исключением случаев прокладки к ним воздушной линии связи. В этих случаях защита устройств домофонной связи должна быть выполнена в соответствии с правилами защиты аппаратуры телефонной связи.

8. КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

8.1. В жилых и общественных зданиях следует осуществлять совместную прокладку кабелей и проводов различного назначения в общих каналах и трубопроводах, в пустотах и проемах строительных конструкций, в траншеях и штрабах в полу и в стенах.

8.2. Линии связи, сигнализации и диспетчеризации следует совмещать в общих кабелях и распределительных устройствах комплексной сети связи и сигнализации независимо от функционального назначения, кроме случаев, оговоренных в п.8.3.7 настоящих Норм.

8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать: наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающих установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного либо емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.

8.4. Разрешается объединение в единых кабелях линий городской и местной телефонной сети (ТФ), линий домофонной связи (ДФ), пожарной сигнализации (ПС), охранной сигнализации (ОС), электрочасификации (ЭЧ) и диспетчерской связи и сигнализации (ДС).

Не допускается использование жил в общих кабелях комплексной сети связи и сигнализации для передачи проводного вещания и других систем, использующих каналы звуковой частоты с уровнем передачи выше установленного Минсвязи СССР.

8.5. Использование в качестве комплексной сети связи, сигнализации и диспетчеризации телефонных кабелей городской телефонной сети Минсвязи СССР или кабелей других министерств и ведомств, а также включение оконечных устройств этих ведомств в прокладываемой комплексной сети должно быть согласовано местными органами этих министерств и ведомств.

8.6. Концы жил кабелей комплексной сети связи и сигнализации, а также клеммы в ответвительных, соединительных и распределительных коробках, боксах, плинтах и других устройствах, используемые для различных функциональных сетей, должны иметь четкую окраску или бирки с указанием назначения сетей.

8.7. Соединительные контакты или клеммы сетей, случайное замыкание или обрыв которых может вызвать ложное срабатывание или передачу ложного сигнала автоматическим устройствам, следует оборудовать дополнительными защитными приспособлениями, например, крышками с винтом, предупреждающими случайные замыкания или обрывы электрических цепей.

8.8. Устройства комплексной сети связи и сигнализации, включающие сети разного функционального назначения, следует выполнять по правилам и нормам, предъявляемым к наиболее ответственной по своему назначению сети, включенной в комплексную сеть.

9. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9.1. В микрорайонах городов и поселков должны быть предусмотрены комплексные (объединенные) диспетчерские службы (КДС, ОДС) для контроля и управления работой инженерного оборудования жилых и общественных зданий массового строительства, находящихся на территории микрорайона (жилые дома и общежития, школы, детские сады, ясли, поликлиники, магазины, библиотеки и другие учреждения и предприятия, в которых не намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации).

Перечень объектов, охватываемых комплексной системой диспетчеризации, должен быть согласован исполкомом местного Совета народных депутатов.

9.2. На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.).

При технико-экономическом обосновании или в соответствии с заданием на проектирование на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, об измерении текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения задатчиков устройств автоматического управления.

При технико-экономическом обосновании или в соответствии с заданием на проектирование с диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

9.3. Инженерное оборудование на объектах, охватываемых КДС, должно быть автоматизировано.

9.4. Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с  рекомендуемым прил.2, если нормативными документами (строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие объекты и объемы.

9.5. Оборудование автоматизации и диспетчеризации должно быть установлено в помещениях, недоступных посторонним лицам, или иметь соответствующие устройства, обеспечивающие его сохранность.

9.6. Аппаратура громкоговорящей связи должна устанавливаться таким образом, чтобы ведение переговоров не затрудняло движение по тамбурам и коридорам зданий.

9.7. Проектирование сетей и оконечных линейных устройств КДС должно выполняться в соответствии с требованиями разделов 1-3 настоящих Норм.

9.8. В качестве оконечных линейных устройств для соединения внешних линий связи с аппаратурой КДС и линиями внутри зданий должны применяться кроссы, боксы, муфты, распаечные коробки и другое оборудование, применяемое в устройствах связи.

9.9. Прокладка кабелей по техническим подпольям жилых зданий должна производиться открыто на лотках или по стенам с креплением скобами, в местах вводов в здания или на переходах - в пластмассовых трубах или металлорукавах.

9.10. Провода и кабели диспетчеризации в шахте лифта разрешается прокладывать открыто.

9.11. Ввод кабелей в диспетчерский пункт следует осуществлять на оконечные устройства оборудования диспетчеризации или телефонный распределительный шкаф.

9.12. Размеры, состав и размещение помещений диспетчерского пункта должны соответствовать требованиям ВСН 37-80/Госгражданстрой.

Приложение 1
(рекомендуемое)

Радиочастотные коаксиальные кабели, рекомендуемые 
для антенных приемных сетей телевидения

| Участок КСКПТ | Марки кабелей, специально разработанные для КСКПТ | Марки кабелей для возможной замены (при напряженности телевизионного сигнала менее 900 мкВ/м) |
| --- | --- | --- |
| 1. Магистральные и субмагистральные | РК 75-17-13с, РК 75-11-11с | РК 75-17-12 для прокладки в канализации, технических подпольях и подвалах зданий |
| 2. Распределительные | РК 75-11-11с, РК 75-7-19 | РК 75-9-12 РК 75-9-13 |
| 3. Абонентские | РК 75-4-113 РК 75-3-7-31 РК 75-4-115 | РК 75-4-11АК РК 75-4-12АК РК 75-4-15АК РК 75-4-16АК |

Приложение 2
(рекомендуемое)

Объекты и объемы диспетчеризации инженерного оборудования жилых
и общественных зданий, инженерных сетей и сооружений микрорайонов

| Объект диспетчеризации | Характер информации и управления | Рекомендуемые объемы | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ | ТС | ТИ | ГТС |  |
| Жилые дома |
| Лифты автоматизированные | Вызов диспетчера | - | В | - | - | - |
|  | Включение и отключение лифта | 1 | - | - | - | По требованию заказчика |
|  | Сигнал аварии (объединенный) | - | А | - | - |  |
|  | Громкоговорящая связь пассажир - диспетчер | - | - | - | 1 | Обязательна |
|  | Подключение лифта на связь | 1 | - | - | - |  |
| Лифты неавтоматизированные (с распашными дверями) | Кроме указанных выше объемов длительное нахождение пассажира в кабине; длительное открытие двери шахты | - | П | - | - | Объединенный сигнал |
| Тепловые пункты (отопление, горячее водоснабжение, хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение) | Неисправность оборудования, срабатывание устройства автоматического включения резерва (АВР) | - | П | - | - | - |
|  | Авария: отсутствие напряжения питания; обрыв цепей управления и контроля; затопление, открытие дверей | - | А | - | - | Объединенная аварийно- предупредительная сигнализация |
|  | Падение давления в обратном трубопроводе сети отопления ниже допустимого | - | П | - | - | - |
|  | Температура обратной воды (по вызову) | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Изменение режимов отопления | 1 | - | - | - | - |
|  | Падение давления в системах водоснабжения | - | П | - | - | - |
|  | Отклонение от установленных пределов температуры в системе отопления и горячего водоснабжения | - | П | - | - | - |
|  | Связь ремонтного персонала с диспетчером | - | - | - | С | - |
| Электрощитовые, вводно- распределительные устройства (ВРУ) | Срабатывание АВР | - | П | - | - | - |
|  | Включение и отключение освещения | 1 | - | - | - | - |
| Освещение подъездов, лестничных клеток, номерных знаков и пожарных указателей | Наличие напряжения в сетях освещения | - | А | - | - | - |
|  | Связь с диспетчером | - | - | - | С | - |
|  | Открытие дверей | - | А | - | - | - |
| Пожарная сигнализация и дымоудаление (в зданиях повышенной этажности) | Сигнализация о пожаре Сигнализация о срабатывании противодымных устройств | - - | А А | - - | - - | - |
| Общественные здания |
| Школы, детские сады и ясли, библиотеки и клубы и т. п. | Пожарная сигнализация | - | А | - | - | При отсутствии общегородской сигнализации |
|  | Охранная сигнализация | - | А | - | - |  |
|  | Сигнализация загазованности | - | А | - | - |  |
|  | Сигнализация затопления | - | А | - | - |  |
|  | Авария с инженерным оборудованием | - | А | - | - |  |
| Внутримикрорайонные сооружения и сети |
| Коллекторы-сцепки, кабельные тоннели | Пожарная сигнализация | - | А | - | - | При отсутствии диспетчерской службы коллекторов |
|  | Охранная сигнализация | - | А | - | - |  |
|  | Сигнализация загазованности | - | А | - | - |  |
|  | Сигнализация затопления | - | А | - | - |  |
| Колодцы канализационные | Затопление | - | П | - | - |  |
|  | Сигнал о неисправности системы | - | А | - | - | - |
| Канализационные стояки | Засор стояка или выпуска | - | А | - | - | - |
| Подвалы и технические подполья | Загазованность | - | А | - | - | - |
|  | Затопление | - | А | - | - | - |
|  | Открытие дверей | - | А | - | - | - |
| Чердаки, машинные помещения | Открытие люков и дверей | - | А | - | - | - |
| Подъезды, холлы, площадки 1-го этажа | Вызов диспетчера Громкоговорящая связь жильцов с диспетчером | - - | В - | - - | - С | При наличии домофонов не устанавливается |
|  | Включение устройства связи | 1 | - | - | - |  |
| Помещения и шкафы с телевизионными и радиоусилителями | Открытие дверей | - | А | - | - |  |
| Трансформаторные подстанции | Срабатывание АВР | - | П | - | - | - |
|  | Отключение энергии | - | А | - | - | - |
|  | Открытие дверей | - | А | - | - | - |
|  | Включение и отключение вечернего освещения | 1 | - | - | - | - |
|  | То же, ночного | 1 | - | - | - | - |
|  | Контроль включения освещения | - | К | - | - | - |
|  | То же, ночного | 1 | - | - | - | - |
|  | Контроль включения освещения | - | К | - | - | - |
|  | Связь с диспетчером | - | - | - | С | - |
| Газовые отопительные котельные | Неисправность оборудования | - | А | - | - | - |
|  | Срабатывание АВР | - | П | - | - | - |
|  | Срабатывание газовой защиты | - | А | - | - | - |
|  | Отсутствие напряжения | - | А | - | - | - |
|  | Загазованность | - | А | - | - | - |
|  | Затопление | - | А | - | - | - |
|  | Связь с диспетчером | - | - | - | С | - |
| Перекачивающие канализационные установки | Неисправность оборудования | - | А | - | - | - |
|  | Срабатывание АВР | - | П | - | - | - |
|  | Отсутствие напряжения | - | А | - | - | - |
|  | Затопление | - | А | - | - | - |
|  | Связь с диспетчером | - | - | - | С | - |
| Групповые тепловые пункты (ГТП) | Состав оборудования и характер информации аналогичны встроенным тепловым пунктам (см. жилые дома) | - | - | - | - | - |

Примечания:

1. Знак  показывает, что в устройствах серийного изготовления не предусматривается.

2. Обозначения информации управления и связи с объектами: телеуправление ТУ; телесигнализация ТС; телеизмерение ТИ и громкоговорящая связь ГТС.

3. Объединенные сигналы от объекта (А - авария; П - предупреждение о неисправности; В - вызов; И - измерение по вызову; У - управление; К - контроль; С - связь) должны иметь расшифровку на местных щитках на объекте.

4. Громкоговорящую связь следует оборудовать с кабинами лифтов и лестничными клетками. В остальных случаях достаточна прямая телефонная связь.

5. Телеизмерение в отдельных случаях может быть заменено сигнализацией предельных значений.