# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# для проведения аукциона в электронной форме на капитальный ремонт

# узла учета теплоснабжения

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заказчик | ФГКУ «Специальное управление ФПС №30 МЧС России». |
| Район, пункт | Город Ижевск, ул. Спортивная, 111а. пожарное депо ОП СПСЧ-5 здание дымокамеры. |
| Основание для проведения капитального ремонта | Исполнение требования 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статья 13, п 2. «Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов». |
| Вид выполняемых работ | Капитальный ремонт узла учета теплоснабжения. |
| Стадийность и сроки выполнения поставки, работ | Срок: июнь 2018 г. – октябрь 2018 г. |
| Подрядчик | Выбирается по результатам проведения аукциона в электронной форме. |
| Основные технические характеристики поставляемого оборудования | Узел учета теплоснабжения должен включать вычислитель, два расходомера, комплект термосопротивлений, два датчика давления, коммуникатор для дистанционного снятия показаний. Средства измерений должны соответствовать требованиям и иметь соответствующие сертификаты и свидетельства, для допуска к коммерческому учету потребляемых ресурсов. В состав узла входят: Вычислитель с блоком питания 30 Вт, 0,8 А. Расходомер с монтажными вставками и комплектами – 4 шт. (диаметры расходомеров подобрать по результатам технических условий выданных РСО). Комплект термопреобразователей L=80 mm, Pt100 – 2 шт. Датчик давления с блоком питания 24 В, 35 мА – 4 шт. Коммуникатор с поддержкой RS485. Общие требования к вычислителю Конструкция вычислителей должна обеспечивать считывание информации через ЖК-дисплей, оптический интерфейс, а также дистанционную передачу информации Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 – IP65 Диапазон измерений и преобразований в температуру, ˚С – минус 50-150 Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, ˚С – 3 – 147 Диапазон измерений и преобразований в объем и массу, м3 (т.) - 10ˉ³ - 10⁸ Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал (МДж, МВт/ч) - 10ˉ³ - 10⁸ Пределы допускаемой относительной погрешности расчета тепловой энергии по измеренным сигналам ИП, % - ±(0,5+Δt min/Δt), где Δt min – минимальное значение разности температуры, ˚С; Δt - измеренное значение разности температуры, ˚С Вычислитель должен иметь возможность работы, как от сети, так и от автономного источника питания (батареи) Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, ˚С – 1-55; относительная влажность при температуре 35˚С, %, не более 80; атмосферное давление, кПа – 84-106,7 Средняя наработка на отказ, часов, не менее – 80000 Средний срок службы, лет, не менее – 12. Общие требования ко всем расходомерам. Расходомер должен иметь погрешность измерений не более 1,0% в рабочем диапазоне. Расходомер должен иметь динамический диапазон расходов 1:200. Наибольшее давление на водоводе в месте установки расходомера 1,6 МПа Температура измеряемой жидкости от +10С до +1500С Срок службы не менее 12 лет. Межповерочный интервал не менее 4 лет Расходомер должен быть обязательно обеспечен местом для пломбирования. Тип расходомера – ультразвуковой. Прибор после отключения питания должен сохранять программируемые параметры и накопленную информацию: о количестве измеренной воды (объеме), м3; о времени безаварийной работы прибора, час. Прибор должен отображать в цифровом виде на индикаторе: текущий расход, м3/ч; накопленный объем жидкости, м3; время наработки (время с момента производства прибора, когда проточная часть была заполнена жидкостью), час. Расходомер должен иметь импульсный выход. Расходомер должен иметь числоимпульсный выход СОВ - сигнал отсутствия воды в проточной части прибора. Измерительный участок расходомера должен иметь футеровку материала исключающий образование отложений на внутренней поверхности трубы. Материал измерительного участка должен иметь Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Сан ПиН 2.1.4.2652-10. Время непрерывной работы прибора - 24 часа в сутки. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха электронный блок прибора соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008, датчики расходомера группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию атмосферного давления ЭБ соответствует группе исполнения В1 по ГОСТ 12997. В соответствии с этим, климатические условия при эксплуатации электронного блока должны быть следующие: температура окружающего воздуха от +1 до +55 С; относительная влажность до 80% при 35 оС и более низких температурах; атмосферное давление от 0,84*106,7 кПа По стойкости к механическим воздействиям ЭБ виброустойчив и соответствует группе исполнения L1. По степени защиты от проникновения внутрь твердых тел и воды прибор имеет защищенное исполнение по группе IР65 по ГОСТ 1454. По электромагнитной совместимости прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51649-2000. По способу защиты от поражения электрическим током должен относиться к классу III по ГОСТ 12.2.007.0. Прибор должен иметь автономное питание от встроенных батарей и обладать полной функциональностью при работе от батарей. При этом должна быть гарантирована замена батарей не чаще раз в четыре года. Прибор должен иметь гарантийные обязательства не менее 48 месяцев с даты монтажа. |
| Режим работы производства | 365 дней в году, 24 часа в сутки. |
| Требование к документации | Документация на оборудование подрядчика - победителя аукциона, должна удовлетворять следующим условиям: Всё оборудование должно быть укомплектовано соответствующими документами: А. паспортом; Б. инструкцией по эксплуатации; В. свидетельством о прохождении государственной поверки; Г. Методикой поверки Д. Свидетельством об утверждении типа СИ; Е. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Сан ПиН 2.1.4.2652-10. Все оборудование иностранного производства должно иметь оригинальные, или нотариально заверенные сертификаты соответствия требованиям российских стандартов. Вся документация должна быть поставлена на русском языке – 2 экземпляра на бумажном носителе. |
| Особые условия | Особые условия: Срок капитального ремонта узла учета по заявке не более 30 дней. Настоящее ТЗ будет являться приложением к контракту капитального ремонта узла учета теплопотребления с подрядчиком, признанным победителем в аукционе. До окончания исполнения срока контракта подрядчиком должна быть проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ (смета составлена в ФЭР) в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Проведение изменений технической (проектной) документации на узел учета с последующим согласованием с теплоснабжающей организацией. |