ВСН 362-87      
------------------------------
Минмонтажспецстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА  ДО 10 МПа

Дата введения 1988-11-01

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем 28 декабря 1987 г.

ВНЕСЕНЫ Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При производстве работ по изготовлению и монтажу технологических трубопроводов необходимо соблюдать требования СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, СНиП III-4-80* стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.02-83.

1.2. Требования настоящих ВСН распространяются на производство и приемку работ по изготовлению, монтажу и испытанию технологических трубопроводов из углеродистой, легированной и высоколегированной стали, работающих при абсолютном давлении до 10 МПа и температурах от минус 70 до 700 °С, включая трубопроводы вакуумные и холодильных установок, а также футерованные полиэтиленом и гуммированные.

Требования настоящих ВСН не распространяются на трубопроводы электростанций, шахт, временные, радиоактивных веществ, специального назначения (атомных установок, кислородопроводы, криогенные, пневмотранспорта и др.), изготовление, монтаж и испытание которых должны производиться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

При изготовлении и монтаже смазочных гидравлических и пневматических систем, кроме требований настоящих ВСН, следует также соблюдать требования ВСН 411-87.

1.3. При изготовлении, монтаже и испытании трубопроводов пара и горячей воды, подконтрольных Госгортехнадзору, трубопроводов горючих, токсичных и сжиженных газов, компрессорных установок необходимо также руководствоваться следующими нормативными документами, утвержденными Госгортехнадзором:

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды";

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69)" в части газопроводов низкого давления;

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов".

Ссылки на другие нормативные документы, содержащие специальные требования к изготовлению и монтажу трубопроводов, приведены в соответствующих разделах настоящих ВСН.

1.4. Требования к изготовлению, монтажу и испытанию трубопроводов в настоящих ВСН установлены с учетом категорий трубопроводов по СН 527-80 и действующих правил Госгортехнадзора.

1.5. Разработка деталировочных чертежей, изготовление и монтаж трубопроводов должны производиться в соответствии с проектами. Изменения проектов и отступления от них допускаются только с разрешения организаций, разработавших проекты трубопроводов. Они должны быть оформлены в установленном порядке и согласованы с заказчиком.

1.6. Окраска межцеховых трубопроводов должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85, а также ОСТ 36-142-87.

Окраску внутрицеховых трубопроводов всех видов организации Минмонтажспецстроя не выполняют.

1.7. Указанные в настоящих ВСН операции по промывке, продувке, специальным видам внутренней обработки трубопроводов, пневматическому испытанию трубопроводов на падение давления относятся к пусконаладочным работам, оплачиваются за счет сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию и выполняются заказчиком, пусконаладочными организациями с привлечением в отдельных случаях монтажных организаций.

2. СОСТАВ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕТАЛИРОВОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Генподрядчик должен обеспечить, а монтажная организация - получить от генподрядчика (или по согласованию с ним, непосредственно от заказчика) необходимый комплект рабочей документации с отметкой заказчика на каждом чертеже (экземпляре) о принятии их к производству.

2.2. Деталировочные чертежи, как правило, разрабатывают для трубопроводов условным диаметром 50 мм и более (в пределах отдельных установок, цехов и т.д.), имеющих свою маркировку (номер) в рабочих чертежах*. В отдельных случаях по заказам монтажных организаций могут быть разработаны деталировочные чертежи для трубопроводов условным диаметром менее 50 мм.

__________________

* Деталировочные чертежи могут также разрабатываться на трубопроводы из пластмасс. Для трубопроводов из специальных материалов (с внутренним покрытием, графитопластовых, керамических, камнелитых и др.) в составе проекта должны быть разработаны аксонометрические схемы с указанием их размеров и спецификация материалов.

2.3. Деталировочные чертежи разрабатываются, как правило, проектными институтами подрядных организаций на объект в целом, отдельную его часть, группы линий или их частей.

2.4. При выполнении деталировочных чертежей следует соблюдать требования СПДС.

2.5. Комплект деталировочных чертежей (КТД) должен включать в себя: сводную ведомость документов, пояснительную записку, ведомости документов, сводные спецификации материалов и изделий, деталировочные чертежи.

2.6. Сводная ведомость документов определяет состав разработанной документации и выполняется по форме 2 ГОСТ 21.102-79.

2.7. Пояснительная записка составляется на объект в целом, его часть, группы линий или частей, на которые разрабатываются деталировочные чертежи, и предназначается для характеристики объекта разработки, способа (варианта) исполнения деталировочных чертежей. В пояснительной записке должны быть указаны места отступлений от проекта, согласованные с автором проекта.

2.8. Ведомость документов составляется с целью определения состава документации каждой части объекта по форме 2 ГОСТ 21.102-79.

2.9. Сводная спецификация материалов и изделий определяет типоразмеры и количество материалов и изделий по каждой из разрабатываемых частей объекта. Сводная спецификация состоит из разделов, которые следует располагать в указанной последовательности: трубы; детали трубопроводов; арматура; крепежные изделия; прокладки и крепление трубопроводов. В пределах каждого раздела изделия следует группировать по государственным отраслевым стандартам или техническим условиям, видам материалов и размерам.

2.10. Деталировочные чертежи, разрабатываемые на каждую линию, должны содержать графическое изображение общего вида линии в виде аксонометрической схемы без масштаба с поясняющими данными (наименование и номер продукта, классификация линии трубопровода по СН 527-80, рабочие параметры (давление и температура), виды и параметры испытания на прочность и герметичность, количество узлов в линии, номера подключаемых трубопроводов, номера чертежей исходной документации, особые условия на изготовление и испытание линии) и спецификацию материалов и изделий.

2.11. Деталировочные чертежи выполняют по одному из двух вариантов:

- с разбивкой на элементы, специфицируемые по системе шифровки, в соответствии с рекомендуемым приложением 1;

- с простановкой цепочек размеров в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

2.12. На каждом деталировочном чертеже линии должны быть показаны: габаритные размеры участков линии; высотные отметки как минимум одной точки; привязки к осям строительных конструкций как минимум одной из точек линии; крепления трубопроводов; места прохода трубопровода через строительные конструкции и размеры, их координирующие; места установки средств контроля и автоматизации; направления движения транспортируемого по трубопроводу продукта; номера линий и позиций аппаратов, к которым подключают данную линию; номера узлов и их границы; номера позиций деталей, арматуры, патрубков или элементов с их границами по спецификации материалов и изделий на линию; таблица сварных стыков. Для линий I и II категорий стыки следует нумеровать.

2.13. На деталировочном чертеже, выполняемом с разбивкой на элементы, специфицируемые по системе шифровки, кроме сведений, перечисленных в п.2.12, должны быть показаны размеры, координирующие места установки арматуры и номера позиций элементов и их границы.

2.14. В таблице элементов деталировочного чертежа, выполняемой по системе шифровки, в графе "характеристика элементов" указывается габарит элемента и перечисляются по порядку расположения в нем по ходу продукта все составляющие его детали. Элементы группируют по типоразмерам, стандартам и материалам труб.

2.15. Условные обозначения в деталировочных чертежах должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.784-70, ГОСТ 2.785-70 и табл.1.

Таблица 1.

| Наименование | Обозначение на деталировочном чертеже |
| --- | --- |
| Граница элемента |  |
| Граница узла |  |
| Позиция элемента |  |
| Позиция узла: 1- порядковый номер узла 4 - количество узлов в линии |  |
| Участок трубопровода, устанавливаемый на монтаже |  |
| Линия, не разрабатываемая на данной схеме |  |
| Заглушка эллиптическая |  |
| Кран фланцевый |  |
| Кран фланцевый трехходовой |  |
| Кран муфтовый |  |
| Вентиль фланцевый с электромагнитным приводом |  |
| Вентиль сильфонный фланцевый |  |
| Задвижка |  |
| Задвижка с электроприводом |  |
| Клапан редукционный фланцевый |  |
| Клапан регулирующий фланцевый |  |
| Проход трубопровода через строительные конструкции, через стену, через перекрытие |  |
| Углы поворота в плоскости |  |
| Углы поворота в пространстве |  |
| Днище плоское |  |
| Клапан регулирующий мембранный проходной |  |
| Клапан регулирующий мембранный угловой |  |
| Конденсатоотводчик |  |
| Фонарь смотровой |  |
| Фонарь смотровой угловой |  |
| Огнепреградитель |  |
| Ротаметр |  |
| Диафрагма |  |
| Диафрагма бескамерная |  |

2.16. Условные обозначения деталей, применяемые в деталировочных чертежах, выполняемых по системе шифровки:

| отводы | бесшовные с углом поворота 90 ° | - Г90 |
| --- | --- | --- |
| -"- | бесшовные с углом поворота 60° | - Г60 |
| -"- | бесшовные с углом поворота 45° | - Г45 |
| -"- | бесшовные с углом поворота 30° | - Г30 |
| тройники | равнопроходные | - Т |
| -"- | переходные | - Т57* |
| переходы | концентрические | - П57* |
| -"- | эксцентрические | - ПЭ57* |
| заглушки | эллиптические | - Д |
| - " - | плоские | - Дп |

___________________

* Цифра определяет наружный диаметр присоединяемой трубы или детали, отличающийся от диаметра, по которому группируют элемент. В условное обозначение сварных деталей вводится буква С, например, СГ90, СП57.

2.17. Условные обозначения фланцев, применяемые в таблице элементов на деталировочном чертеже, должны соответствовать требованиям табл.2.

12.15. Внешний вид гуммированного слоя должен отвечать следующим требованиям:

а) покрытие должно быть сплошным, без пропусков и трещин; допускается утолщение покрытия до двойной толщины в нахлесточных швах или стыковых швах гуммировки за счет кольцевой ленточной накладки;

б) отставание обкладки от поверхности металла на концах буртов и фланцев допускается в пределах не более 10% площади и не более чем в трех разных участках;

в) допускается не более двух вздутий и отставаний обкладки от поверхности металла внутри каждой трубы или детали: высота вздутия не должна превышать 3 мм при длине не более 50 мм и ширине не более 20 мм.

Детали с дефектами больше допускаемых бракуются.

12.16. Внешний вид футерующего слоя из полиэтилена и стеклоэмали должен отвечать требованиям нормативно-технической документации.

12.17. Контроль качества гуммированных, футерованных и эмалированных труб, фасонных деталей и арматуры производится путем наружного осмотра, простукивания и испытания на электропробой. Контролю качества подвергаются все трубы, детали и арматура.

Такой контроль осуществляется заказчиком, а принятые изделия передаются по акту монтажной организации.

12.18. Наружный осмотр производится невооруженным глазом с целью выявления дефектов на поверхности покрытия (отверстия, проколы, трещины, вздутия и т.д.).

12.19. Простукивание производится легким деревянным или металлическим молотком для обнаружения по звуку мест отставания покрытий от металлической поверхности.

12.20. Испытаний на электропробой производятся с целью более тщательного контроля местных дефектов гуммированного и футерованного слоев, обнаруженных при наружном осмотре.

Такой способ контроля позволяет обнаружить незаметные на глаз проколы, микропоры, трещины и другие дефекты с помощью искровых дефектоскопов типа ДИ-74.

В этом случае искателем дефектоскопа проводят по внутренней поверхности покрытия, и при наличии в покрытии сквозного дефекта в разряднике возникает ярко пульсирующая искра длиной 3-30 мм.

12.21. Трубы, детали и арматуру с внутренним покрытием при транспортировании следует предохранять от повреждения, для чего отверстия закрывают заглушками, крепящимися болтами к фланцам. Такие изделия упаковывают в ящики или обрешетки на мягкую подкладку (стружку, войлок, гофрированный картон и т.д.).

12.22. Хранить гуммированные трубы, детали и арматуру следует в упакованном виде в затемненном помещении при положительной температуре не выше 20 °С, а футерованные полиэтиленом - в закрытых помещениях или под навесом во избежание постоянного воздействия солнечных лучей, вызывающих старение футерованного слоя.

Хранение труб и деталей, футерованных полиэтиленом, в непосредственной близости от нагревательных приборов запрещается, а при минусовых температурах (не ниже минус 40 °С) допускается не более одного зимнего сезона.

Монтаж трубопроводов с внутренними неметаллическими покрытиями

12.23. До начала монтажа трубопроводов, гуммированных и футерованных полиэтиленом или эмалированных, должны быть выполнены следующие работы:

а) закончены все электрогазосварочные работы в зоне монтажа;

б) очищена внутренняя поверхность труб, узлов и деталей от пыли и других загрязнений продувкой воздухом или способами, исключающими повреждение гуммированного и футерующего слоев;

в) проведен наружный осмотр каждой трубы, узла, детали и арматуры, чтобы исключить возможность их установки с механическими повреждениями гуммированного и футерующего слоев. Особое внимание необходимо обратить на состояние привалочных плоскостей в местах соединений.

12.24. Рабочие и инженерно-технический персонал, занятые на монтаже стальных трубопроводов, футерованных полиэтиленом, эмалированных и гуммированных, должны пройти специальный производственный инструктаж и знать особенности монтажа указанных трубопроводов.

12.25. Монтаж таких трубопроводов должен производиться только при положительной температуре окружающего воздуха.

Трубы, узлы, детали и арматуры, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, перед сборкой и монтажом должны быть выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже +10 °С.

12.26. При монтаже таких трубопроводов запрещается:

а) подгибать трубы с применением нагрева;

б) врезать или устанавливать на резьбе в собранные трубопроводы стальные штуцера, муфты или бобышки КИП и А;

в) производить какие-либо приварки к этим трубопроводам;

г) прокладывать такие трубопроводы на расстоянии менее 0,5 м трубопроводов и устройств (в том числе временных), транспортирующих пар и другие горячие продукты, имеющие температуру свыше 80 °С;

д) собирать фланцевые соединения без уплотнительных прокладок;

е) применять удлинители ключей при затяжке фланцевых соединений.

12.27. Для установки приборов КИП и А на футерованных и гуммированных трубопроводах (манометры, термометры, импульсные трубки и т.д.) должны использоваться тройники или детали, имеющие согласно проекту защитное покрытие. Места установки таких деталей должны быть выполнены согласно проекту.

12.28. При прокладке через стены, перекрытия, перегородки и т.д. трубопроводы следует помещать в стальные гильзы, укрепленные в строительных конструкциях. Диаметр гильзы следует принимать из расчета свободного прохода футерованной или гуммированной трубы с фланцем.

12.29. Гуммированные, футерованные и эмалированные трубопроводы при отсутствии специальных указаний в проекте следует укладывать с соблюдением уклона не менее 0,003 для обеспечения полного слива продукта в сторону дренажных устройств или аппаратов.

Испытание трубопроводов с внутренними неметаллическими покрытиями

12.30. Стальные гуммированные, футерованные полиэтиленом и эмалированные трубопроводы после окончания монтажа должны подвергаться испытанию на прочность и герметичность, а также испытанию на сплошность внутреннего неметаллического покрытия.

12.31. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность следует производить гидравлическим способом (согласно указаниям раздела II настоящих ВСН) путем поднятия испытательного давления и выдержки при этом давлении не менее 10 мин.

При рабочих давлениях в трубопроводе до 0,5 МПа испытательное давление следует принимать равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа, а свыше 0,5 Мпа - 1,25 рабочего давления, но не менее +0,З МПа.

12.32. Испытание на проверку сплошности внутреннего неметаллического покрытия следует производить электролитическим способом при испытательном давлении, равном рабочему, но не менее 0,6 МПа и выдержке при этом давлении не менее 15 мин (черт.21).

Черт.21.

Принципиальная схема испытаний на сплошность покрытия гуммированного или футерованного трубопровода:

1 - манометр; 2 - электроизолирующий фланец; 3 - изоляционные опоры; 4 - испытываемые участки трубопровода; 5 - зажимы электросети; 6 - электролампочка; 7 - электроизолированная заглушка; 8 - электробатарея; 9 - миллиамперметр.

12.33. В качестве электролита, заполняющего испытываемый трубопровод, следует использовать 5%-ный раствор поваренной соли или двууглекислой соды.

12.34. При электролитическом способе один конец испытываемой трубы или участка трубопровода заглушается с помощью электроизолированной заглушки по типу, приведенному на черт.22,а. Испытываемая труба или участок трубопровода изолируется от трубопровода и насоса, подводящего электролит, с помощью электроизолирующего соединения с патрубком (см. черт.22,б), а также путем установки изолирующих подставок и прокладок под опоры и подвески.

Черт.22. Конструкция заглушек на конце трубопровода при электролитическом способе испытания:

а - электроизолированная заглушка; б - изолирующий фланец; 1 - заглушка; 2 - изолированный болтовой контакт; 3 - изолирующая шайба; 4 - стальная шайба; 5 - изолирующая втулка; 6 - прокладка; 7 - испытываемый трубопровод; 8 - патрубок к насосу.

12.35. Для контроля сплошности гуммированного или футерующего слоев один конец цепи электрического тока подключают к изолированному болту заглушки, а второй - к фланцу испытываемой трубы или участка трубопровода.

Питание цепи электрического тока осуществляется от электросети переменного тока напряжением 36 В или батареи напряжением 6 В и от миллиамперметра. Оба предлагаемых способа (см. черт.22) являются равноценными.

12.36. Трубопровод считается выдержавшим испытание на сплошность внутреннего покрытия, если в течение указанного времени в электрической цепи отсутствует ток (прибор не дает показания или не горит электрическая лампочка) и если при наружном осмотре не обнаружено нарушение герметичности или других дефектов.

12.37. При наличии в цепи электрического тока давление снимают и выявляют дефектный участок трубопровода путем последовательного его разделения на более короткие участки и испытания каждого отдельно.

Поврежденный участок ремонтируют или заменяют новым, после чего трубопровод снова собирают и испытывают на прочность, герметичность и сплошность покрытия до получения удовлетворительных результатов.

Результаты испытания оформляются актом.

12.38. При испытаниях на сплошность гуммированного и футерующего слоев жидким электролитом должно быть обеспечено надежное опорожнение трубопровода.

12.39. После испытаний гуммированных и футерованных трубопроводов их следует промыть водой. Скорость воды в трубопроводе при промывке 1-1,5 м/с; продолжительность промывки - до устойчивого появления чистой воды из выходного патрубка или спускного устройства трубопровода.

13. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ИСПЫТАНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ВАКУУМОМ, И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК     

Монтаж и испытание стальных трубопроводов, работающих под вакуумом

13.1. Требования данного подраздела ВСН распространяются на выполнение работ по монтажу и испытанию стальных трубопроводов, транспортирующих нерадиоактивные и невзрывоопасные среды в условиях низкого, среднего и высокого вакуума при температуре не выше 600 °С в соответствии с классификацией ГОСТ 5197-85:

низкий вакуум - давление более 1·10 Па;

средний вакуум - от 1·10 Па;

высокий вакуум - от 1·10 до 1·10 Па.

13.2. Все операции по монтажу и испытанию вакуумных систем должны выполняться рабочими, прошедшими соответствующие подготовку и инструктаж.

13.3. Перед началом монтажа все узлы и сборочные единицы трубопроводов должны пройти обезжиривание, травление, нейтрализацию с промывкой водой и сушкой (в соответствии с указаниями раздела 10 настоящих ВСН). Для трубопроводов низкого вакуума травление и дальнейшая нейтрализация необязательны, если нет на то указаний в проекте. Наличие на внутренний поверхности трубопроводов и арматуры каких-либо загрязнений, жиров и ржавчины недопустимо.

13.4. Вакуумные трубопроводы должны иметь минимальное число соединений, причем преимущественным видом соединения является сварное. Для получения прочных и вакуумно-герметичных сварных соединений необходимо соблюдать следующие требования:

- торцы и поверхности труб и деталей, подлежащих сварке, должны быть обработаны механическим способом;

- сварные швы должны быть полностью проварены и исключать возможность образования полостей, в которых могут скапливаться загрязнения;

- категорически запрещается выполнять сварку необезжиренных и загрязненных поверхностей, так как это нарушение вызывает длительную откачку вакуумной системы, а иногда делает ее безрезультатной.

13.5. До начала монтажа трубопроводов среднего и высокого вакуума узлы и элементы должны быть проверены на герметичность пневматическим испытанием очищенным сухим сжатым воздухом или инертным газом под давлением 0,2-0,5 МПа (в зависимости от указаний проекта) и промазыванием сварных швов и других соединений мыльным раствором. Образование мыльных пузырей в местах соединений позволяет определять утечку от 1·10 до 10 м Па/с.

13.6. Мыльная эмульсия для проверки на плотность должна изготовляться из мыла с содержанием щелочи не более 0,05%. Газы (воздух или азот), применяемые для пневмоиспытаний, продувок, сушки изделий, должны быть обезжирены и соответствовать требованиям: воздух  - ГОСТ 9.010-80, азот - ГОСТ 9293-74.

13.7. Перед сборкой и сваркой трубопроводов, арматуры и других изделий должны быть:

- проконтролирована чистота поверхности внутренних полостей и наружных поверхностей, обращенных в вакуумную полость, на отсутствие следов коррозии, грязи, влаги, масла и других загрязнений;

- торцы свариваемых кромок и прилегающие к ним поверхности на участках длиной не менее 30 мм с каждой стороны зачищены до металлического блеска. Зачистка труб и изделий из высоколегированной стали должна производиться только с применением щеток из высоколегированной стали;

- для трубопроводов среднего и высокого вакуума зачищенные кромки и прилегающие к ним поверхности на участке не менее 50 мм с каждой стороны обезжирены и подсушены. Сварка должна производиться не позднее 2 ч после обезжиривания.

13.8. Объем и методы контроля, а также нормы и оценка качества сварных соединений должны устанавливаться проектом или нормативно-технической документацией в зависимости от категории вакуума.

13.9. Трубопроводы, работающие под вакуумом, должны подвергаться:

а) пневматическим испытаниям на прочность и герметичность сжатым воздухом или инертным газом (см. пп.13.5 и 13.6 настоящих ВСН). Величина испытательных давлений на прочность и герметичность должна быть указана в проекте;

б) испытаниям на вакуумную герметичность (кроме трубопроводов низкого вакуума, если нет на то указаний в проекте).

13.10. Способы испытании на вакуумную герметичность, их сочетание и последовательность, а также параметры испытаний (величины давления гелиево-воздушной смеси, допустимые величины натекания и другие данные) должны указываться в проекте. Методика испытаний указанными способами, область их применения, необходимое оборудование, схема его подключения, методика расчета утечек и накоплений гелиево-воздушной смеси для трубопроводов с различной глубиной вакуума должны приниматься в соответствии с указаниями ОСТ 26-04-2569-80 и нормативно-технической документацией.

Монтаж и испытание стальных трубопроводов холодильных установок

13.11. Требования настоящего подраздела ВСН распространяются на трубопроводы промышленных холодильных установок, транспортирующих хладагенты и хладоносители при температуре от минус 70 до 140 °С и рабочем давлении до 2,5 МПа. Монтаж и испытания трубопроводов промышленных холодильных установок, работающих в других пределах температур и при большем давлении, должны выполняться по специальным ТУ, разрабатываемым проектными организациями.

13.12. При прокладке трубопроводов холодильных установок, транспортирующих аммиачные, пропановые, хладоновые и другие хладагенты, особое внимание должно уделяться предотвращению образования "мешков", в которых могут скапливаться конденсирующиеся хладагенты. Необходимо выдерживать уклоны по длине всех линий, следить за правильной установкой эксцентричных переходов и т.д.

13.13. Уклоны аммиачных, хладоновых и пропановых трубопроводов указываются в проекте. При отсутствии таких указаний необходимо руководствоваться табл.47.

Таблица 47.

| Трубопровод | Направление уклона | Уклон, %, трубопроводов длиной, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 10-25 | Более 25 |
| Всасывающий | В сторону испарителя | 2 | 1 | 0,2-0,5 |
| Нагнетательный | В сторону конденсатора | 1 | 0,5 | 0,2 |
| Трубопровод теплоносителей для открытых систем | В сторону слива | 0,5-1 | 0,1-0,5 | 0,5-0,1 |
| Трубопровод хладона: |  |  |  |  |
| всасывающий | В сторону испарителя | До 2 | - | - |
| нагнетательный | В сторону компрессора | До1 | - | - |

13.14. Запорную арматуру необходимо устанавливать так, чтобы обеспечить направление потока хладагентов под клапан, за исключением специальной арматуры (например, электромагнитных - соленоидных вентилей).

13.15. На хладопроводах установка запорной арматуры маховиком вниз запрещается.

13.16. Поверхность скольжений подвижных опор перед их установкой следует смазать солидолом, а на трубопроводах с температурой рабочей среды ниже 0 °С - мастикой (маслом, применяемым для смазки цилиндров холодильных компрессоров, смешанным с серебристым графитом до густой консистенции).

13.17. Смонтированные хладопроводы подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и герметичность в соответствии с указаниями раздела II настоящих ВСН.

Аммиачные, пропановые и хладоновые трубопроводы компрессионных холодильных установок 300 мм испытывают пневматическим способом, а трубопроводы 300 мм рекомендуется предварительно испытывать на прочность гидравлическим способом, для чего проектом должны быть предусмотрены воздушники и дренажные устройства. Величина испытательных давлений на прочность и герметичность должна приниматься в соответствии с проектом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
рекомендуемое

Деталировочный чертеж технологического трубопровода, выполняемого с разбивкой на элементы, специфицируемые по системе шифровки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
рекомендуемое

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
рекомендуемое

| КОД ОБЪЕКТА 01 | Лист 1 |
| --- | --- |
| ГНСМ |  |  |  | ОАП-87.СВ |  |
| СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| Объект Контрольный объект | Суммарная длина линий - 1256 м Масса трубной заготовки - 122880 кг |
| Код объекта 01 |  |  |  |  |  |  |
| Условное обозначение |  |  |  | Масса, кг |
| нормативный документ | материал | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | ед. | общая |
| Труба 57х3 ГОСТ 8732-78/В 20ГОСТ 8731-74 |  | 12,812 | 57 | 1 | 4,62 | 285,21 |
| Труба 108х4 ГОСТ 8732-78/ВСТЗСП ГОСТ 8731-74 |  | 17,387 | 108 | 1 | 10,26 | 178,39 |
| Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/В 20ГОСТ 8731-74 |  | 687,545 | 325 | 1 | 62,34 | 44146,64 |
| Труба 530х9-17Г1С ГОСТ 20295-85 |  | 109,800 | 530 | 1 | 115,63 | 12696,17 |
| Труба 630х10-20 ТУ 14-3-808-78 |  | 20,113 | 630 | 1 | 152,90 | 3075,27 |
| Отвод 90 57х3 ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 57 57 | 26 | 0,50 | 13,00 |
| Отвод 90 108х4 ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 108 108 | 8 | 2,5 | 20,00 |
| Отвод 90 325х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 325 325 | 24 | 54,90 | 1317,60 |
| Отвод 90 426х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 426 426 | 10 | 121,00 | 1210,00 |
| Отвод 45 426х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 426 426 | 3 | 86,80 | 260,40 |
| Тройник 426х9 чертеж Т-101-5 | 20 |  | 426 426 | 4 | 275,00 | 1100,00 |
| Тройник 630х9-426х9 чертеж Т-101-5 | ВСТ5 |  | 630 426 | 6 | 192,00 | 1152,00 |
| Переход 219х8-108х4,5 чертеж Л-401-8 | 12Х18Н9Т |  | 219 108 | 1 | 5,73 | 5,73 |
| Переход 529х9-426х9 чертеж Т-101-3 | 20 |  | 530 426 | 3 | 69,91 | 209,73 |
| Днище 630-16 ГОСТ 6533-78 | 20 |  | 630 | 3 | 56,90 | 170,70 |
| Опора ОПБ2-530 ГОСТ 14911-82 | 09Г2С |  | 530 530 | 1 | 6,41 | 6,41 |
| Опора 630-95 чертеж Т-501-2 | СТ |  | 630 630 | 3 | 29,65 | 88,95 |
| Бобышка КИП |  |  | 426 | 3 | 0,75 | 2,25 |
| Задвижка ЗКЛ2-16 | СТ |  | 57 57 | 7 | 21,00 | 147,00 |
| Задвижка 30С941 НЖ | СТ |  | 57 57 | 10 | 24,35 | 243,50 |
| Задвижка ЗКЛ2-16 | СТ |  | 108 108 | 2 | 56,75 | 113,50 |
| Клапан 16С13НЖ | СТ |  | 57 57 | 1 | 12,00 | 12,00 |

Лист 2

| Условное обозначение | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативный документ | материал |  |  |  | ед. | общая |
| Фланец 1-50-16 СТ.20 ГОСТ 12821-80 | 20 |  | 57 | 14 | 2,28 | 31,92 |
| Фланец 1-50-40 СТ.20 ГОСТ 12821-80 | 20 |  | 57 | 2 | 2,81 | 5,62 |
| Фланец 1-100-1,6 СТ.20 ГОСТ 12820-80 | 20 |  | 108 | 12 | 4,73 | 56,76 |
| Фланец 2-300-2,5 СТ.20 ГОСТ 12820-80 | 20 |  | 325 | 6 | 25,53 | 153,18 |
| Болт М 16х50.58.25 ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  | 56 | 0,12 | 6,38 |
| Болт М24х80.58.25 ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  | 80 | 0,402 | 32,16 |
| Шпилька АМ 16х90.32.35.111.2 ГОСТ 9066-75 | 35 |  |  | 8 | 0,126 | 1,06 |
| Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  | 56 | 0,03 | 1,84 |
| Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  | 80 | 0,11 | 8,80 |
| Гайка АМ 16.25.111 ГОСТ 9064-75 | 25 |  |  | 16 | 0,04 | 0,64 |
| Шайба 16 ГОСТ 9065-75 | 20 |  |  | 208 | 0,01 | 2,08 |
| Прокладка А-50-16 ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  | 57 | 14 | 0,03 | 0,48 |
| Прокладка А-50-40 ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  | 57 | 2 | 0,03 | 0,06 |
| Прокладка А-100-40 ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  | 108 | 12 | 0,05 | 0,60 |
| Прокладка Б-300-63 ГОСТ 15180-86 | АСБОАЛЮМ |  | 325 | 6 | 0,09 | 0,54 |
| Прокладка 475х421 (спецзаказ) | ПОН |  | 426 | 2 | 0,16 | 0,32 |

Всего листов - 2

| Сводная спецификация составлена для следующих линий (с учетом повторения линий) |
| --- |
| А1 | А2 | Б1 | (3) | Б2 | Б3 | Б4 | (2) | Б5 |

| Кол-во видов труб в спецификации - | 5 |
| --- | --- |
| Кол-во видов изделий в спецификации - | 33 |
| Кол-во циклов расчета спецификации - | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
рекомендуемое

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
рекомендуемое

|  | Лист 1 |
| --- | --- |
| ГНСМ | ОАП-87-1.СП |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЮ |
| Объект | Контрольный объект |  | Длина линии - 60,30 м |
| Линия | ОВ/1 |  | Масса трубной заготовки |
| Блок |  |  | 5619,94 кг |
| Шифр транспортируемой среды | Рабочие условия | Категория трубопровода | Давление испытания на | Указания по изоляции |
|  | Р, МПа | Т |  | прочность | плотность пневматич |  |
|  |  |  |  | гидравлич | пневматич |  |  |
| Вода обратная | 2,9 | 57 | 1В |  |  |  | изолируется |
| Крайние точки по ходу среды из ТЭЦ к насосу |
| +++++ Линию изготовить в количестве 3 шт. |
| Разработал | Подпись | Дата | Проверил | Подпись | Дата | Чертежи 209.ТС-002.006 |

КОД ОБЪЕКТА Г1      КОД ЛИНИИ А1

| Условное обозначение |  | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг | Примечание +++ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативный документ | материал | Код Ц.К. |  |  |  | ед. | общая |  |
| Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  |  | 0,840 | 57 | 1 | 4,62 | 3,88 |  |
|  |  | #02 07 08 | 0,150 |  | 3 | 0,69 | 2,07 |  |
|  |  | #03 19 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #04 25 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #02 08 09 | 0,085 |  | 2 | 0,39 | 0,78 |  |
|  |  | #03 42 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #04 26 27 | 0,175 |  | 1 | 0,80 | 0,80 |  |
| Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  |  | 12,979 | 325 | 1 | 62,54 | 811,70 |  |
|  |  | #01 02 01 | 0,330 |  | 1/3 | 20,64 | 61,92 |  |
|  |  | #01 03 02 | 1,441 |  | 1/3 | 90,12 | 270,36 |  |
|  |  | #01 04 03 | 0,191 |  | 1/3 | 11,94 | 35,82 |  |
|  |  | #01 05 04 | 1,300 |  | 1/3 | 81,30 | 243,90 |  |
|  |  | #02 11 05 | 2,433 |  | 1 | 152,16 | 152,16 |  |
|  |  | #02 12 11 | 1,128 |  | 3 | 70,54 | 211,62 |  |
|  |  | #03 14 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #04 21 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #03 15 17 | 1,703 |  | 1 | 106,50 | 106,50 |  |
|  |  | #04 20 23 | 2,197 |  | 1 | 137,40 | 137,40 |  |
| Труба 426х9 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  |  | 10,640 | 426 | 1 | 92,56 | 984,83 |  |
|  |  | плеть 36 44 | 6,000 |  | 1 | 555,36 | 555,36 |  |
|  |  | #06 34 33 | 1,090 |  | 1 | 100,89 | 100,89 |  |
|  |  | #06 35 34 | 0,167 |  | 1 | 15,45 | 15,45 |  |
|  |  | #06 44 35 | 3,383 |  | 1 | 268,49 | 268,49 |  |
| (Аналогично для других труб данной линии) |  |
| Отвод 90 57х3ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 0,075 | 57 | 6 | 0,50 | 3,00 |  |
|  |  | #02 07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #02 08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #03 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #04 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #04 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #03 42 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Код Ц.К. | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг | Примечание +++ |
| нормативный документ | материал |  |  |  |  | ед. | общая |  |
| Отвод 90 325х10ГОСТ 17375-83 | 20 |  | 0,450 | 325 | 8/12 | 54,90 | 648,80 |  |
|  |  | #01 02 #01 04 #02 05 #02 11 #03 15 #03 17 #04 20 #04 23 |  |  |  |  |  |  |
| Отвод 90 426х10ГОСТ 17375-83 | 20 | #06 34 | 0,600 | 426 | 1 | 121,00 | 121,00 |  |
| Отвод 45 426х10ГОСТ 17375-83 | 20 | #08 36 | 0,248 | 426 | 1 | 86,80 | 86,80 |  |
| Переход 630х7-426х6 чертеж Т-101-3 | ВСТ5 | #06 32 | 0,490 | 630 426 | 1 | 52,60 | 52,60 |  |
| Тройник 426х25 чертеж Т-101-3 | 20 | #08 37 | 450 450 450 | 426 426 426 | 1 | 275,00 | 275,00 |  |
| (Аналогично для других изделий данной линии) |  |
|  | СТ | #02 09 | 0,090 | 57 | 2 | 21,00 | 42,00 |  |
| Задвижка ЗКЛ2-16 |  | #03 41 | 0,090 | 57 |  |  |  |  |
| Фланец 1-50-1,6 СТ.20 ГОСТ 12821-80 |  |  | 0,048 | 57 | 2/4 | 2,28 | 9,12 |  |
| Прокладка А-50-1,6ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  | 0,002 | 57 | 2/4 | 0,03 | 0,12 |  |
| Болт М 16х50.58.25ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  |  | 8/16 | 0,11 | 1,76 |  |
| Гайка М16,5 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  |  | 8/16 | 0,03 | 0,48 |  |
| Задвижка 30НЖ65НЖ | 08Х | #01 03 | 0,247 | 325 | 1/3 | 298,00 | 894,00 |  |
|  |  |  | 0,247 | 325 |  |  |  |  |
| Фланец 2-300-2,5 СТ.35 ГОСТ 12820-80 | 35 |  | 0,010 | 325 | 2/6 | 25,53 | 153,18 |  |
| Прокладка Б-300-40ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  | 0,002 | 325 | 2/6 | 0,10 | 0,60 |  |
| Болт М27х110.58.25ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  |  | 32/96 | 0,67 | 64,47 |  |
| Гайка М 27.20 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  |  | 32/96 | 0,16 | 15,06 |  |
| Опора 630-95 чертеж Т-501-2 | СТ | #05 22 |  | 630 | 1 | 29,65 | 29,65 |  |
|  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |

Всего листов - 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
рекомендуемое

| КОД ОБЪЕКТА Г1 КОД ЛИНИИ А1 | Лист 1 |
| --- | --- |
| ГНСМ | ОАП-87-1.СП |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЮ |
| Объект | Контрольный объект |  | Длина линии - 60,30 м |
| Линия | ОВ/1 |  | Масса трубной заготовки |
| Блок |  |  | 5619,94кг |
| Шифр транспортируемой среды | Рабочие условия | Категория трубопровода | Давление испытания на | Указания по изоляции |
|  | Р, МПа |  |  | прочность | плотность пневматич |  |
|  |  |  |  | гидравлич | пневматич |  |  |
| Вода обратная | 2,9 | 57 | 1В |  |  |  | изолируется |
| Крайние точки по ходу среды из ТЭЦ к насосу |
| +++++ Линию изготовить в количестве 3 шт. |
| Разработал | Подпись | Дата | Проверил | Подпись | Дата | Чертежи 209.ТС-002.006 |

КОД ОБЪЕКТА Г1    КОД ЛИНИИ А1

| Условное обозначение | Код Ц.К. | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг | Приме- чание +++ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативный документ | материал |  |  |  |  | ед. | общая |  |
| Труба 426х9 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  |  | 6,000 | 426 | 1 | 92,56 | 555,36 |  |
|  |  | 36 44 | 6,000 |  |  | 555,36 | 555,36 |  |

КОД ОБЪЕКТА Г1    КОД ЛИНИИ А1

| Условное обозначение | Код Ц.К. | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг | Примечание +++ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативный документ | материал |  |  |  |  | ед. | общая |  |
| +++ Узел изготовить в количестве 3 шт. |
| Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  |  | 3,262 | 325 | 1 | 62,54 | 204,00 |  |
|  |  | 02 01 | 0,330 |  | 1 | 20,64 | 20,64 |  |
|  |  | 03 02 | 1,441 |  | 1 | 90,12 | 90,12 |  |
|  |  | 04 03 | 0,191 |  | 1 | 11,94 | 11,94 |  |
|  |  | 05 04 | 1,300 |  | 1 | 81,30 | 81,30 |  |
|  |  | 02 | 0,450 | 325 |  | 54,90 | 109,80 |  |
| Отвод 90 325х10 ГОСТ 17375-83 | 20 | 04 | 0,450 | 325 | 2 |  |  |  |
| Задвижка 30НЖ65НЖ |  |  | 0,247 | 325 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 0,247 | 325 | 1 | 298,00 | 298,00 |  |
| Фланец 2-300-2,5 СТ.35ГОСТ 12820-80 | 35 |  | 0,010 | 325 | 2/2 | 25,53 | 51,06 |  |
| Прокладка Б-300-40 ГОСТ 15180-88 | ПАРОНИТ |  | 0,002 | 325 | 2/2 | 0,10 | 0,20 |  |
| Болт М27х110.58.25 ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  |  | 32/ | 0,67 | 64,47 |  |
| Гайка М27.20 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  |  | 32/ | 0,16 | 15,06 |  |
| Граничная точка |  | 01 |  | 325 | 1 | +++ 01 К АПП. Е-226-4 |

(Далее в отдельных для каждого узла таблицах приводятся данные по трубам и изделиям, входящим в состав этих узлов.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
рекомендуемое

| КОД ОБЪЕКТА Г1 КОД ЛИНИИ А1 | Лист 1 |
| --- | --- |
| ГНСМ |  |  | ОАП-87-1.СП |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЮ |
| Объект | Контрольный объект |  | Длина линии - 60,30 м |
| Линия | ОВ/1 |  | Масса трубной заготовки |
| Блок |  |  | 5619,94 кг |
| +++++ Линию изготовить в количестве 3 шт. | Суммарная длина 3 линий - 180,9 м |

| КОД ОБЪЕКТА Г1 КОД ЛИНИИ А1 |  | Лист 1 |
| --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Длина, м | Диа- метр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг |
| нормативный документ | материал | на лин. | всего |  | на лин. | всего | ед. | на лин. | всего |
| +++ Труба в монтаже Труба 426х9 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  | 6,000 | 18,000 | 426 | 1 | 3 | 92,56 | 555,36 | 1666,08 |
| +++ Труба в мастерской Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  | 0,840 | 2,520 | 57 | 1 | 3 | 4,62 | 3,88 | 11,64 |
| Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  | 19,503 | 58,509 | 325 | 1 | 3 | 62,54 | 1219,72 | 3659,16 |
| Труба 426х9 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |  | 4,640 | 13,920 | 426 | 1 | 3 | 152,90 | 725,51 | 1288,44 |
| Труба 630х10-20 ТУ 14-3-808-78 |  | 4,745 | 14,235 | 630 | 1 | 3 | 152,90 | 725,51 | 2176,53 |
| Отвод 90 57х3 ГОСТ 17375-83 | 20 |  |  | 57 57 | 6 | 18 | 0,50 | 3,00 | 9,00 |
| Отвод 90 325х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  |  | 325 325 | 12 | 36 | 54,90 | 658,80 | 1976,40 |
| Отвод 90 426х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  |  | 426 426 | 1 | 3 | 121,00 | 121,00 | 363,00 |
| Отвод 45 426х10 ГОСТ 17375-83 | 20 |  |  | 426 426 | 1 | 3 | 86,80 | 86,80 | 260,40 |
| Переход 630х7-426х6 чертеж Т-101-3 | ВСТ5 |  |  | 630 426 | 1 | 3 | 52,60 | 52,60 | 157,80 |
| Тройник 426х10 чертеж Т-101-5 | 20 |  |  | 426 426 | 1 | 3 | 275,00 | 275,00 | 825,00 |
| Тройник 630х9-426х9 чертеж Т-101-6 | 20 |  |  | 630 426 | 2 | 6 | 192,00 | 384,00 | 1152,00 |
| Тройник 630х10 чертеж Т-101-5 | 20 |  |  | 630 630 | 2 2 | 6 | 237,00 | 474,00 | 1422,00 |
| Днище 630-1,6 ГОСТ 6533-78 | 20 |  |  | 630 | 1 | 3 | 56,90 | 56,90 | 170,70 |
| Вентиль Т-107Б |  |  |  | 57 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка ЗКЛ2-16 | СТ |  |  | 57 57 | 2 | 6 | 21,00 | 42,00 | 126,00 |
| Задвижка 30НЖ 65НЖ | 08Х |  |  | 325 325 | 3 | 9 | 298,00 | 894,00 | 2682,00 |
| Задвижка МА. 11062-01 | СТ |  |  | 426 426 | 1 | 3 | 359,90 | 359,90 | 1070,70 |
| Клапан регулирующий |  |  |  | 426 426 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опора 630-95 чертеж Т-501-2 | СТ |  |  | 630 630 | 1 | 3 | 29,65 | 29,65 | 88,95 |

| КОД ОБЪЕКТА Г1 КОД ЛИНИИ А1 |  |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг |
| нормативный документ | материал | на лин. | всего |  | на лин. | всего | ед. | на лин. | всего |
| Бобышка КИП |  |  |  | 630 630 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фланец 1-50-16 СТ.20ГОСТ 12821-80 |  |  |  | 57 | 4 | 12 | 2,28 | 9,12 | 27,36 |
| Фланец 2-300-25 СТ.35ГОСТ 12820-80 |  |  |  | 325 | 6 | 18 | 25,53 | 153,18 | 459,54 |
| Фланец 2-400-10 СТ.20ГОСТ 12821-80 |  |  |  | 426 | 2 | 6 | 30,35 | 60,70 | 182,10 |
| Болт М27х110.58.25 ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  |  | 96 | 288 | 0,67 | 64,32 | 192,96 |
| Болт М 16х50.58.25 ГОСТ 7798-70 | 25 |  |  |  | 16 | 48 | 0,11 | 1,76 | 5,28 |
| Шпилька БМ48х300.90.35.111.2ГОСТ 9066-75 | 35 |  |  |  | 32 | 96 | 3,50 | 112,00 | 336,00 |
| Гайка М27.25 ГОСТ 5915-70 | 25 |  |  |  | 96 | 288 | 0,16 | 15,36 | 46,08 |
| Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  |  | 16 | 48 | 0,03 | 0,48 | 1,44 |
| Гайка АМ48.25.111.2 ГОСТ 9064-75 | 25 |  |  |  | 64 | 192 | 1,19 | 76,68 | 229,84 |
| Шайба 48 ГОСТ 9065-75 | 20 |  |  |  | 64 | 192 | 0,35 | 22,80 | 64,40 |
| Прокладка А-50-1,6 ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  |  | 57 | 4 | 12 | 0,03 | 0,12 | 0,36 |
| Прокладка Б-300-6,3 ГОСТ 15180-86 | ПАРОНИТ |  |  | 325 | 6 | 18 | 0,09 | 0,54 | 1,62 |
| Прокладка 473х421 (спецзаказ) | ПОН |  |  | 426 | 2 | 6 | 0,16 | 0,23 | 0,96 |

Всего листов -

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
рекомендуемое

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
справочное

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 1.01.02-83 | Система нормативных документов в строительстве. Порядок разработки и утверждения нормативных документов |
| СНиП 3.01.01-85 | Организация строительного производства |
| СНиП 3.01.03-85 | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети |
| СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| СНиП III-3-81 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |
| СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве |
| СНиП III-8-76 | Земляные сооружения |
| СНиП III-15-76 | Бетонные и железобетонные конструкции и монолитные |
| СНиП III-18-75 | Металлические конструкции |
| СНиП III-20-74 | Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция |
| СНиП III-42-80 | Магистральные трубопроводы |
| СН 527-80 | Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов на до 10 МПа |
| ГОСТ 2.784-70 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов |
| ГОСТ 2.785-70 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная |
| ГОСТ 9.010-80 | ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования. Методы контроля |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСКЗС. Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 9.015-74 | ЕСКЗС. Подземные сооружения. Общие технические требования |
| ГОСТ 9.032-74 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.302-84 | ЕСКЗС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Правила приемки и методы контроля |
| ГОСТ 9.305-84 | ЕСКЗС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий |
| ГОСТ 9.402-80 | ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием |
| ГОСТ 9.903-81 | ЕСКЗС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание |
| ГОСТ 9.905-82 | ЕСКЗС. Методы коррозионных испытаний. Общие требования |
| ГОСТ 9.907-83 | ЕСКЗС. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний |
| ГОСТ 12.1.005-76 | ССБТ. Процессы производственные. Общие санитарно-гигиенические требования |
| ГОСТ 12.1.014-84 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками |
| ГОСТ 12.1.016-79 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций веществ |
| ГОСТ 12.1.019-79 | Электробезопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.052-81 | ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.008-75 | ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-75 | ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация |
| ГОСТ 12.4.026-76 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов |
| ГОСТ 21.102-79 | СПДС. Общие данные по рабочим чертежам |
| ГОСТ 21.103-78 | СПДС. Основные надписи |
| ГОСТ 21.401-87 | Технология производства. Общие требования к рабочим чертежам |
| ГОСТ 95-77Е | Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические требования |
| ГОСТ 201-76 | Тринатрийфосфат. Технические условия |
| ГОСТ 215-73Е | Термометры ртутные стеклянные лабораторные. Технические условия |
| ГОСТ 443-76 | Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия |
| ГОСТ 857-78 | Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия |
| ГОСТ 926-82 | Эмаль ПФ-133. Технические условия |
| ГОСТ 1077-79Е | Горелки однопламенные универсальные для ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры, размеры и общие технические требования |
| ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение |
| ГОСТ 1778-70 | Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений |
| ГОСТ 1779-83 | Шнуры асбестовые. Технические условия |
| ГОСТ 2138-84 | Пески формовочные. Общие технические условия |
| ГОСТ 2184-77 | Кислота серная техническая. Технические условия |
| ГОСТ 2263-79 | Натр едкий технический. Технические условия |
| ОСТ 2402-82Е | Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия |
| ГОСТ 2405-80 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие. Общие технические условия |
| ГОСТ 2850-80 | Картон асбестовый. Технические условия |
| ГОСТ 2874-82 | Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством |
| ГОСТ 2912-79Е | Хрома окись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит. Технические условия |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 3584-73 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками контрольной и высокой точности. Технические условия |
| ГОСТ 5100-85Е | Сода кальцинированная техническая. Технические условия |
| ГОСТ 5191-79Е | Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования |
| ГОСТ 5197-85 | Вакуумная техника. Термины и определения |
| ГОСТ 5384-84Е | Прессы холодноштамповочные кривошипно-коленные. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 5614-74 | Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 5639-82 | Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна |
| ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6032-84 | Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии |
| ГОСТ 6102-78 | Ткани асбестовые. Технические условия |
| ГОСТ 6465-76 | Эмаль ПФ-115. Технические условия |
| ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия |
| ГОСТ 6616-74 | Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические. ГСП. Общие технические условия |
| ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| ГОСТ 7012-77Е | Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия |
| ГОСТ 7122-81 | Швы сварные. Методы отбора проб для определения химического состава |
| ГОСТ 7164-78 | Приборы автоматические следящего уравновешивания. ГСП. Общие технические условия |
| ГОСТ 7237-82Е | Преобразователи сварочные. Общие технические условия |
| ГОСТ 7415-86 | Гидроизол. Технические условия |
| ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| ГОСТ 7798-70 | Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 8433-81 | Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия |
| ГОСТ 8505-80 | Нефрас - С 50/170. Технические условия |
| ГОСТ 8625-77Е | Манометры избыточного давления, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 9077-82 | Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия |
| ГОСТ 9293-74 | Азот газообразный и жидкий. Технические условия |
| ГОСТ 9808-84 | Двуокись титана пигментная. Технические условия |
| ГОСТ 9812-74 | Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 9976-83 | Трихлорэтилен технический. Технические условия |
| ГОСТ 10296-79 | Изол. Технические условия |
| ГОСТ 10587-84 | Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия |
| ГОСТ 10678-76Е | Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия |
| ГОСТ 10704-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные. Технические условия |
| ГОСТ 12221-79 | Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 12707-77 | Грунтовки фосфатирующие. Технические условия |
| ГОСТ 12815-80 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей |
| ГОСТ 12820-80 | Фланцы стальные плоские приварные на от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры |
| ГОСТ 12821-80 | Фланцы стальные приварные встык на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры |
| ГОСТ 12822-80 | Фланцы стальные свободные на приварном кольце на от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры |
| ГОСТ 12871-83Е | Асбест хризотиловый. Технические условия |
| ГОСТ 13078-81 | Стекло натриевое жидкое. Технические условия |
| ГОСТ 13821-77Е | Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия |
| ГОСТ 14782-76 | Контроль неразрушающий. Швы сварные. Методы ультразвуковые |
| ГОСТ 15180-86 | Прокладки плоские эластичные. Основные параметры |
| ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 17176-71 | Бризол |
| ГОСТ 17375-83 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на 10 МПа (100 кгс/см). Отводы круто-изогнутые. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 17376-83 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на 10 МПа (100 кгс/см). Тройники. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 17378-83 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на 10 МПа (100 кгс/см). Переходы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 17379-83 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на 10 МПа (100 кгс/см). Заглушки эллиптические. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования |
| ГОСТ 18895-81 | Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа |
| ГОСТ 19906-74Е | Нитрит натрия технический. Технические условия |
| ГОСТ 20426-82 | Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения |
| ГОСТ 20799-75 | Масла индустриальные общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 21105-75 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод |
| ГОСТ 23055-78 | Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля |
| ГОСТ 23343-78 | Грунтовка ГФ-0119. Технические условия |
| ГОСТ 23479-79 | Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования |
| ГОСТ 23844-79 | Хладон 113. Технические условия |
| ГОСТ 24335-80Е | Провода термоэлектродные. Технические условия |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия |
| ГОСТ 25225-82 | Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод |
| ГОСТ 26294-84 | Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание |
| ГОСТ 26388-84 | Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением |
| ГОСТ 26389-84 | Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горючих трещин при сварке плавлением |
| ОСТ 5.9508-79 | Соединения клеевые судовых трубопроводов. Типы, основные размеры и технические требования |
| ОСТ 5.9810-80 | Системы судовые и системы судовых энергетических установок. Основные положения технологии изготовления и монтажа трубопроводов. Технические требования |
| ОСТ 5.9851-81 | Контроль неразрушающий. Изделия из ферромагнитных сталей. Магнитопорошковый метод |
| ОСТ 6-10-428-79 | Грунтовки марок ГФ-017Р и ГФ-017ОК. Технические условия |
| ОСТ 26-01-84-78 | Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового метода контроля |
| ОСТ 26-04-312-83 | Оборудование кислородное. Методы обезжиривания. Применяемые материалы |
| ОСТ 26-04-2569-80 | Изделия криогенно-вакуумной техники. Масс-спектрометрический и манометрический методы контроля герметичности |
| ОСТ 26-04-2574-80 | Газы, криопродукты, вода. Методы определения содержания минеральных масел |
| ОСТ 36-39-80 | Трубопроводы стальные технологические на давление до 9,81 МПа (100 кгс/см). Ручная дуговая сварка покрытыми металлическими электродами. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 36-48-81 | Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые до 500 мм на до 10 МПа (100 кгс/см). Заглушки ребристые. Конструкция и размеры |
| ОСТ 36-50-86 | Трубопроводы стальные технологические. Термическая обработка сварных соединений. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 36-57-81 | Трубопроводы стальные технологические на давление до 9,81 МПа (100 кгс/см). Ручная аргонодуговая сварка. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 36-59-81 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Радиографический метод |
| ОСТ 36-75-83 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод |
| ОСТ 36-76-83 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Цветной метод |
| ОСТ 36-79-83 | Трубопроводы стальные технологические из углеродистых и низколегированных сталей на до 10 МПа (100 кгс/см). Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в углекислом газе. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 36-100.3.09-86 | ССБТ. Монтаж технологических трубопроводов. Требования безопасности |
| ОСТ 36-123-85 | Трубопроводы технологические стальные на до 10 МПа. Общие технические требования |
| ОСТ 36-142-87 | Противокоррозионная защита технологических трубопроводов лакокрасочными покрытиями. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 38.03238-81 | Герметики кремнийорганические |
| ТУ 6-01-956-86 | Перхлорэтилен технический. Технические условия |
| ТУ 6-05-1123-74 | Смолы низкомолекулярные полиамидные марок Л-18, Л-19 и Л-20 |
| ТУ 6-05-5119-81 | Дибутилфталат для изделий спецназначения |
| ТУ 6-10-789-79 | Грунтовка МС-067. Красно-коричневая |
| ТУ 6-10-1234-79 | Грунтовка Э-ВА-0112 |
| ТУ 6-11-175-77 | Ткань кремнеземная термообработанная |
| ТУ 6-14-577-77 | Синтанол ДС-10 |
| ТУ 6-81-05-121-79 | Грунтовка Э-ВА-0112 |
| ТУ 21-27-49-76 | Пленка оберточно-гидроизоляционная ПДБ |
| ТУ 36.1758-85 | Установка для термической обработки сварных швов в монтажных условиях |
| ТУ 36.1846-77 | Маты высокотемпературные МВТ |
| ТУ 38-103418-78 | Лента изоляционная термостойкая для противокоррозионной защиты трубопроводов ЛЭТСАР-ЛПТ |
| ТУ 38-105590-85 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов |
| ТУ 81-05-121-79 | Грунтовка-модификатор ржавчины Э-ВА-01 ГИСИ |
| ТУ 102-123-78 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктов |
| ТУ 102-166-82 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК Оберточный материал для изоляции газонефтепродуктопроводов |
| ТУ 102-284-81 | Лента оберточная ПЭКОМ |
| ТУ 102-320-86 | Лента поливинилхлоридная ПВХ-Л |
| ТУ 102-340-83 | Грунтовка ГТ-760 ИН. Технические условия |
| ТУ 102-350-83 | Грунтовка Г 1832 НИК |
| ТУ 619-103-78 | Лента ПВХ изоляционная ПИЛ |
| ВСН 2-149-82 | Инструкция по производству работ при сооружении магистральных стальных трубопроводов. Изоляционно-укладочные работы |
| ВСН 176-84 Миннефтегазстрой | Инструкция по магнитографическому контролю сварных соединений магистральных трубопроводов |
| ВСН 411-87 ММСС СССР | Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических систем общепромышленного назначения |
| ВСН 461-85 ММСС СССР | Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов |
| ВСН 436-82 ММСС СССР | Инструкция по применению органосиликатной композиции для защитных покрытий стальных трубопроводов тепловых сетей |
| ВСН 454-84 ММСС СССР | Инструкция по применению изола для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей |
| ВСН 478-86 ММСС СССР | Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов |