ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС 35-1150 кВ

Технологическая карта ВЛ 500 кВ

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ Р2

К-3-39-3

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на установку промежуточной свободностоящей опоры типа Р2 и может быть распространена на установку опоры P1. Схема опоры представлена на рис.3-1.

| Тип опоры | Р1 | Р2 |
| --- | --- | --- |
| Масса опоры, т | 11,1 | 11,8 |
| h, м | 13,0 | 13,0 |

Рис.3-1. Промежуточные свободностоящие опоры типа Р1, Р2

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Установка монтажной стрелы и сборка такелажной схемы.

1.2.2. Подъем опоры в проектное положение.

1.2.3. Временное закрепление опоры и снятие шарниров.

1.2.4. Выверка установленной опоры.

1.2.5. Закрепление опоры

1.2.6. Демонтаж такелажа и опускание стрелы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Работы по установке опоры производятся трактором T-130 с лебедкой и тракторным краном ТК-53 при помощи А-образной стрелы высотой 22 м грузоподъемностью 30 т.

2.2. Технологическая последовательность производства работ.

2.2.1. Раскрепить подножники от сдвига согласно рис.3-2.

Рис.3-2. Временное крепление железобетонных подножников

2.2.2. Выложить А-образную стрелу и закрепить на ней такелажные канаты в соответствии с рис.3-10, присоединить тяговый полиспаст по рис.3-3.

Рис.3-3. Тяговый полиспаст

2.2.3. Установить стрелу в исходное рабочее положение путем подъема ее краном на 10,0 м с последующим дотягиванием трактором (рис.3-4). Стрела должна быть установлена в приямки.

Рис.3-4. Схема подъема А-образной монтажной стрелы, Н=22 м

2.2.4. Присоединить к опоре тросы: от стрелы (вожжи) тормозной и для опускания стрелы. Узлы показаны на рис.3-5, 3-6.

Рис.3-5. Закрепление на опоре "вожжей" и блока для опускания стрелы

Рис.3-6. Закрепление на опоре тормозного троса

2.2.5. Выбирая канат тягового полиспаста тракторной лебедкой, выполнить подъем опоры согласно рис.3-7.

Рис.3-7. Схема подъема опор типа Р2 (номера позиций соответствуют ведомости 4.1)

2.2.6. Временно закрепить опору навинчиванием гаек на анкерные болты и, наклонив опору тяговым полиспастом, снять монтажные шарниры. При закреплении гайки не должны доходить вплотную к поверхности башмаков опоры.

2.2.7. Произвести выверку опоры согласно допускам, приведенным на рис.3-8. Отклонения от проектного положения устраняются установкой подкладок между пятой опоры и фундаментом. После выверки подкладки привариваются в пяте опоры.

|  | Показатели | Шифр опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р1 Р2 | Р1+5 Р2+5 | Р1+10 Р2+10 |
| 1 | Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии, мм | 165 | 190 | 200 |
| 2 | Отклонение траверсы, мм | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Стрела прогиба, кривизна опоры, мм | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной оси ВЛ, мм | 100 | 100 | 100 |

Рис.3-8. Допуски на установку промежуточных свободностоящих опор типа 
Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10

| Поз. | Схема троса | Диаметрканата, мм Длина заготовки, м | Коуш | Зажим | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поз. | обозна- чение кол. шт. | поз. | обозна- чение кол. шт. |  |
| 8 |  | 23,0 37,0 | 17 | 75 1 | 20 | 25 8 | От стрелы к опоре (вожжи) |
| 9 |  | 15,5 230,0 | - | - | 22 | 16 3 | Тяговый полиспаст |
| 10 |  | 15,5 65,5 | 19 | 45 1 | 22 | 16 3 | Тормозной |
| 11 |  | 19,5 100,0 | 18 | 63 1 | 21 | 22 4 | Для подъема и опускания стрелы |
| 12 |  | 23,0 17,0 | - | - | 20 | 25 8 | От стрелы к тяговому полиспасту |

Рис.3-9. Таблица тросов для монтажа опор (номера позиций соответствуют ведомости 4.1)

Рис.3-10. Закрепление тросов на оголовке стрелы

2.2.8. Окончательно закрепить опору на фундаментах.

2.2.9. Демонтировать такелаж и опустить на землю монтажную стрелу, используя для этого один из освободившихся механизмов.

2.3. При производстве работ по установке опоры следует руководствоваться указаниями по технике безопасности, изложенными в п.10, 11, 12 Общей части настоящего сборника.

Особое внимание обращается на следующее:

2.3.1. До начала работ должно быть проверено соответствие закрепления якоря прочностным характеристикам грунтов.

2.3.2. При установке опор зимой площадка радиусом 40 м должна быть очищена от снега для обеспечения свободного подхода к опоре.

2.4. Работы по установке опоры выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Кол. чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| Электролинейщик | 4 | 2 |
| Электролинейщик | 3 | 2 |
| Электролинейщик | 2 | 2 |
| Машинист крана | 6 | 1 |
| Машинист трактора | 6 | 1 |

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Объем работ | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эл.лин. | маш. |  | эл.лин. | маш. |
| ЕНиР § 23-3 табл.2 стр.25, 26 | Установка одностоечной свободностоящей промежуточной опоры краном и трактором при помощи падающей стрелы | 1 опора | 32 | 9,1 | 1 | 32 | 9,1 |
|  |  | 1 т | 1,4 | 0,4 | 11,8 | 16,5 | 4,7 |
|  |  | Всего |  |  |  | 48,5 | 13,8 |

Общие трудозатраты составляют 62,3 чел.-ч.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Установка опоры Р2 |
| --- | --- |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 7,6 |
| Работа механизмов, маш.-см. | 1,7 |
| Численность звена, чел. | 9 |
| Продолжительность установки опоры, смен | 0,85 |
| Производительность звена за смену, опор | 1,2 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено)

| NN поз. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | гусеничный | тяговый, класс 10 т | 1 | с лебедкой |
| 2 | Кран | тракторный | ТК-53 | 1 | со стрелой стр.=11,5 м |
| 3 | Стрела монтажная | А-образная | чертеж 778.00.00.000 | 1 | высотой 22 м |
| 4 | Шарнир |  | чертеж 656.01.00.0 | 2 | учтены в К-2-34-3 |
| 5 | Блок | двухроликовый | каталог ПСК часть 3, 1978 г. | 1 | г.п.=15 т |
| 6 | Блок | однороликовый | То же | 1 | г.п.=10 т |
| 7 | Блок с крюком | однороликовый | То же | 1 | г.п.=5 т |
| 8 | Трос-вожжи |  | канат 23,0-Г-1-Н-180 3079-80 | 2 | рис.3-9 |
| 9 | Трос полиспастный |  | канат 15,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | то же |
| 10 | Трос тормозной |  | канат 15,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | " |
| 11 | Трос для подъема и опускания стрелы |  | канат 19,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | " |
| 12 | Трос от стрелы к тяговому полиспасту |  | канат 23,0-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | " |
| 13 | Строп от опоры к тормозному тросу |  | СКП1-2,8 25000 25573-82 | 1 |  |
| 14 | Строп для закрепления вожжей | кольцевой | СКК1-5,6 8000 25573-82 | 2 |  |
| 15 | Строп для блока опускания стрелы | кольцевой | CKK1-2,8 7500 25573-82 | 1 |  |
| 16 | Якорь | деревоземляной | в зависимости от грунтов | 1 | г.п. 10 т |
| 17 | Коуш 75 |  | 2224-72* | 2 |  |
| 18 | Коуш 63 |  | 2224-72* | 1 |  |
| 19 | Коуш 45 |  | 2224-72* | 1 |  |
| ________________ * Действуе ГОСТ 2224-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 20 | Зажим 25 |  | ОСТ 24.090.51-79 | 24 |  |
| 21 | Зажим 22 |  | ОСТ 24.090.51-79 | 8 |  |
| 22 | Зажим 16 |  | ОСТ 24.090.51-79 | 3 |  |
| 23 | Скоба |  | СК-35 2724-78 | 2 |  |
| 24 | Скоба |  | СК-25 2724-78 | 5 |  |
| 25 | Лес круглый 200 мм |  | 9463-72* | 1,0 м |  |

________________

* Действует ГОСТ 9463-88. - Примечание изготовителя базы данных.

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Норма на один час работы, кг | Количество на опору, кг |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо |  |  |
| Трактор | 8 | 54,8 |
| Кран тракторный | 6,2 | 42,5 |
| Дизельная смазка |  |  |
| Трактор | 0,4 | 2,7 |
| Кран тракторный | 0,25 | 1,7 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М.,1985