ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ЖИЛДОМАХ, ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Освещение кабинетов

Для освещения кабинетов применяют общую равномерную и локализованную систему, используя светильники с люминесцентными лампами, встроенными в подвесной потолок или в сочетании с отраженным светом, подвесными светильниками, с частичной локализацией света на отдельные рабочие места (рабочий стол, стол для совещаний, настенная экспозиция). Иногда используют многоламповые люстры.

В качестве примера приведена система освещения кабинета (рис.1) квадратными потолочными светильниками (УСП-5-6X20) 1 в сочетании с освещением отраженным светом светильников 2 с люминесцентными лампами (каждая по 40 Вт). Коэффициенты отражения света составляют: от потолка - 0,7, стен - 0,5 и пола - 0,1 при высоте помещения 3 м, его освещенности 500 лк и удельной мощности 41,6 ВтIм. При частичном включении светильников не обходимо сохранять определенный световой рисунок.

Рис.1

Освещение приемных

При освещении приемных необходимо учитывать интерьер самого помещения, а также освещение и интерьер кабинета. Для этого используют светильники общего освещения - потолочные или в сочетании их с настенными.

Освещение рабочих комнат

Освещение выполняется преимущественно светильниками с люминесцентными лампами ЛСО04, ЛСО02, ТОД, Л2010М, ЛПО01, ЛПО02, ЛПО21, ЛПО30 с рассеивателями УСП, ЛВО01, ЛВО03, ЛВО05, ЛВО31. Наиболее распространены способы расположения светильников общего освещения в рабочих комнатах (рис.2) с коэффициентом отражения света потолка - 0,7, стен - 0,5 и пола - 0,1 при высоте помещения 3 м, где предусмотрена освещенность 400 лк при удельной мощности 32,8 ВтIм (I), 300 лк при удельной мощности 25,4 ВтIм (II), 500 лк при удельной мощности 31,0 ВтIм (III, V), 300 лк при удельной мощности 22,9 ВтIм (IV, VI). Отношение расстояния между рядами светильников к высоте их установки над освещаемой поверхностью составляет 0,8 - 1,2 (для светильников с экранирующими решетками) и 1,2 - 1,4 (для других светильников). Расстояние от крайних рядов светильников до стен не должно превышать 0,25 - 0,3 расстояния между соседними рядами.

Рис.2

Освещение зала совещаний

Выполняется в основном светильниками общего освещения с люминесцентными лампами с локализацией освещения на стол президиума. Размещение светильников (рис.3) зависит от планировки помещения, наличия подвесных потолков, расположения различного оборудования зала и требований к оформлению интерьера.

Рис.3

Освещение холла и коридора

Для холлов и коридоров служат светильники с люминесцентными лампами, расположенными на потолке. Нормы освещения зависят от ширины коридора и его высоты. Светильники с лампами 2X40, 1X40, 2X20, 4Х20 Вт устанавливают длинной стороной как вдоль, так и поперек коридора, причем последние создают впечатление уменьшения его длины (рис.4). Кроме того, светильники можно монтировать на одной стороне коридора или асимметрично на потолке около стены. При освещении холла и коридора учитывают общий световой рисунок и композиционную связь с другими прилегающими помещениями.

Рис.4

Освещение холла

Если на стенах холла размещены иллюстративные материалы, а помещение используется для деловых разговоров, освещение выполняется так (рис.5): над столом в центре холла к потолку крепят светильники в форме светящегося четырехугольника в сочетании со световыми боковыми полосами для освещения экспозиции на стенах. Коэффициент отражения света потолка - 0,7, стен - 0,5 и пола - 0,1 при высоте помещения 3 м, его освещенности 200 лк и удельной мощности 12,3 ВтIм.

Рис.5

Освещение вестибюлей, фойе, кулуаров

Освещение выполняется светильниками с лампами накаливания и люминесцентными. В вестибюлях допускается локальное освещение, в том числе и люстрами, подвесными, напольными или другими светильниками, гармонирующими с общим решением интерьера.

Освещение конференц-залов

Освещение осуществляется светильниками с лампами накаливания и люминесцентными. На эстраде применяют верхнее и боковое выносное освещение площадки, прожекторы, светильники для создания световых акцентов, а также устройства для подключения электрических соединителей.

Освещение лифтовых кабин, шахт, машинных помещений

Освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами, входящими в комплекс кабины лифта. Лифтовые шахты и машинные помещения рекомендуется освещать люминесцентными светильниками с одной лампой 40 Вт. Размещение светильников зависит от расположения оборудования лифтов в машинном помещении.

Освещение обеденных залов

Освещение осуществляется равномерно потолочными люминесцентными плафонами или светильниками, встроенными в подвесные потолки. В отдельных зонах (буфет-стойка, место продажи полуфабрикатов, мороженого, соков) предусмотрено локальное освещение. Размещение светильников общего освещения в обеденном зале может быть различным.

Освещение разных помещений

Освещение выполняется лампами накаливания и люминесцентными лампами в зависимости от архитектурно-планировочных решении, оборудования и функционального назначения помещений. В каждом случае необходимо учитывать и возможность подсветки растений, аквариумов, их жизнеобеспечения.

Резервирование питания освещения

Для административных зданий используют электрические схемы рабочего, аварийного и освещения безопасности. Рабочее освещение обеспечивает освещенность на рабочих поверхностях в соответствии с установленными нормами, аварийное (в ответственных помещениях) - 5 % от рабочего освещения (но не ниже 2 лк) и продолжение работы при аварии в сети. Последнее используют в гардеробах на 300 мест и более, в помещениях узлов связи, диспетчерских и др.

Рис.6

Для аварийного освещения безопасности выбирают схему питания с учетом минимальной затраты средств резервирования (рис.6). Резервирование питания магистрального или группового осветительного щита 2 осуществляется по схеме питания групповых аппаратов защиты 1 и 3, шин группового или вводного щитка 4, линий от распределительного щита трансформаторной подстанции с ее защитой 5, трансформатора 7 и высоковольтной линии 6, а также секции распределительного устройства 8.

Схемы питания

Для освещения административных зданий применяют различные схемы питания. При нагрузках III категории надежности рекомендуются схемы (I) и (II), в которых рабочее и аварийное освещение получает питание от одного трансформатора, при нагрузках II категории надежности - схемы (III) и (IV), в которых эти виды освещения получают питание от разных трансформаторов. При питании каждого трансформатора от независимых источников, например, от разных секций распределительного устройства, такие схемы обеспечивают электроснабжение осветительных нагрузок I категории надежности.

При исчезновении напряжения на основном источнике используют схему автоматического переключения питания освещения с основного источника на резервный (аварийный), которое осуществляется специальными станциями, состоящими из магнитных пускателей или контакторов, реле и других аппаратов.

Схемы главных цепей станций аварийного переключения (V) состоят из источников рабочего РП и аварийного АПпитания, а также магнитного пускателя МП. Аккумуляторные батареи в качестве второго источника питания в этих схемах применяют редко и только для особых потребителей. В ряде случаев питание источников освещения возможно от силовых вводов.

Рис.7

Распределительную сеть рабочего и аварийного освещения можно размещать в основных проходах помещений (VI), вкоридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или пребывает одновременно более 50 чел., здравпунктов, книги и архивохранилищ независимо от количества пребывающих в них лиц, в актовых залах, гардеробных и помещениям в которых одновременно могут находиться более 100 чел. При этом освещенность на полу основных проходов и на ступеньках лестниц должна быть не менее 0,5 лк.

Рис.8

Встроенные люминесцентные светильники

Люминесцентные светильники 4 устанавливают заподлицо (I) или выступом на 20 - 65 мм (II) за плоскость подвесного потолка 3. Чаще всего их крепят к подвесным потолкам, которые, в свою очередь, прикрепляют к перекрытиям 1 с помощью различных подвесов 2.

Рис.9

Встроенные светильники с лампами накаливания

Светильники с металлическим отражателем 1 устанавливают заподлицо с темным подвесным потолком и закрывают кольцевой экранирующей решеткой 2 с защитным углом 30 - 45°. Такая конструкция создает иллюзию звездного неба благодаря ярко светящимся точкам ламп накаливания.

Рис.10

Крепление светильника СВП на подвесном потолке

Светильник 5 устанавливают в подвесном потолке 3 через проем 7 под перекрытием 8. Ответвительную коробку 2, к которой подсоединяется светильник, монтируют на расстоянии 10 - 15 мм от края проема. Доступ к коробке открывается после выемки корпуса светильника 4, для чего предварительно отводят пружинную защелку 6 в крайнее положение.

Рис.11

Для подсоединения светильника к групповой сети используют гибкий медный провод, размещенный в металлорукаве1, который соединяет корпус светильника с ответвительной коробкой. Длина металлорукава для светильников с лампами обычно 600 - 700 мм, а для светильников с люминесцентными лампами - 800 - 1000 мм.

Светящиеся потолки

Для создания хорошего архитектурно-светового эффекта равномерного освещения с иллюзией невесомости потолка, увеличения высоты и размеров помещения применяют светящиеся потолки - устройства, используемые при небольшой освещенности (свыше 1000 лк). Светильники 1 крепятся к перекрытию 2 на расстоянии 200 - 500 мм от него до нижней поверхности светящегося потолка. Подвесной потолок выполняют со светорассеивающим стеклом 3 в одной плоскости (I) или с опаловым (молочным) стеклом 4, выходящим из плоскости потолка (II) с системой экранирующих решеток 5, непосредственно подвешенных к перекрытию (III). Равномерность яркости светящегося потолка определяется отношением расстояния от ламп до рассеивателя к расстоянию между лампами и зависит от качества отражателей и светорассеивающего материала.

Рис.12

Светильники, расположенные за светящимися потолками, соединяют в отдельные группы, которые включают в таком порядке, чтобы получить необходимую освещенность, соответствующую архитектурно-художественной и функциональной композиции помещения.

Светящиеся панели

Эти панели, представляющие собой частично светящиеся потолки, обычно расположены в единой системе, образующей при мягком контрасте между светящимися и глухими панелями выразительное световое пространство в интерьере помещения. Равномерность яркости освещения светящейся поверхности, например из молочного стекла, определяется отношением расстояния между лампами к их высоте над остеклением панелей (0,9 - при зеркальных лампах, 1,8 - при лампах накаливания и 2,4 - при люминесцентных).

Рис.13

Отраженное освещение

Для создания различных художественно-световых эффектов (связь с композицией интерьера, смягчение освещения, исключение бликов, создание эффекта увеличения высоты помещений) применяют отраженное освещение, которое устраивают, например, при размещении светильника за карнизом (I), в коробе (II) или по схеме светящегося потолка, выполненного на основе принципа светящегося карниза (III).

Рис.14

При устройстве такого освещения повышается расход электроэнергии (кпд 10 - 30%), поэтому его применение требует серьезного обоснования.

Люминесцентные лампы с экранирующими плоскостями

Для создания высокой освещенности рабочей поверхности при равномерном, спокойном освещении всего помещения применяют люминесцентные лампы с экранирующими плоскостями Размещение между светильниками этих плоскостей, расположенных обычно перпендикулярно оси ламп и изготовленных из металла, пластмассы, деревостружечных (древесноволокнистых) плит светлых тонов, позволяет преобразовать всю осветительную установку в единый светильник.

Рис.15

Освещение подвесными и потолочными светильниками

Если подвесной потолок не требуется, то для освещения помещений применяют подвесные и потолочные светильники, которые можно использовать вместе со светильниками, встроенными в подвесные потолки.

Освещение металлорежущих станков

Зона освещения на малых и средних металлорежущих станках составляет всего 150 - 300 мм в диаметре, поэтому применяют светильники НКС01 или СГС-1 направленного света с легкой головкой и кронштейном, имеющим много степеней свободы. Длина кронштейнов (300, 400 или 600 мм) зависит от того, где закрепляется основание светильников. Для больших металлообрабатывающих станков используют обычно два таких светильника справа и слева от рабочей зоны. При необходимости второй (или третий) светильник размещают в зоне пульта управления для повышения концентрации светового потока и получения направленного освещения в светильниках используют лампы с внутренним отражающим слоем (МОЗ или МОД), что позволяет сохранять стабильную освещенность станка в рабочей зоне, где на его отражатель могут попадать водоэмульсионные брызги. Для освещения небольших металлорежущих, а также шлифовальных и копировальных станков удобны малогабаритные светильники ЛКС01.

Рис.16

Локализованное освещение деревообрабатывающих и точильных станков

Местное освещение деревообрабатывающих (I) и точильных (II) станков выполняют с помощью одного или двух светильников НКП01. При необходимости их удаления от объекта освещение осуществляют светильником ЛСП14 либо ПВЛП.

Рис.17

Таким же образом организуют локализованное освещение большого точила. Станок 1 освещается светильником (ЛСП14 или ПВЛП) 2, лицевую продольную грань рассеивателя которого покрывают непрозрачной краской. Выключатель3 монтируют на легкодоступном месте.

Рис.18

Локализованное освещение слесарных верстаков

Для освещения на слесарных верстаках трех рабочих зон (горизонтальной поверхности для разметки деталей и других операций, плоскости чертежа, закрепленного вертикально на стене, специальной подставке или заградительной сетке и поверхности обрабатываемой детали, зажатой в тиски) применяют два светильника. Один из них равномерно освещает рабочую плоскость верстака и чертеж, а другой - в определенном направлении детали в тисках, при необходимости меняет направление светового потока. Первый светильник должен быть жестко закреплен и иметь мощные люминесцентные лампы.

В помещениях с нормальной средой используют светильники местного МЛ или общего ЛД освещения либо ЛСП02 с дополнительными козырьками. В помещениях с тяжелыми условиями среды применяют светильники общего назначения ПВЛМ-Д с дополнительным козырьком и ЛБР с люминесцентными лампами.

Рис.19

Отдельные верстаки или их цепь часто сдваивают (I). Светильники местного освещения 1 направленного света с лампами накаливания устанавливают на верстаке, а светильники с люминесцентными лампами общего назначения 3 - над защитной сеткой и прикрывают козырьком 2. При расположении верстака у стены люминесцентный светильник с козырьком подвешивают на высоте Н к кронштейну 4, закрепленному на стене, а светильник местного освещения - к верстаку (II).

АКТ
технической готовности электромонтажных работ

| Комиссия в составе: представителя строительной организации |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя заказчика |  |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр смонтированного электрооборудования. |
| 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: |  |
| (перечень, основные технические характеристики, физические объемы) |
| 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным |
| (проектная организация) |
| 3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 к акту. |
| 4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. |
| 5. Индивидуальные испытания электрооборудования |  |
|  | (проведены/не проведены) |
| 6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении 3. |
| 7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4. |
| 8. Заключение. |
| 8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. |
| 8.2. Настоящий акт является основанием для: |  |
| а) организации работы комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний; |
| б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию |
| Представитель заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Сдали* |  | Приняли |
| (подпись) |  | (подпись) |

* Заполняется в случае, указанном в п.8.2 б настоящего акта.

| Электромонтажная организация |  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |
| Тел. |  |  | Объект |  |
|  |  | "______"________________ 200_____г. |
|  |  | Лист N |  |

АКТ
проверки надежности крепления закладных деталей 
(крюков) для подвески светильников

Закладные детали крюков для подвешивания светильников массой до 25 кг испытаны пятикратной нагрузкой по отношению к расчетной массе светильников в течение 10 мин.

Повреждений, остаточных деформаций не обнаружено.

Крюки соответствуют требованиям СП 31-110-2003.

| Представитель эл.-монтажной организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия) |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия) |

| Электромонтажная организация |  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |
| Тел. |  |  | Объект |  |
|  |  | "______"________________ 200_____г. |
|  |  | Лист N |  |

АКТ
проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа
установочных аппаратов

| Комиссия в составе: представителя строительной организации |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя заказчика |  |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено: |
| 1. Расключение квартир по фазам в ___ этажных щитках (ЩЭ) и токоприемников в квартирных щитках |
| (ЩК) выполнены согласно проекта |  |
| (проект, NN листов) |
| с равномерной загрузкой фаз и групп. |
| 2. Выключатели установлены в фазных проводах. |
| 3. Подключение розеток и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-х-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ. Все розетки, стационарные токоприемники функционируют нормально. |
| Представитель заказчика |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |

АКТ
освидетельствования скрытых работ

|  | (наименование работ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | выполненных в |  |  |
|  |  | (наименование и место расположения объекта) |  |

"_____"____________200_г.

| Комиссия в составе: представителя строительной организации |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной |
| организацией в соответствии с требованиями СП 11-110-99) |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |
| (наименование проектной организации, |
| N чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены |  |
| (наименование материалов, конструкций, |
| изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, |
| подтверждающие качество) |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной |
| документации |  |
| (при наличии отклонений указывается кем согласованы, |
| N чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ |  |
| окончания работ |  |

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

|  | На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование работ и конструкций) |  |

| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы, инструменты и приспособления

|  | N п.п. | Наименование | Тип, марка | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Нормокомплект | НК-ПИМУ | комплект | 1 |  |
|  | 2 | Площадка монтажная | ПМ-800 | шт. | 2 |  |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При креплении конструкций светильников к потолку с помощью строительно-монтажного пистолета необходимо удалить людей с верхнего этажа.

5.2. Винтовые токоведущие гильзы патронов дли ламп накаливания в сетях, где обязательно заземление корпусов светильников, должны быть присоединены к нулевому, а не к фазному проводу.

5.3. Подвесные светильники в жилых домах (зданиях) при напряжении 127-220 В должны иметь изолирующие крепления подвески.

5.4. Установка осветительной арматуры массой более 10 кг выполняется двумя монтажниками. Допускается выполнение этой работы одним человеком с применением специального приспособления.

Правила и инструкции по ТБ

1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М 016-2001.

2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М 012-2000.

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

4. Правила устройства электроустановок.

5. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ Р М-007-98.

6. Правила пользования инструментом и приспособлениями, при ремонте и монтаже энергетического оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Безопасность труда составляет часть общего комплекса мероприятий по охране труда, обеспечивающих здоровые, рациональные и безопасные условия труда па производстве.

Полная безопасность работающих обеспечивается правилами электробезопасности и противопожарными мероприятиями.

Рабочие, поступающие на ремонтное предприятие, должны пройти инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электробезопасности, поведения на рабочем месте при ремонте электрического оборудования, правилам внутреннего распорядка.

Меры, обеспечивающие электробезопасность

Электрические установки и устройства должны быть в полной исправности, для чего в соответствии с правилами эксплуатации их нужно периодически проверять. Нетокопроводящие части, могущие оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции, должны быть надежно заземлены.

Запрещается проводить работы или испытания электрического оборудования и аппаратуры, находящихся под напряжением, при отсутствии или неисправности защитных средств, блокировки ограждений или заземляющих цепей. Для местного переносного освещения должны применяться специальные светильники с лампами на напряжение 12 В. Пользоваться неисправным или непроверенным электроинструментом (электросверлилками, паяльниками, сварочным и другими трансформаторами) запрещается. В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (сырые, с токопроводящими полами, пыльные) работы должны выполняться с особыми предосторожностями. Большое значение уделяется защитным средствам.

Руководящими материалами по безопасным приемам работы должны служить ПТЭ и ПТБ, а также местные или ведомственные инструкции.

Меры безопасности при такелажных работах

Все операции по перемещению и подъему грузов, начиная с разгрузки в местах складирования и кончая установкой на места монтажа, относятся к такелажным работам. Такелажные работы требуют особой осторожности и выполняются специально подготовленными рабочими-такелажниками, знающими правила обращения с грузами.

Совершенно недопустимо пренебрегать любым требованием правил безопасности, даже малосущественным! Нельзя приступать к такелажным работам в плохо пригнанной, незастегнутой одежде. Она может зацепиться за трос, крючок или выступающие части груза и явиться причиной несчастного случая.

Для предохранения рук от ранений работать нужно в рукавицах. Рабочее место должно быть свободным от каких-либо посторонних предметов и мусора, полы должны быть сухими, чтобы исключить падение работающих. Проходы к грузам нужно освободить.

Размещение оборудования в монтажной зоне должно соответствовать последовательности его поступления к месту установки. Настилы должны быть оборудованы ограждением высотой не менее 1 м. Грузы массой более 20 кг разрешается поднимать только подъемными механизмами. Подъем груза должен производиться только вертикально и в два приема: сначала следует поднять груз на высоту не более 0,5 м, убедиться в надежности его крепления, а затем производить его дальнейший подъем или перемещение. Для подъема грузов широко применяют стальные и пеньковые канаты. Стальные канаты должны быть снабжены паспортом завода-изготовителя, в котором указано разрывное усилие. Канаты должны храниться на барабанах в исправном состоянии. При размотке и намотке канатов не допускается образование петель и спиралей.

Изготовление стропов и сплетка концов каната разрешается только квалифицированным рабочим. Все стропы должны быть снабжены бирками с указанием грузоподъемности, даты испытания и пригодности к работе.

При подъёме электрического оборудования (например, статор машин, обмотки, активная часть трансформатора, щиты или пульты) в целях предохранения его от повреждения стропами применяют специальные приспособления. Эти приспособления исключают надавливание строп на поднимаемое оборудование.

Работами по подъему и перемещению грузов должен руководить рабочий-бригадир. Под поднятым грузом и вблизи него не должно быть людей. Нельзя оставлять на поднимаемом оборудовании инструмент.

При выполнении такелажных работ особое внимание должно быть обращено на исправность строп и подъемных механизмов, к которым относятся: блоки, полиспасты, тали, тельферы, домкраты, лебедки, всякого рода козлы и треноги. Не допускается работа этих механизмов и приспособлений, если они не прошли периодической проверки, не имеют соответствующих паспортов, разрешающих их эксплуатацию, или если они сделаны непрочно, без соответствующего расчета.