#G0

НПБ 240-97

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Методы приемосдаточных и периодических испытаний

The smoke control systems of buildings.

Methods of acceptance and routine tests

Дата введения 1997-09-01

РАЗРАБОТАНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России, Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России.

УТВЕРЖДЕНЫ главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУГПС МВД России oт 31 июля 1997 г. N 50.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают порядок и периодичность проведения приемосдаточных и периодических испытаний вентиляционных систем противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения (далее - здания) с искусственным побуждением тяги и подлежат применению в эксплуатируемых и вновь вводимых зданиях.

Результаты испытаний служат основанием для принятия решения о соответствии системы противодымной защиты здания установленным требованиям.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах приведены ссылки на следующие документы:

#M12293 0 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний;

#M12291 5200024СНиП 3.01.04-87#S Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

#M12291 871001110НПБ 05-93#S Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СОСТАВ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Целью приемосдаточных и периодических испытаний является определение фактических значений регламентируемых нормами (согласованными в установленном порядке с ГУГПС МВД России) параметров систем противодымной защиты.

3.2. Приемосдаточные испытания систем противодымной защиты выполняются при вводе в эксплуатацию реконструированных и вновь сооруженных зданий, а также при завершении капитального и восстановительного ремонта систем противодымной защиты.

3.3. Организация приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты зданий осуществляется с учетом действующего законодательства, положений #M12291 5200024СНиП 3.01.04-87#S и #M12291 871001110НПБ 05-93#S.

3.4. В ходе приемосдаточных испытаний проверяются показатели и характеристики, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Перечень показателей, подлежащих контролю при приемосдаточных испытаниях систем противодымной защиты

| #G0Параметр | Методика контроля параметра | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
| Схемное решение противодымной защиты объекта | Сравнение | Проектное исполнение |
| Количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов и электроприводов вытяжной противодымной вентиляции | То же | Проектное исполнение, данные технических условий и паспорта на изделие |
| Количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов приточной противодымной вентиляции | " | То же |
| Количество, монтажное положение и технические данные противопожарных (дымовых и огнезадерживающих) клапанов | " | " |
| Состояние огнезащитных покрытий каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции | Визуально, количественная оценка | То же, толщина фактическая, степень повреждений |
| Наличие и состояние уплотнений притворов дверей, устройств их самозакрывания | Сравнение | Проектное исполнение, данные технических условий и паспорта на изделие |
| Срабатывание исполнительных механизмов и устройств противодымной защиты в автоматическом режиме управления | То же | Безотказная последовательность действия, соответствующая проектному исполнению, по сигналам пожарных извещателей |
| То же, в ручном (дистанционном и местном) режиме управления | " | То же, от кнопок местного и дистанционного управления |
| Фактический расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений | Количественная оценка | Проектные значения (при пересчете на условия функционирования) |
| То же, из коридоров (холлов) на путях эвакуации | То же | То же |
| То же, из помещений, защищенных установками газового пожаротушения | " | " |
| Фактические значения избыточного давления на нижних этажах незадымляемых лестничных клеток 2-го типа (секций лестничных клеток) | " | 20 Па (при пересчете на условия функционирования) |
| То же, в шахтах лифтов | " | То же |
| То же, в тамбур-шлюзах | " | " |

3.5. Периодические испытания систем противодымной защиты проводят не реже одного раза в 2 года или чаще, если это не указано в технико-эксплуатационной документации на здание.

3.6. В ходе периодических испытаний проверяют показатели и характеристики, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Перечень показателей, подлежащих контролю при периодических испытаниях систем противодымной защиты

| #G0Параметр | Методика контроля параметра | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
| Режим работы системы противодымной защиты | Визуально | Автоматический |
| Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах | Количественная оценка | 20 Па |
| Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | То же | Проектные значения (с учетом требований норм, действовавших в период разработки проекта) |
| Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, не защищенных установками газового пожаротушения | " | То же |
| То же, из коридоров (холлов) на путях эвакуации | " | " |
| То же, из помещений, защищенных установками газового пожаротушения | " | " |

4. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Приемосдаточные и периодические испытания проводят по завершении монтажа или ремонта систем противодымной защиты, опробования и регулировки их агрегатов и систем и составления паспортов вентиляционных систем.

4.2. Приемосдаточные и периодические испытания систем противодымной защиты зданий выполняются специализированными организациями, имеющими лицензии на право выполнения работ по монтажу, ремонту, обслуживанию и наладке указанных систем, в присутствии представителей Государственной противопожарной службы МВД России.

4.3. При проведении приемосдаточных испытаний последовательно проверяют:

- соответствие системы противодымной защиты и ее элементов проектному исполнению, данным технических условий, паспортам в объеме, указанном в табл. 1;

- прохождение сигналов от всех автоматических пожарных извещателей и кнопок ручного (дистанционного и местного) включения системы противодымной защиты;

- фиксацию сигналов приемными станциями и генерирование ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;

- включение приточных и вытяжных вентиляторов противодымной защиты и срабатывание в заданной последовательности регулирующих и противопожарных (дымовых, огнезадерживающих) клапанов;

- количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах, расхода или скорости движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в табл. 1.

4.4. При проведении периодических испытаний последовательно проверяют:

- прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и от кнопок дистанционного включения, причем для проверки работоспособности произвольно выбирают не менее 15% от числа названных извещателей и кнопок;

- фиксация сигналов приемными станциями и генерирование ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;

- включение приточных и вытяжных вентиляторов противодымной защиты и срабатывание в заданной последовательности регулирующих и противопожарных (дымовых, огнезадерживающих) клапанов;

- количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; расхода или скорости движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в табл. 2.

4.5. Места измерения перечисленных выше контролируемых параметров определяют с учетом требований #M12293 0 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S, схемного решения системы противодымной защиты и архитектурно-планировочных решений здания. Состав бригады для проведения аэродинамических испытаний выбирают исходя из объема выполняемых измерений.

5. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

5.1. Все измерения в приемосдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты должны выполняться с соблюдением требований #M12293 0 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S.

5.2. Перед началом аэродинамических испытаний в здании воспроизводят ситуацию, предусмотренную действовавшими в период расчета параметров системы противодымной защиты нормативными документами, т.е. закрывают все двери и окна, кроме перечисленных в названных документах.

При отсутствии сведений о том, в соответствии с каким нормативным документом был выполнен расчет указанных параметров, допускается воспроизводить следующие ситуации:

- для зданий постройки 1971-1984 гг. считать, что открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода из здания, входная дверь и окно одной из квартир на этом этаже, а также дымовой клапан в коридоре этого этажа;

- для зданий постройки 1985 г. и последующих лет считать, что открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода наружу и дымовой клапан в коридоре, кабины лифтов находятся на первом этаже, двери кабин и шахт лифтов открыты.

При проведении аэродинамических испытаний в зимний период допускается не открывать окна и двери жилых помещений.

5.3. При наличии в здании тамбур-шлюзов, защищаемых от задымления избыточным давлением воздуха, перед проведением аэродинамических испытаний следует:

- в тамбур-шлюзе нижнего типового этажа при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа открывать одну дверь (створку двери), ведущую в холл или коридор;

- в тамбур-шлюзе подвального этажа с помещениями категории В при входе в лестничные клетки или шахты лифтов открывать одну дверь (створку двери). Двери тамбур-шлюзов на подвальных этажах общественных и производственных зданий при входе в шахты лифтов должны быть закрыты.

5.4. Все измерения в аэродинамических испытаниях систем противодымной защиты выполняют не раньше чем через 15 мин после создания в здании требуемой ситуации и включения вентиляторов противодымной защиты.

Измерения в различных точках одной вентиляционной системы (вытяжной противодымной вентиляции, приточной противодымной вентиляции) должны выполняться синхронно.

Количество измерений контролируемых параметров во всех точках измерений - не менее трех с интервалом между смежными измерениями не менее 3 мин.

5.5. Избыточное статическое давление в объемах здания (шахты лифтов, лестничные клетки, тамбур-шлюзы) измеряют с помощью комплекта из двух приемников статического давления по #M12293 0 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S и дифференциального манометра класса точности не ниже 1.

Избыточное давление измеряют по отношению к примыкающему помещению (холлу, коридору и др.), при этом приемники статического давления в этих помещениях должны быть размещены на одной высоте и расположены на расстоянии не менее 0,5 м от ограждающих конструкций.

5.6. Скорость движения воздуха в проемах дверей, отверстия клапанов и др. измеряют анемометрами класса точности не ниже 1,0.

Количество точек измерения скорости принимают с учетом размеров свободного сечения проема согласно #M12293 1 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S.

В проемах, свободное сечение которых перекрыто защитными или декоративными элементами (решетками, сетками и т.д.), не изменяющими направления потока, измерение скорости движения воздуха допускается выполнять в плоскости, отстоящей на 50 мм от указанного элемента.

Заполнения проемов, изменяющие направление потока (жалюзи, створки и др.), на время аэродинамических испытаний должны быть удалены.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. По результатам всех первичных измерений определяют среднеарифметические значения  измеряемых параметров  по формуле

,                                  (1)

где   - текущее значение измеряемого параметра в -м измерении;  - количество измерений.

6.2. Фактический объемный расход  воздуха в проемах (в м/с) определяют по формуле

,                                                          (2)

где  - площадь проходного сечения проема, м;

- среднее (по п.6.1) значение скорости движения воздуха в проеме, м/с.

6.3. Фактический массовый расход  воздуха в проемах (в кг/ч) определяют по формуле

,                    (3)

где t  - температура перемещаемого воздуха, °С.

6.4. Фактические параметры, измеренные при испытаниях систем противодымной защиты зданий, подлежат пересчету для приведения к нормативным условиям функционирования названных систем.

6.5. Плотность  перемещаемого в аэродинамических испытаниях воздуха (в кг/м) определяют по формуле

,                                                 (4)

6.6. Приведенное значение объемного  и массового  расхода воздуха, перемещаемого системой противодымной защиты, определяют по формуле

, м/с;                                                  (5)

, кг/с,                                              (6)

где  - нормированная (расчетная) плотность проходящего через данное отверстие газа, кг/м.

При расчете величины  по формуле (4) значение  надлежит принимать в соответствии с установленными нормами параметрами (температура дыма в дымовом клапане, температура дымовоздушной смеси перед вентилятором дымоудаления, температура наружного воздуха и др.).

Полученные по формулам (5, 6) значения  и  сопоставляют с нормативными значениями.

6.7. Приведенное значение массового расхода воздуха, удаляемого из коридоров или холлов на путях эвакуации, для зданий высотой от 10 до 35 этажей вычисляют по формуле

,               (7)

где  - полученное в расчете (нормативное) значение расхода дыма, кг/с;  - количество этажей в здании.

Полученное значение  сопоставляют с фактическим массовым расходом .

6.8. При определении избыточного давления в объемах здания относительно коридора надлежит вычислять поправку, которая зависит от фактической силы и направления ветра, по формулам:

для случая расположения входной двери на заветренном фасаде здания при открытом окне помещения:

,                  (8)

где  - поправка к давлению в коридоре здания, Па;  - скорость ветра по нормали к фасаду здания, Па;

для случая расположения входной двери на наветренном фасаде здания при открытом окне помещения:

.                   (9)

Поправка к давлению при закрытом окне помещения принимается равной минус 2,5 Па при расположении входной двери  на заветренном фасаде здания и плюс 2,5 Па - при расположении входной двери на наветренном фасаде здания.

6.9. Погрешность измерений при проведении аэродинамических испытаний определяется согласно #M12293 0 1200004609 3271140448 24256 79 1480038359 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.3.018-79#S.

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

7.1. По результатам проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты составляют протокол, в котором указывают:

- полный адрес, характер использования, ведомственную принадлежность, серию типового проекта здания (при наличии);

- вид аэродинамических испытаний (приемосдаточные или периодические);

- краткую характеристику системы противодымной защиты, включающую в себя сведения об ее схемном решении, установленном оборудовании;

- сведения о техническом состоянии системы противодымной защиты на момент проведения аэродинамических испытаний;

- метеорологические условия на время проведения аэродинамических испытаний (по данным региональных прогнозов погоды);

- результаты измерения параметров системы противодымной защиты;

- вывод о соответствии (несоответствии) параметров системы противодымной защиты требованиям норм.

7.2. Протокол составляется представителями организации, проводившей аэродинамические испытания системы противодымной защиты, и согласовывается с представителем ГПС.

7.3. На основании протокола аэродинамических испытаний принимается решение о вводе в эксплуатацию (продолжении эксплуатации) системы противодымной защиты или выводе ее для внепланового ремонта.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ГУГПС МВД России, 1998