ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ

ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ ТИПА НС НА СТАЛЬНЫХ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСАХ СЕЧЕНИЕМ 50-70 мм

К-V-19-5

См. Общую часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-V-19-5 является руководством при опрессовке натяжных зажимов на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 мм и служит пособием при составлении проектов производства работ на BЛ с троами данных сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДИН ЗАЖИМ

| Показатели | Стальные тросы сечением, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 70 |
| Монтаж натяжных зажимов типа НС моторным прессом ПО-100М: |  |  |
| трудоемкость, чел.-час | 0,88 | 1,11 |
| работа механизмов, маш.-час | 0,22 | 0,28 |
| расход бензина, кг | 0,31 | 0,39 |
| Монтаж натяжных зажимов типа НС ручным прессом МИ-1Б |  |  |
| трудоемкость, чел.-час | 1,28 | 1,56 |
| Производительность звена за смену (8,2 час), количество опрессованных зажимов: |  |  |
| моторным прессом | 18,6 | 14,7 |
| ручным прессом | 13,2 | 10,5 |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по опрессовке натяжных зажимов (рис.1) выполняются в процессе монтажа грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи звеном электролинейщиков в составе:

| NN п.п. | Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электролинейщик | IV | 1 |  |
| 2 | " | III | 1 |  |
|  | Итого |  | 2 |  |

Зажим до опрессовки

| Типоразмер | Марка троса | Матрицы пресса | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозн. | Площадь сечения, мм | Диаметр троса, мм | Диаметр, мм | L |  | D | А | d |
| НC-50-1 | С-50 | 49,49 | 9,0 | 19 | 314 | 110 | 16 | 18 | 9,5 |
| НC-70-2 | C-70 | 72,2 | 11,0 | 24 | 350 | 135 | 20 | 23 | 11,5 |

Рис.1 Размеры натяжных зажимов для стальных тросов
(ГОСТ 3062-55, ГОСТ 3063-66)

2. Опрессовку натяжного зажима производить в последовательности:

а) выправить конец троса, наложить бандаж "Б" (рис.2) и конец троса ровно обрезать;

б) ввести трос в зажим и установить его по отметке, нанесенной при визировании (рис.2);

в) опрессовать зажим в направлении, указанном на рис.2, причем каждый последующий сжим должен перекрывать предыдущий не менее чем на 5 мм. Диаметр опрессованной части должен отличаться от номинального не более чем на +0,3 мм;

г) опрессованный зажим обмерить, осмотреть на отсутствие трещин и результаты обмера занести в журнал.

Выправка зажима в случае его искривления должна производиться матрицами. Правка кувалдой или молотком запрещается.

Подготовка конца грозозащитного троса перед опрессовкой

Установка и опрессовка зажима

1. Номинальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице на рис.1

2. Допуск на матрицы - (+0,2) мм

3. Допуск на опрессованную часть зажима - (+0,3) мм

Рис.2 Опрессовка натяжного зажима марки НС

3. На смонтированные зажимы составляется журнал по установленной форме.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы no опрессовке натяжных зажимов типа НС на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 ммвыполняются специально обученными электролинейщиками IV и III разрядов из состава монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Опрессование натяжных зажимов на грозозащитных тросах производится опрессовочным агрегатом ПО-100М или ручным гидравлическим прессом МИ-1Б в указанной ниже последовательности:

- подготовить грозозащитный трос и зажим к опрессованию;

- произвести опрессование зажима;

- по окончании опрессования осмотреть зажим и замерить его диаметры;

- заполнить журнал установленной формы (форму журнала см. приложение N 2).

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование | Объем работ | 3атраты труда при опрессовке, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моторным прессом | ручным прессом |
| Техн. расч. нормы | Подготовка и прессовка натяжных зажимов типа НС на грозозащитных тросах сечением: |  |  |  |
|  | 50 мм | Один зажим | 0,88 | 1,23 |
|  | 70 " | " | 1,11 | 1,56 |

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
(для одного звена рабочих)

1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовочный агрегат |  |  |  |  |
| моторный | Прицепной | ПО-100М | 1 |  |
| или ручной пресс |  | МИ-1б | 1 |  |

2. Инструменты, приспособления, материалы

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Станок для резки проводов и тросов | шт. | 1 |  |
| 2 | Матрицы к прессу | компл. | 2 | Подбираются по типу прессуемого зажима (см. рис.1) |
| 3 | Стальной метр | шт. | 1 |  |
| 4 | Стальная рулетка | " | 1 |  |
| 5 | Ножовки по металлу | " | 2 |  |
| 6 | Полотна ножовочные | " | 20 |  |
| 7 | Штангенциркули | " | 2 |  |
| 8 | Зубило слесарное | " | 1 |  |
| 9 | Пассатижи универсальные длиной 250 мм | " | 2 |  |
| 10 | Молоток слесарный 0,5 кг | " | 1 |  |
| 11 | Кусачки | " | 1 |  |
| 12 | Ерши стальные | " | 2 |  |
| 13 | Отвертки | " | 2 |  |
| 14 | Напильник личной длиной 300 мм | " | 1 |  |
| 15 | Напильник драчевый, плоский длиной 300 мм | " | 1 |  |
| 16 | Проволока мягкая вязальная | кг | 1 |  |
| 17 | Ветошь | " | 2 |  |

3. Эксплуатационные материалы

| NN п.п. | Наименование | Норма на 1 час работы (усреднено), кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин для опрессовочного агрегата ПО-100М | 1,4 | См. технико-экономические показатели на каждый зажим |

Приложения 1-11

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. 
Всесоюзный институт по проектированию 
организации энергетического строительства 
"Оргэнергострой". -
М., 1975