ВСН 45.122-77
---------------------
Минсвязи СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Дата введения 1977-09-01

ВНЕСЕНЫ Центральной научно-исследовательской лабораторией охраны труда Министерства связи СССР

УТВЕРЖДЕНЫ приказом министра связи СССР  от 6 апреля 1977 г. N 172

ВЗАМЕН МРТУ 45.122-68

Требования Инструкции распространяются на проектирование, устройство и эксплуатацию искусственного освещения предприятий почтовой, телеграфной и телефонной связи, радиофикации, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиорелейных линий. Инструкция предназначена для проектных организаций, работников по охране труда предприятий связи, технической инспекции профсоюза работников связи и органов государственного санитарного надзора. Инструкция согласована с ЦК профсоюза работников связи 15 марта 1977 г. N ОТ-340, с Госстроем СССР 1 февраля 1977 г. N НК-464-1 и Минздравом СССР 14 февраля 1977 г. N 122-14/22.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции распространяются на проектирование искусственного освещения вновь строящихся и реконструируемых предприятий почтовой, телеграфной и телефонной связи, радиофикации, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиорелейных линий и земных станций спутниковой связи.

Настоящая Инструкция распространяется также на проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно с оборудованием.

При проектировании освещения в помещениях вспомогательных служб следует руководствоваться требованиями главы СНиП по проектированию искусственного освещения.

1.2. Проектирование, устройство и эксплуатация осветительных установок предприятий связи должны проводиться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, а также главы СНиП по проектированию искусственного освещения, Указаний по проектированию электрического освещения производственных зданий, Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

1.3. Осветительные установки действующих предприятий связи приводятся в соответствие с настоящей Инструкцией в сроки, установленные комплексными планами оздоровительных мероприятий.

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ

2.1. Нормы освещенности рабочих поверхностей следует принимать согласно таблице: при использовании люминесцентных ламп - по гр.6 и 8, при использовании ламп накаливания - по гр.7 и 9.

2.2. Для общего освещения производственных помещений следует, как правило, применять люминесцентные лампы типа ЛБ.

Лампы накаливания разрешается использовать для освещения производственных помещений, где применение люминесцентных ламп нежелательно по технологическим причинам (на приемных радиостанциях), для освещения помещений с временным пребыванием людей (кладовые, вспомогательные производственные помещения и т.п.), а также для устройства местного освещения. В таблице (гр.13) указано, для каких помещений допускается использование ламп накаливания.

2.3. Выбор системы освещения следует осуществлять в соответствии с указанием уровня освещенности в графах таблицы: гр.6 и 7 регламентируют общую систему освещения, гр.8 и 9 - комбинированную. В случаях, когда могут быть применены как система общего освещения, так и комбинированного, нормированные значения освещенности представлены во всех четырех графах.

2.4. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения при системе комбинированного, должна составлять 10% нормируемой для комбинированного освещения, но не менее 150 лк при люминесцентных лампах и 50 лк при лампах накаливания.

2.5. Аварийное освещение для эвакуации людей из помещений следует устраивать в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения.

2.6. Уровни освещенности аварийного освещения для продолжения работы в помещениях, где недопустимо длительное нарушение производственного процесса, приведены в табл. (гр.10).

Увеличение освещенности аварийного освещения для продолжения работы до 50% освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, допускается в случаях, когда отсутствует требование ограничения по мощности источников питания аварийного освещения.

2.7. Для проведения ремонтно-профилактических работ освещение рабочих поверхностей следует устраивать в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения и Указаниями по проектированию электрического освещения производственных зданий.

2.8. Освещенность проходов и участков производственных помещений, где не производится работа, а также территорий предприятий выбирается в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения.

2.9. При выборе уровня освещенности для помещений без естественного света или с недостаточным естественным светом следует пользоваться указаниями главы СНиП по проектированию искусственного освещения.

3. КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

3.1. Значения показателя ослепленности (Р) и коэффициента пульсации освещенности (Кп) приведены в таблице (гр.11 и 12).

Примечания: а) Показатель ослепленности должен определяться в точках помещения, указанных в приложении к главе СНиП по проектированию искусственного освещения.

б) Показатель ослепленности не ограничивается в случаях, перечисленных в главе СНиП по проектированию искусственного освещения.

в) Коэффициент пульсации и показатель ослепленности определяются с помощью инженерных методов расчета.

3.2. Выбор типа светильников следует производить с учетом характера светораспределения светильников, окружающей среды, высоты помещения, а также характера выполняемых зрительных работ.

В помещениях со стационарно установленным оборудованием как при системе одного общего освещения, так и при комбинированной системе светильники общего освещения следует располагать локализованно по отношению к оборудованию.

3.3. Для местного освещения должны использоваться светильники, отвечающие требованиям главы СНиП по проектированию искусственного освещения.

3.4. Частота и величина допустимых колебаний напряжения в лампах рабочего освещения должны соответствовать ГОСТ "Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения".

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4.1. При проектировании осветительных установок предприятий связи в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения следует вводить коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации.

Для помещений обработки письменной корреспонденции, бандеролей, газетно-журнальной корреспонденции, посылок, обработки мешковой тары, а также для почтовых вагонов значение коэффициента запаса осветительных установок при использовании люминесцентных ламп должно быть равно 1,6; при лампах накаливания - 1,4; чистка светильников должна проводиться не реже 1 раза в месяц.

Для остальных помещений предприятий связи значение коэффициента запаса при использовании люминесцентных ламп должно быть равно 1,5; при лампах накаливания - 1,3; чистку светильников необходимо проводить не реже 1 раза в 3 месяца.

4.2. В проектах искусственного освещения цехов предприятий отрасли должны быть предусмотрены специальные средства доступа к светильникам общего освещения для их обслуживания, отвечающие требованиям безопасности.

На предприятиях связи при высоте подвеса, не превышающей 5 м, должны использоваться напольные средства доступа к светильникам: приставные лестницы, стремянки или специальные подъемники.

4.3. На выделенных предприятиях связи должны быть специальные помещения для хранения светильников и ламп, а также мастерские, оборудованные специальными средствами для чистки и ремонта светильников.

4.4. Окраска помещений должна проводиться в соответствии с Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. При выборе цвета окраски интерьера следует учитывать его восприятие при источниках света различного спектрального состава.

4.5. С целью контроля за состоянием искусственного освещения на предприятиях связи следует проводить измерения уровней освещенности на рабочих местах люксметром типа Ю-16. Данные протоколов измерений должны заноситься в санитарный паспорт предприятия.

В основных производственных помещениях почтовых и телеграфных предприятий, а также в коммутаторных залах междугородных телефонных станций замеры должны проводиться не реже 2 раз в год (осенний и весенний периоды).

На остальных предприятиях связи - не реже 1 раза в год (зимний период).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица

| N пп. | Наименование производственных помещений и рабочих мест | Поверхность, к которой относятся нормы освещенности | Распо- ложение рабочей поверх- ности и высота ее над поверх- ностью пола, м | Разряд и под- разряд зрите- льной работы по СНиП II-А.9-71 | Нормируемая освещенность, лк | Уровень осве- щен- ности аварий- ного осве- щения для продол- жения работы, лк | Пока- затель осле- плен- ности, не более | Коэф- фициент пуль- сации, не более, % | Допол- нитель- ные ука- зания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Система общего освещения при | Система комбини- рованного освещения при |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газо- разряд- ных лампах | лампах нака- ливания | газо- разряд- ных лампах | лам- пах нака- лива- ния |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Почтовые предприятия |
| 1 | Зал операционный: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) окна приема и выдачи индивидуальной корреспонденции, бандеролей, посылок, денежных переводов и пр. | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Шкала весов | В 1,2 | IIIг + 1 | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | б) столы для посетителей | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
| 2 | Помещение для обработки письменной корреспонденции и бандеролей: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) шкафы сортировочные письменной корреспонденции и бандеролей | Письмо | Н 1,3 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-2,0 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | б) столы сортировочные письменной корреспонденции и бандеролей | Стол | Г 0,8 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) столы для штемпелевания корреспонденции, штемпелевальная машина | Стол, машина | Г 1,0 | IVг | 150 | 100 | 300 | 300 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | г) разборочные машины и установки | Машина, установка | Во всех плос- костях | VI | 100 | 50 | - | - | - | - | - |  |
|  | д) столы для приписки корреспонденции и денежных переводов | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | е) машина письмо- сортировочная | Письмо | В 1,0 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Клавиатура | Г 0,8 | IVв + 1 | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | ж) машина пачкообвязочная | Стол | Г 0,8 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | з) установка для сортировки бандеролей | Сорти- ровочный стол | Г 0,8 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Накопитель | Во всех плос- костях | VI | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
| 3 | Помещение для обработки газетно- журнальной корреспонденции: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) шкафы сортировочные | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-2,0 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | б) столы сортировочные, линия по набору печати | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) место сортировки мешков с печатью на транспортере | Лента транспортера | Г 0,8 | IVг + 1 | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
| 4 | Помещение для номенклатурно- адресовальных машин : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) штамповальная адресопечатающая машина, печатно- множительная машина | Стол, конвейер | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) столы для раскладки и разборки стенселей | Стол | Г 0,8 | IVб + 1 | 300 | 200 | 600 | 600 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 5 | Помещение для обработки посылок: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) установка для сортировки посылок | Лента транс- портера- дозатора | Г 1,0 | IVв + 1 | 200 | 150 | 500 | 500 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Клавиатура | Н 1,3 | IVв + 1 | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  |  | Лента транс- портера- накопителя | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | б) место сортировки посылок вручную | Бланк | Г 1,0 | IIIг + 1 | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | в) столы для подбора и оформления документации | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | г) кладовые посылок (сортировочные стеллажи) | Стеллаж | В 0,3-2,0 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | Допуска- ется проек- тировать лампы накалива- ния |
| 6 | Помещение для обработки мешковой тары : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) столы для приема и отправки мешков | Стол | Г 0,8 | IVв + 1 | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | б) пол кладовой | Пол | Г 0 | Vв | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | в) машины швейные для ремонта мешков | Стол | Г 0,8 | IVв + 1 | 200 | 150 | 500 | 500 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 7 | Диспетчерская почтовых предприятий : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стол диспетчера | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Пульт | В 0,8-1,2 | IVг | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | б) стойки усилительной аппаратуры | Стойка | В 0-2,0 | IVв | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 8 | Платформы дебаркадеров, погрузочно- разгрузочные платформы ПДЖП и ОПП | Платформа | Г 0 | VI | 100 | 50 | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Вагоны почтовые и каюты судов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) столы рабочие начальника почтового вагона, помощника начальника и операторов почтовой связи (в почтовых вагонах и каютах судов) | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) шкафы сортировочные в почтовых вагонах и каютах судов | Письмо | Н 1,3 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | - | 40 | 15 ------- 20/15 | Допуска- ется проек- тировать лампы накали- вания |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-1,6 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | -"- |
|  | в) кладовые почтовых вагонов | Бланк | Г 1,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 | -"- |
|  | г) служебное купе | Распредели- тельный щит | В 1,0-1,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 15 | -"- |
| Телеграфные предприятия |
| 10 | Зал операционный: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) окна приема телеграмм, справочные и пр. | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) столы для посетителей | - " - | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
| 11 | Помещение приема и передачи телеграмм по телефону : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стол приема заказов по телефону, стол телеграфистки, контролера | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) аппарат приема телеграмм | Лента | В 1,0 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 12 | Аппаратный цех оконечной аппаратуры с участком пуншировки телеграмм : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) столы приема и передачи телеграмм, аппараты автоматической передачи и приема телеграмм | Стол, пунши- рованная и контрольная ленты | Г 0,8 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | 20 ------- 20 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) коммутатор линейно- батарейный | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Шкала контрольно- измери- тельных приборов (КИП) | В 1,0 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столеш- ница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) стойки оборудования | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 13 | Сортировочная телеграмм : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы сортировочные | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-1,5 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | 40 | 20 |  |
| 14 | Цех факсимильной связи : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) аппараты факсимильной связи | Шкала приборов | В 1,3 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стол оператора | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) стойки усилительные | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
| 15 | Цех абонентского телеграфа и прямых соединений (АТиПС) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) коммутатор КНС, КОК, СК | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столеш- ница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стойки абонентского телеграфа и прямых соединений | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | в) контрольно- измерительные столы | Шкала приборов | В 1,3 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | г) столы регулировки и ремонта стативного оборудования | - " - | Г 0,8 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Съемный блок | В 0,8-1,2 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | д) шкафы чистки и профилактики съемного оборудования | Шкаф чистки | Г 1,0 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 20 |  |
| 16 | Цех телеграфных каналов : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки аппаратуры, стойки коммутации каналов и переключений | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  |  | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  | б) пульты контрольно- измерительные (ПКИ) | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 17 | Мастерская регулировочная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | Столы для ремонта телеграфных аппаратов и съемной аппаратуры | Стол | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 18 | Служба контрольно- справочная : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) столы контролеров, столы служебной переписки | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) шкафы сортировочные | Бланк телеграммы | Н 1,3 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) архив для хранения телеграмм и телеграфных лент | Стеллаж | В 0-3,0 | Vг | 100 | 50 | - | - | - | - | - | Допуска- ется проек- тировать лампы накали- вания |
| 19 | Помещение для обработки правительственных телеграмм : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы для обработки и сортировки телеграмм | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-1,5 | Vг | 100 | 50 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 20 | Отдел доставки телеграмм: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы для заделки и учета телеграмм | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-1,5 | Vг | 100 | 50 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 21 | Кросс : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) щиты переключений | Щит | В 0-2,6 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  | б) кабели и монтажное устройство | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  | в) столы для измерений и испытаний проводов | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,0 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 22 | Пункты приема газет по каналам связи : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) аппарат передающий, аппарат приемный | Поверхность аппарата | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  |  | В 0,8-1,2 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стойка ССЛ, стойка СЗГ | Лицевая поверхность стойки | В 0-2,6 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  | в) пульт ПСС | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Пульт | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | г) монтажный станок | Поверхность станка | Г 0,9 | IIIв + 1 | 400 | 300 | 1000 | 750 | 20 ------- 20 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |

| Городские и сельские телефонные станции |
| --- |
| 23 | Зал коммутаторный ручной телефонной станции (РТС) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) коммутатор | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стативы РТС | Поверхность монтажа | В 0-1,5 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 24 | Автоматный зал автоматической телефонной станции (АТС) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стойки АТС | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | б) столы для выяснения и устранения повреждений в приборах | Стол | Г 0,8 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 25 | Мастерская регулировочная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы ремонта и регулировки аппаратуры | Стол | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 26 | Комната чистки приборов, комната для пайки: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы чистки и ремонта приборов, стол для пайки | Стол | Г 0,8 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 27 | Комната управления и контроля | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) столы | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стойки | Поверхность монтажа | В 0-2,0 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
| 28 | Кросс : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) щиты переключений | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | б) измерительно- испытательные столы | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 29 | Бюро справок или справочная служба: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | Коммутаторы | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 30 | Мастерская ремонта аппаратуры: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы ремонта аппаратуры | Стол | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 31 | Бюро ремонта: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы ремонта и оформления заявок от абонентов, стол измерительно- испытательный | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Пульт, шкала приборов | В 1,0 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| Цеха коммутации междугородных телефонных станций |
| 32 | Автоматный цех: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | стойки аппаратуры коммутации | Поверхность монтажа | В 0-2,9 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 33 | Перфораторная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | перфораторы | Лента | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 34 | Регулировочная мастерская: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы для ремонта и регулировки аппаратуры | Стол | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 35 | Комната для чистки приборов: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы для чистки приборов | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 36 | Помещение контрольно- испытательной службы (КИА): | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт СД-4 | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) контрольно- измерительные стойки | Поверхность монтажа | В 0-2,9 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 37 | Комната техобслуживания: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) столы | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) пульты | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) вспомогательные стойки | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 38 | Коммутаторный цех: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) коммутаторы заказной и линейный | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) столы распреде- лительные, справочные, приема заказов и разовых талонов, уведомления, сортировки и пр. | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Сорти- ровочные клетки | В 0,8-1,5 | Vг + 1 | 150 | 75 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| 39 | Помещение производственного контроля | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) коммутатор | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) столы контроля и ведения документации | Стол | Г0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ---- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 40 | Гарнитурная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | стол для ремонта гарнитур | Стол | Г 0,8 | IVв + 1 | 200 | 150 | 500 | 500 | - | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 41 | Служба уведомления: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы уведомления | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | .500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 42 | Зал стативов : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы | Поверхность монтажа | В 0-3,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | б) стойки испытательные | Шкала, приборов | В 1-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 43 | Пункт переговорный: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) столы приема заказов на разговоры, справочные и пр. | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) будка переговорная | " | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | в) столы для посетителей | " | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
| Линейно-аппаратные цеха, аппаратные ГМТС, МВА и МТА предприятий проводной связи (МТС, АТС, СУ, ОУП и объединенных узлов связи) |
| 44 | Линейно- аппаратный цех : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки телеобслуживания (СТО, СТМ) | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стойки испытательные | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) стойки аппаратуры | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 45 | Секция технического обслуживания, измерительная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки аппаратуры | Поверхность монтажа | В 0-2,6 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | б) пульты | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) столы | Стол | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | г) стойки испытательные | Шкала приборов | В 0,5-2,6 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 46 | Аппаратная ГМТС, МВА, МТА: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) пульты управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) стол для ведения документации | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 47 | Студия ГМТС: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) стол | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| Аппаратные станций проводного вещания |
| 48 | Центральные усилительные станции (ЦУС) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульты управления и контроля | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Пульт, шкала приборов | В 1,3 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | б) столы с приемниками и другой аппаратурой | Поверхность аппаратуры | В 0,8-1,2 | IVв | 150 | 100 | 400 | 400 | 10 ------- 5 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) стативы управления и контроля, стативы усилителей | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | г) силовые щиты | Лицевая поверхность щитов с органами управления, шкала приборов | В 1,5 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 60 | 20 |  |
| 49 | Опорные усилительные станции (ОУС) и усилительные подстанции : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы предварительных усилителей, стативы передатчиков, стативы коммутации и управления | Поверхность монтажа | В 0-2,0 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  | б) блок мощного усилителя | Поверхность монтажа | Во всех плос- костях 0-2,5 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  | в) столы с приемниками для ведения технической документации | Стол | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Поверхность приемников | В 0,8-1,1 | IVб - 1 | 150 | 100 | 400 | 400 | 10 ------- 5 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  | г) силовые щиты | Лицевая поверхность щитов с органами управления, шкала приборов | В 0,8-2,2 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 |  |
| 50 | Трансфор- маторные подстанции звуковой частоты (ТП) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стативы преобразования и распределения | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) столы для ведения технической документации | Стол | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 51 | Блок-станции (БС) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы преобразования и распределения, стативы усилителей | Поверхность монтажа | В 0-2,0 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) силовые щиты | Лицевая поверхность щитов с органами управления, шкала приборов | В 0,8-2,2 | IVг | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  | в) столы с приемниками и для ведения технической документации | Стол | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Поверхность приемников | В 0,8-1,1 | IVб - 1 | 150 | 100 | 400 | 400 | 10 ------- 5 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
| 52 | Станции радиоузлов : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы усилителей, стативы распределения | Поверхность монтажа | В 0-2,0 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  | б) силовые щиты | Лицевая поверхность щитов с органами управления, шкала приборов | В 0,8-2,2 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  | в) столы с приемниками и другой аппаратурой, для ведения технической документации | Стол | Г 0,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | 300 | 300 | 10 ------- 5 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Поверхность аппаратуры | В 0-1,2 | IVб - 1 | 150 | 100 | 400 | 400 | 10 ------- 5 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |

| Передающие радиостанции |
| --- |
| 53 | Зал передатчиков: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) шкафы передатчиков | Шкала приборов | В 1,0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Поверхность монтажа | Во всех плос- костях 0-2,0 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | в) устройства выпрямительные, стойки контрольно- измерительные | Шкала приборов | В 0,5-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 54 | Павильон антенный: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  | устройства коммутационные | Поверхность оборудования | Во всех плос- костях | IVв - 1 | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
| 55 | Насосная водоохлаждения: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 | То же |
|  | а) щиты управления моторами | Шкала приборов | В 1,5 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 | - " - |
|  | б) агрегаты и трубопроводы для питания водой анодов | Поверхность агрегатов и трубопроводов | Во всех плос- костях | VIIIа | 75 | 30 | - | - | - | 80 | - | - " - |
| 56 | Помещения распреде- лительных устройств: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 | - " - |
|  | а) коридор управления | Фронт панелей и распре- делительных устройств | В 1,3-2,2 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 60 | 20 | - " - |
|  | б) коммута- ционные устройства высокого напряжения, выключатели, преобразователи и пр. | Поверхность аппаратуры | Во всех плос- костях | VI - 1 | 75 | 30 | - | - | 5 ------- 2 | 80 | 20 | - " - |
| 57 | Помещение высокочастотных контуров, фильтровая аппаратура сложения мощностей | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 15 |  |
|  |  | Поверхность оборудования, шкала приборов | Во всех плос- костях | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 15 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
| 58 | Аппаратная РРЛ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 59 | Аппаратная управления и контроля : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 60 | Линейно- аппаратный цех (ЛАЦ) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки высокой частоты | Поверхность монтажа | В 0-3,5 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  | б) стойки испытательные (рабочее место техников) | Шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 61 | Аппаратная речевая: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) стойки усилительные, реле | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,2 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | в) аппаратура звукозаписи | Поверхность аппаратуры | Во всех плос- костях | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | г) стойки контрольно- измерительные, стойки электропитания | Шкала приборов | В 0,5-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 62 | Речевая студия | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  |  | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 63 | Аппаратная коммутационно- распреде- лительная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления и коммутации программ радиовещания и контроля | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) коммутатор | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | в) стойки электропитания, усилителя и др. | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,5-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | г) стойки реле и стативы искателей, стойки промежуточного переключения | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 64 | Диспетчерская и контрольно- диспетчерский пункт (КДП): | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | Пульт управления и контроля | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 65 | УАТС: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы УАТС | Поверхность монтажа | В 0-3,5 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | б) стол для выяснения и устранения повреждений в приборах и аппаратуре | Стол | Г 0,8 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | - | 40 | 15 ----- 20/15 |  |
|  | в) кроссовая | Поверхность защитных полос | В 0-2,8 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
| Приемные радиостанции |
| 66 | Аппаратная магистральных связей: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт контрольный | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) приемники (стоечные) | Шкала приборов | В 0,5-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | в) коммутаторы линейные, антенные | Шкала приборов и поле коммутации | В 0,8-2,0 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
| 67 | Резервные аппаратные вещания, студийные, технического контроля и звукового обмена: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления и контроля | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | В аппа- ратной техни- ческого контроля допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) коммутаторы | Гнездовое поле коммутатора | В 0-2,2 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 | То же |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | - " - |
|  | в) стойки реле, стативы искателей и стойки усилительные | Поверхность монтажа | В 0-2,2 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 | - " - |
|  | г) аппаратура звукозаписи и воспроизведения звука | Поверхность аппаратуры | Во всех плос- костях 1,0-2,0 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 | - " - |
|  | д) стойки контрольно- измерительные, стойки электропитания | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,5-2,2 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | - " - |
| 68 | Аппаратная управления и контроля, аппаратная службы времени и передачи образцовых частот: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | б) стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,5-2,2 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 | То же |
| 69 | Аппаратная РРЛ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 70 | Линейно- аппаратный цех (ЛАЦ) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стойки высокой частоты | Поверхность монтажа | В 0-3,5 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | б) стойки испытательные (рабочее место техника) | Шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 71 | УАТС: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стативы УАТС | Поверхность монтажа | В 0-3,5 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | б) стол для выяснения и устранения повреждений в приборах | Стол | Г 0,8 | IIIв | 300 | 200 | 750 | 600 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | в) кроссовая | Поверхность защитных полос | В 0-2,8 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | - | 40 | 20 |  |
| Радиотелевизионные передающие станции |
| 72 | Зал телевизионных радиостанций, аппаратная управления и контроля, аппаратная УКВ связи с подвижными объектами, аппаратная связи с телецентром, приемная аппаратная ПТС: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 73 | Зал радио- вещательной станции УКВ ЧМ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) шкафы передатчиков | Шкала приборов | В 1,0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Поверхность монтажа | Во всех плос- костях 0-2,0 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
| 74 | Аппаратная РРЛ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 75 | Помещение гидрометео- службы | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  |  | Стол | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  |  | Шкала приборов | В 1,0 | IIIг | 200 | 150 | 400 | 400 | 10 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| Радиорелейные станции |
| 76 | Аппаратная (обслужи- ваемая): | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала прибора | В 0,2-1,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) пульт управления | Поверхность пульта, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 77 | Аппаратная автомати- зированная без постоянного обслуживания : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 15 |  |
|  | стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,2-1,8 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 15 |  |
| 78 | Зарядная станция для установки автоматического пожаротушения | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  |  | Поверхность установки, шкала приборов | Г 0,5-1,0 | IVг | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
| 79 | Помещение обкатки дизелей | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 | То же |
|  |  | Поверхность дизеля, шкала приборов | Г 0,5-1,0 | IVг | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 |  |
| Земные станции спутниковой связи |
| 80 | Зал передатчиков: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) пульт управления | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) шкафы передатчиков | Шкала приборов | В 0-2,0 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 81 | Аппаратная наведения управления, аппаратная приемная, аппаратная приемно- передающая : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки аппаратуры | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,5-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  | б) пульт управления | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 82 | ЛАЦ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 20 |  |
|  | а) стойки высокой частоты, стойки уплотнения | Поверхность стоек | В 0-3,5 | IVб | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 20 |  |
|  | б) стойки испытательные (рабочее место техников) | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 83 | Пультовая | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  |  | Пульт, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 40 | 15 |  |
| 84 | Помещение азотной машины, зал холодильных машин | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  |  | Поверхность машины, шкала приборов | Во всех плос- костях | IVг | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 20 |  |
| Радиобюро |
| 85 | Аппаратная : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойки обслуживания радиоканалов (ОРК) и усилителей | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
|  | б) коммутатор | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
|  | з) стойки электропитания, тональных выпрямителей, усилителей тональных манипуляторов, аппаратуры уплотнения, стойки промежуточного переключения (СПП) | Поверхность стоек, шкала приборов | В 0-2,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 15 |  |
| 86 | Радиотелефон : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | а) стойка обслуживания радиотелефонного канала | Поверхность монтажа | В 0-2,0 | IVб - 1 | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 40 | 20 |  |
|  | б) коммутатор | Гнездовое поле коммутатора | В 0,8-1,5 | IVб | 200 | 150 | 500 | 500 | 10 ------- 10 | 40 | 20 ------- 20/20 |  |
|  |  | Столешница | Г 0,8 | IIIг + 1 | 300 | 200 | 500 | 500 | 20 ------- 10 | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| Производственные и вспомогательные помещения, общие для всех предприятий связи |
| 87 | Генераторные (выпрями- тельные) автомати- зированных ЭПУ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 150 | 100 | - | - | - | 60 | 15 |  |
|  | а) щиты распреде- лительные переменного тока, стойки выпрямителей и др. | Щит, шкала приборов | В 0,8-2,5 | IIIг - 1 | 150 | 100 | - | - | - ------- 5 | 60 | 15 |  |
|  | б) электро- машинные агрегаты | Поверхность машин | Во всех плос- костях 0,3-1,0 | VI | 100 | 50 | - | - | - ------- 3 | 60 | 20 |  |
| 88 | Генераторные (выпрямительные) неавтомати- зированных ЭПУ: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 200 | 150 | - | - | - | 60 | 15 |  |
|  | а) щиты распреде- лительные переменного тока, батарейные щиты и стойки выпрямителей | Щит, шкала приборов | В 0,8-2,5 | IIIг | 200 | 150 | - | - | 10 ------- 10 | 60 | 15 |  |
|  | б) электро- машинные агрегаты | Поверхность машин | Во всех плос- костях 0,3-1,0 | VI | 100 | 50 | - | - | 5 ------- 3 | 60 | 20 |  |
| 89 | Аккумуляторная | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 75 | 30 | - | - | - | 60 | 20 | Светиль- ники в штеп- сельные розетки должны приме- няться во взрыво- безо- пасном испол- нении. Штеп- сельные розетки для перенос- ных светиль- ников должны устраи- ваться вне взрыво- опасного поме- щения |
|  |  | Стеллажи аккумуляторов, шкала приборов | Г 1,0 | Vг - 1 | 75 | 30 | - | - | 5 ------- 2 | 60 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
| 90 | Помещение для хранения и приготовления электролитов | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 75 | 30 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов | Г 0,8 | Vг-1 | 75 | 30 | - | - | - | 60 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
| 91 | Дистилляторная | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 50 | - | - | - | 80 | 20 |  |
|  |  | Поверхность дистиллятора | В 0,8-1,5 | Vв | 100 | 50 | - | - | - | 80 | 20 |  |
| 92 | Камера трансформаторов, дросселей | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 75 | 30 | - | - | - | 80 | 20 |  |
|  |  | Поверхность токоведущих частей оборудования | Во всех плос- костях | VI - 1 | 75 | 30 | - | - | - ------- 2 | 80 | 20 |  |
| 93 | Подстанция трансфор- маторная, распреде- лительная | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 75 | - | - | - | 80 | 20 |  |
|  |  | Щит, шкала приборов | В 0,8-2,5 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | - ------- 5 | 60 | 20 |  |
|  |  | Поверхность токоведущих частей оборудования | Во всех плос- костях | VI - 1 | 75 | 30 | - | - | - ------- 2 | 80 | 20 |  |
| 94 | Лаборатория производственная (при предприятиях всех видов связи), радиомастерская: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | столы для измерений и ремонта аппаратуры | Стол | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 95 | Механическая мастерская и такелажная: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 300 | 200 | - | - | - | 40 | 15 |  |
|  | станки намоточные, токарные, слесарные, сверлильные | Станок | Г 0,8 | IIIб | 300 | 200 | 1000 | 750 | - | 40 | 15 ------- 20/15 |  |
| 96 | Дизельные электростанции с постоянным присутствием дежурного персонала: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 75 | - | - | - | 60 | 20 |  |
|  | а) дизель- генераторы | Поверхность машины | Во всех плос- костях | VI | 100 | 50 | - | - | 5 ------- 3 | 60 | 20 |  |
|  | б) щиты управления и автоматики | Щит, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IVг | 150 | 100 | - | - | 10 ------- 5 | 60 | 20 |  |
|  | в) венткамера в дизельных помещениях | Поверхность агрегата | В 0,8-1,5 | VIIIв | 50 | 5 | - | - | - | 80 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | г) топливо- хранилище (встроенное) | Пол | Г 0 | IXа | 50 | 20 | - | - | - | 60 | 20 | То же |
| 97 | Дизельные электростанции без постоянного присутствия дежурного персонала: | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 75 | 30 | - | - | - | 80 | 20 |  |
|  | а) дизель-генераторы | Поверхность машин | Во всех плос- костях 0,3-1,5 | VI - 1 | 75 | 30 | - | - | - ----- 2 | 80 | 20 |  |
|  | б) щиты управления и автоматики | Щит, шкала приборов | В 0,8-1,5 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | - ------- 5 | 60 | 20 |  |
|  | в) венткамера в дизельных помещениях | Поверхность агрегата | В 0,8-1,5 | VIIIв | 50 | 5 | - | - | - | 80 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | г) топливо- хранилище (встроенное) | Пол | Г 0 | IXа | 50 | 20 | - | - | - | 80 | 20 | То же |
| 98 | Вентиляционные | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 50 | 5 | - | - | - | 80 | 20 | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  |  | Поверхность оборудования | Во всех плос- костях | VIIIв | 50 | 5 | - | - | - | 80 | 20 |  |
| 99 | Ламповая | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 50 | - | - | - | 80 | 20 | То же |
|  |  | Стеллажи | В 0,3-1,8 | VI | 100 | 50 | - | - | - | 80 | 20 | - " - |
| 100 | Щитовая в технических зданиях | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 75 | - | - | - | 80 | 20 |  |
|  |  | Шкала приборов и органы управления | В 0,8-2,2 | IVг - 1 | 100 | 75 | - | - | 5 ------- 5 | 80 | 20 | Аварийное осве- щение для продол- жения работы должно устраи- ваться в техни- ческих зданиях с постоян- ным присут- ствием дежур- ного персонала |
| 101 | Помещения кабелей связи (шахта, компрессорная, кроссовая) : | По помещению в целом | Г 0,8 | - | 100 | 50 | - | - | - | - | - | Допус- кается проек- тировать лампы нака- ливания |
|  | кабельные устройства | Поверхность кабельного устройства | Во всех плос- костях | VI | 100 | 50 | - | - | - | - | - | То же |

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ

"+1" - нормы освещенности повышены на одну ступень по шкале освещенности в связи с тем, что напряженная зрительная работа выполняется непрерывно более половины рабочего дня.

"-1" - нормы освещенности снижены на одну ступень по шкале освещенности ввиду кратковременности выполняемой работы.

Обязательно аварийное освещение для эвакуации людей.

При системе одного общего освещения следует предусматривать штепсельные розетки для дополнительного местного освещения.

Следует предусматривать штепсельные розетки для переносных светильников.

В числителе приведен уровень освещенности при люминесцентных лампах, в знаменателе - при лампах накаливания.

В числителе приведен коэффициент пульсации, нормируемый при светильниках одного общего освещения, а в знаменателе через дробь - общего и местного в системе комбинированного.