СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 п.п.4.1; 4.8; 4.9

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытание | Мастер | Монтаж систем отопления и теплоснабжения должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ Испытания должны производиться до начала отделочных работ |
|  | Температура наружного воздуха | Инструментально Термометр | То же | Мастер | Манометрическое испытание допускается производить при отрицательной температуре наружного воздуха |
| Манометрическое испытание | Величина пробного избыточного давления | Визуально по манометру, внешний осмотр | В процессе проведения испытания | Прораб | Величина пробного избыточного давления принимается 0,15 МПа (1,5 кгс/см) При обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты |
|  | Целостность системы, величина падения давления | То же | То же | То же | Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее в течение 5 мин под пробным давлением 0,1 Мпа (1 кгс/см) падение давления не превысит 0,01 Мпа (0,1 кгс/см) |
| Паровое испытание системы парового отопления и теплоснабжения | Величина утечки пара | То же | То же | То же | Система парового отопления и теплоснабжения после манометрических испытаний должны быть проверены путем пуска пара с рабочим давлением системы. При этом утечки пара не допускается |