ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ

ТЕРМИТНАЯ СВАРКА СТАЛЕАЛЮМИНЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 120-600 ММ

К-V-19-8

См. Общую часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-V-19-8 является руководством при соединении термитной сваркой сталеалюминиевых проводов сечением 120-600 мм в шлейфах анкерно-угловых опор и служит пособием при составлении проектов производства работ на ВЛ с проводами данных сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНО СОЕДИНЕНИЕ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Сталеалюминиевый провод сечением, мм |
| --- | --- |
|  | 120 | 150-240 | 300-600 |
| Соединение проводов термитной сваркой: |  |  |  |
| Трудоемкость, чел.-час | 0,94 | 1,2 | 1,6 |
| Работа механизмов, маш.-час | 0,47 | 0,6 | 0,8 |
| Расход бензина, кг | 7,5 | 9,6 | 12,8 |
| Производительность звена за смену (8,2 часа), количество соединений | 17,5 | 13,5 | 10 |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по соединению термитной сваркой сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерно-угловых опор выполняются в процессе монтажа проводов на воздушных линиях электропередачи звеном электролинейщиков в составе:

| NN пп. | Профессия рабочего | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электролинейщик | V | 1 |  |
| 2 | " | II | 1 |  |
| 3 | Машинист телескопической вышки | V | 1 |  |
|  |  |  | 3 чел. |  |

2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) очистить провода от грязи, выпрямить их, наложить на каждом конце бандаж и ровно обрезать;

б) обезжирить соединяемые концы проводов на длине 150 мм с тщательной промывкой в бензине;

в) просверлить в термитном патроне вертикальное отверстие по центру термитной массы на всю глубину, включая металлический кокиль до алюминиевого вкладыша;

г) вставить провода в термитный патрон до упора, предварительно очистить алюминиевый вкладыш патрона от оксидной пленки концом напильника или отверткой;

д) установить на проводах ограничители подачи (бандажи) на расстоянии 10-16 мм от концов кокиля термитного патрона (рис.2);

1 - кокиль; 2 - вкладыш; 3 - термитная масса; 4 - отверстие 3-4 мм (высверливается для выхода газов при термосварке); 5 - этикетка

Характеристики термитных патронов для сварки многопроволочных сталеалюминиевых проводов

| Марка патрона | Сращиваемые провода | Кокиль | Вкладыш | Термитная масса | Вес патрона, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размеры, мм |  |
|  |  | L | d |  |  | H |  | B | D |  |
| АC-120 | АC-120 | 65 | 16,2 | 15 | 24 | 17 | 23 | 35 | 43 | 140 |
| АC-150 | АC-150 | 80 | 18,2 | 15 | 31 | 18 | 26 | 50 | 43 | 155 |
| АC-185 | АC-185 | 100 | 20,3 | 20 | 37 | 26 | 28 | 60 | 50 | 300 |
| АC-240 | АC-240 | 100 | 22,7 | 20 | 37 | 26 | 31 | 60 | 60 | 360 |
| АCУ-300 | АC-300 АCО-300 АCУ-300 | 120 | 26,7 | 25 | 47 | 26 | 35 | 70 | 60 | 440 |
| АCУ-400 | АC-400 АCУ-400 | 125 | 30,5 | 22,5 | 49 | 27 | 40 | 80 | 65 | 580 |
| АCО-500 | АCО-500 | 125 | 31,7 | 22,5 | 49 | 27 | 41 | 80 | 65 | 580 |
| АCО-600 | АCО-600 | 130 | 34,8 | 20 | 52,5 | 25 | 46 | 90 | 70 | 750 |

Рис.1 Термитные патроны для сталеалюминиевых и алюминевыевых проводов сечением 120-600 мм

а) Подготовка проводов для сварки

б) Установка проводов с термопатроном в сварочном приспособлении

в) Сваренные провода

Рис.2 Сварка проводов

е) установить в зажимы сварочных приспособлений концы проводов вместе с патроном. Для того чтобы расплавленный при сварке металл не вытекал, необходимо наложить на провода у концов кокиля уплотнение из 3-4 витков шнурового асбеста, а разрез кокиля должен быть кверху. С этой же целью во время сварки и до полного остывания металла необходимо сохранять горизонтальное расположение свариваемых проводов;

ж) зажигать термитный патрон специальной спичкой со стороны рыхлой части термитной массы, отмеченной краской или наклейкой.

В процессе сварки строго следить за равномерной двухсторонней подачей (сближением) проводов под действием пружин сварочного приспособления (или вручную). Ни в коем случае не допускать односторонней подачи, которая приводит к дефектности сварочного соединения;

з) закончив сварку, не менять горизонтальное положение проводов и сварочного приспособления до тех пор, пока не остынет металл. После полного потемнения шлака сгоревшей термитной массы сбить шлак легкими ударами, а сам кокиль снять при помощи отвертки и кусачек. Сварное соединение проводов зачистить кардощеткой.

3. Проверить качество сварного соединения.

Соединение считается удовлетворительным, если:

а) нет пережога проволок наружного повива;

б) при перегибании провода отдельные проволоки не выламываются;

в) глубина усадочной раковины не превышает 1/3 диаметра провода (но не более 6 мм для проводов AC-150-ACО-600).

4. На каждое выполненное соединение проводов составить журнал установленной формы (см. приложение 5).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по термитной сварке проводов в шлейфах анкерно-угловых опор выполняются специально обученными электролинейщиками V и III разрядов из состава монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Работы по термитной сварке проводов в шлейфах анкерно-угловых опор производятся с телескопической вышки с помощью специальных приспособлений (клещей).

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование | Объем работ | 3атраты труда при термосварке проводов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел.-час | маш.-час |
| ЕНиР 23-3-27 табл.2 п.п.6 и 7 "б" и "в" | Подготовка и термитная сварка проводов в шлейфах анкерно-угловых опор сечением: |  |  |  |
|  | 120 мм | одно соедин. | 0,94 | 0,47 |
|  | 150-240 мм | " | 1,2 | 0,6 |
|  | 300-600 мм | " | 1,6 | 0,8 |

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(для одного звена рабочих)


1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телескопическая вышка | тракторная | ВТ-26 | 1 |  |

2. Инструменты, приспособления, материалы

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочные клещи ПСП-2 или ПСП-3 | шт. | 1 |  |
| 2 | Стальной метр | шт. | 1 |  |
| 3 | Стальная рулетка 10 м | шт. | 1 |  |
| 4 | Ножовки по металлу | шт. | 2 |  |
| 5 | Полотна ножовочные | шт. | 20 |  |
| 6 | Штангенциркули | шт. | 2 |  |
| 7 | Пассатижи универсальные длиной 250 мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Молоток слесарный 0,5 кг | шт. | 1 |  |
| 9 | Кусачки | шт. | 2 |  |
| 10 | Щетки из кардоленты | шт. | 2 |  |
| 11 | Отвертки | шт. | 2 |  |
| 12 | Напильник личной длиной 300 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Напильник драчевый плоский длиной 300 мм | " | 1 |  |
| 14 | Проволока мягкая вязальная | кг | 1 |  |
| 15 | Термитные патроны и спички к ним | комп. | 20 | Подбираются по сечению соединяемых проводов |
| 16 | Бензин (или другой растворитель) | кг | 5 |  |
| 17 | Очки защитные с синими стеклами | пар | 2 |  |
| 18 | Ветошь | кг | 1 |  |
| 19 | Асбест шнуровый | кг | 1 |  |

3. Эксплуатационные материалы

| NN п.п. | Наименование | Норма на 1 час работы (усреднено), кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин для телескопической вышки | 16 | См. технико-экономические показатели |

Приложения 1-11

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. 
Всесоюзный институт по проектированию 
организации энергетического строительства 
"Оргэнергострой". -
М., 1975