BСH 39-87

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


Положение
о планово-предупредительном ремонте
и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий
сельской строительной индустрии в системе Госагропрома СССР
Часть II

Дата введения 1987-07-01

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ:

Центральным научно-исследовательским, экспериментальным и проектным институтом по сельскому строительству (ЦНИИЭПсельстроем) и Всесоюзным научно-исследовательским институтом заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИЖелезобетоном)

| Директор ЦНИИЭПсельстроя | Л.Н.Ануфриев |
| --- | --- |
| Заведующий лабораторией | И.К.Шевченко |
| Старший научный сотрудник | Э.П.Чаплинский |
| Директор ВНИИЖелезобетона | В.А.Рахманов |
| Заведующий лабораторией | И.А.Ратников |
| Старший научный сотрудник | В.А.Морозов |
| Заведующий лабораторией | Г.П.Иваненко |

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

| подотделом строительной индустрии Госагропрома СССР |  |
| --- | --- |
| Начальник подотдела строительной индустрии | Б.А.Алехин |
| Начальник сектора | Б.И.Абрамов |
| Ведущий специалист | В.Г.Гордеев |
| Начальник сектора средств механизации и совершенствования технологии | А.М.Вылегжанин |

УТВЕРЖДЕНЫ:

Отделом по капитальному строительству и реконструкции Госагропрома СССР

| Заместитель начальника | А.А.Исаев |
| --- | --- |

РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

Разработано на основе "Положения о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий промышленности сборного железобетона". М.: Стройиздат, 1979 г. с использованием "Методики нормирования материалов на ремонт и эксплуатацию основных фондов с применением экономико-математических методов и вычислительной техники". НИИПиМ при Госплане СССР, 1976 г.

В "Положение" дополнительно включены: нормативы на современное оборудование для производства сборного железобетона, глиняного кирпича и керамзита, а также методика расчета экономической эффективности от внедрения "Положения".

Предназначено для инженерно-технических работников ремонтной службы предприятий сельской строительной индустрии, работников, связанных с планированием материального обеспечения предприятий для проведения ремонтных работ оборудования, проектных институтов и оргтехстроев, управлений и ведомств.

6. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормативы рекомендуются для определения годовой потребности промбазы комбинатов в смазочных материалах, необходимых для эксплуатационного обслуживания оборудования, а также могут быть использованы для составления заявок и планирования распределения смазочных материалов между подразделениями.

6.1. Технологическое оборудование

Таблица 6.75

Нормы расхода смазочных материалов
на технологическое оборудование

| Оборудование | Нормы расхода смазки в г за 8 час. работы на одну единицу ремонтосложности |
| --- | --- |
|  | масло | смазка |
|  | Ин- дустр. 20 | Ин- дустр. 30 | Ин- дустр. 45 | Ин- дустр. 50 | Транс- мисс. трак- торное | Комп- рес- сор- ное 22 | При- бор- ное АФ-20 | Ва- куум- ное ВМ-4 | УС-2 | УСс-2 | УСс | УТ-2 | I-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Бетоносмесители |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Дозаторы |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Виброплощадки | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |
| Бетоноукладчики |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1,2 |
| Каретки с пусто- тообразователями |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |
| Машины отделочные |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Толкатели |  | 21 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |
| Тележки передаточные |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |
| Подъемники-снижатели |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,2 |  |
| Машины формовочные |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Центрифуги роликовые |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Центрифуги осевые |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,3 |  |
| Установка для гидравлического испытания труб |  | 3 |  |  |  | 30 |  | 5 |  | 4 |  | 0,7 |  |
| Формы-вагонетки |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Правильно-отрезные и гибочные станки |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Арматурно-трубные станки |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,2 |  |  |  |
| Установки для электротехнического нагрева стержней | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |
| Машина для точечной сварки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Машины многоэлектродные точечные для сварки сеток |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,4 |
| Разгрузчики инертных | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Рыхлительные машины | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Элеваторы цепные вертикальные |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Кантователи |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Низкочастотные резонансные виброплощадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРА-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| BPA-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |

6.2. Подъемно-транспортное оборудование

Таблица 6.76

Нормы расхода смазочных материалов на подъемно-транспортное оборудование

| Оборудование | Нормы расхода в г за 8 ч. работы на 1 единицу ремонто- сложности | Марка смазки |
| --- | --- | --- |
| Мостовые электрические краны | 20-25 | Индустриальное 30 и 45, цилиндровое 11 и 24 смазки УС-2 и УС-1, Вапор |
| Мостовые ручные краны, электрические лебедки | 15-20 | Индустриальное 30 и 45, цилиндровое 11 и 24, смазки УС-1 и УС-2, Вапор |
| Электротельферы, ручные катучие балки | 12-15 | Индустриальное 30 и 45, цилиндровое 11 и 24, смазки УС-1 и УС-2, Вапор |
| Поворотные паровые краны на железнодорожном ходу | 100-125 | Индустриальное 30 и 45, цилиндровое 11 и 24, смазки УС-1 и УС-2, Вапор Т |
| Поворотные краны на автомобиле, поворотные краны на гусеничном ходу | 150-200 | " |
| Пневматические подъемники | 15-20 | " |
| Элеваторы | 60-80 | " |
| Электрокары | 12-15 | " |
| Транспортеры | 80-100 | " |

6.3. Металлообрабатывающее оборудование

Таблица 6.77

Нормы расхода масла на металлообрабатывающие станки

| Оборудование | Нормы расхода в г за 8 ч. работы на ремонтную един. | Марка смазки |
| --- | --- | --- |
| Токарно-карусельные станки лоботокарные, трубо- и муфтоотрезные | 25-35 | Индустриальное 45 |
| Токарные, револьверные полуавтоматы, горизонтально-расточные, фрезерные, зубообрабатывающие, строгальные, долбежные, резьбонарезные, отрезные пилы | 20-30 | Индустриальное 20, 30 и 4 |
| Сверлильные: |  |  |
| вертикальные, радиальные, заточные | 15-25 | Индустриальное 20 и 30 |
| Координатно-расточные, шлифовальные | 25-35 | Индустриальное 20 и 30 |
| Молоты пневматические и паровоздушные | 35-45 | Цилиндровое 11 и 24, индустриальное 45, Вапор С |
| Молоты фрикционные | 20-30 | Индустриальное 45, Вапор |
| Пресс штамповочный | 25-30 | Индустриальное 45 |
| Пресс гидравлический | 20-35 | Индустриальное 45, цилиндровое 11, автол 1 |
| Пресс эксцентриковый, кривошипный, фрикционный | 30-35 | Индустриальное 45, Смазка УС-1, УС-2 |
| Ножницы гильотинные | 15 | Индустриальное 45, смазка УС-1, УС-2 |

6.4 Электродвигатели

Таблица 6.78

Расход масла и консистентной смазки для электродвигателей

| Мощность электродвигателя, кВт | Подшипники |
| --- | --- |
|  | скольжения | качения |
|  | Масло "Индустриальное" - 20 | Смазка "Жировая" - 1 |
|  | расход, г на 1 смену | емкость картера, кг | расход, г на 1 смену | емкость картера, кг |
| До 0,5 | 1 | 0,15 | 0,5 | 0,05 |
| 0,5-1 | 1,5 | 0,15-0,2 | 0,5 | 0,05-0,1 |
| 1-2 | 2 | 0,15-0,2 | 0,5 | 0,1-0,15 |
| 2-3 | 3 | 0,15-0,2 | 0,5 | 0,15-0,2 |
| 3-4 | 3,5 | 0,2-0,25 | 0,5 | 0,15-0,2 |
| 4-5 | 5 | 0,2-0,25 | 0,5 | 0,15-0,2 |
| 5-6 | 5,5 | 0,2-0,25 | 1 | 0,15-0,2 |
| 6-7 | 6 | 0,25-0,3 | 1 | 0,15-0,2 |
| 7-10 | 7 | 0,3-0,35 | 1 | 0,2-0,25 |
| 10-15 | 8 | 0,35-0,4 | 1 | 0,2-0,25 |
| 15-20 | 8,5 | 0,4-0,5 | 1,5 | 0,25-0,3 |
| 20-30 | 9 | 0,5-0,6 | 1,5 | 0,3-0,35 |
| 30-40 | 10 | 0,7-0,9 | 1,5 | 0,35-0,4 |
| 40-50 | 11 | 0,9-1,0 | 1,5 | 0,4-0,5 |
| 50-75 | 15 | 1,2-1,5 | 2 | 0,5-0,7 |
| 75-100 | 20 | 1,5-2 | 2,5 | 0,7-0,8 |

Примечание. Расход смазки и емкость картера указаны на два подшипника электродвигателя.

Подшипники качения

Таблица 6.79

Ориентировочные емкости масляных ванн корпусов подшипников 
качения и расход масла на долив за 8 часов работы

|  | Серия подшипника |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 200-1200 | 300-1300 | 400 |
|  | емкость масляной ванны, л | расход на долив, г | емкость масляной ванны, л | расход на долив, г | емкость масляной ванны, л | расход на долив, г |
| 20 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,9 | 0,03 | 1,2 |
| 25 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,9 | 0,04 | 1,5 |
| 30 | 0,02 | 0,9 | 0,03 | 1,2 | 0,05 | 2 |
| 35 | 0,03 | 1,2 | 0,04 | 1,5 | 0,06 | 2,7 |
| 40 | 0,03 | 1,2 | 0,05 | 2 | 0,08 | 3,2 |
| 45 | 0,04 | 1,5 | 0,07 | 3 | 0,1 | 4 |
| 50 | 0,05 | 2,0 | 0,08 | 3,2 | 0,12 | 4,5 |
| 55 | 0,06 | 2,7 | 0,09 | 3,6 | 0,13 | 5 |
| 60 | 0,09 | 3,5 | 0,13 | 5,5 | 0,19 | 6,5 |
| 65 | 0,10 | 4 | 0,15 | 6 | 0,21 | 7,5 |
| 70 | 0,11 | 4,2 | 0,19 | 6,5 | 0,3 | 10 |
| 75 | 0,13 | 5 | 0,22 | 7,5 | 0,33 | 10,5 |
| 80 | 0,15 | 6 | 0,25 | 8,5 | 0,37 | 11,5 |
| 85 | 0,20 | 7 | 0,33 | 10,5 | 0,48 | 13,5 |
| 90 | 0,23 | 8 | 0,36 | 11 | 0,55 | 15 |
| 95 | 0,26 | 9 | 0,4 | 13 | 0,63 | 16 |
| 100 | 0,29 | 10 | 0,47 | 14 | 0,68 | 17 |
| 110 | 0,39 | 12 | 0,64 | 16 | 0,93 | 21 |
| 120 | 0,46 | 13 | 0,74 | 20 | 1,14 | 26 |
| 130 | 0,49 | 14 | 0,86 | 21 | 1,38 | 30 |
| 140 | 0,60 | 16 | 0,99 | 26 | 1,54 | 34 |

Таблица 6.80

Единовременный расход консистентной смазки для 
заполнения подшипников и корпусов подшипников качения

| Внутренний диаметр подшипника, мм | Расход для однорядных и двухрядных подшипников, г | Расход для упорных подшипников, г |
| --- | --- | --- |
|  | на под- шипник | на корпус | всего | на под- шипник | на корпус | всего |
| 10 | 10 | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 |
| 12 | 12 | 36 | 48 | 6 | 18 | 24 |
| 15 | 15 | 45 | 60 | 7 | 21 | 28 |
| 17 | 17 | 51 | 68 | 8 | 24 | 32 |
| 20 | 20 | 60 | 80 | 10 | 30 | 40 |
| 25 | 25 | 75 | 100 | 12 | 36 | 48 |
| 30 | 27 | 81 | 108 | 15 | 47 | 62 |
| 35 | 32 | 96 | 128 | 17 | 53 | 70 |
| 40 | 36 | 108 | 144 | 21 | 65 | 86 |
| 45 | 40 | 120 | 160 | 24 | 74 | 98 |
| 50 | 44 | 132 | 176 | 27 | 84 | 111 |
| 55 | 46 | 138 | 184 | 30 | 93 | 123 |
| 60 | 48 | 144 | 192 | 32 | 100 | 132 |
| 65 | 52 | 156 | 208 | 34 | 106 | 140 |
| 70 | 56 | 168 | 224 | 36 | 112 | 148 |
| 75 | 60 | 180 | 240 | 38 | 118 | 156 |
| 80 | 64 | 192 | 256 | 40 | 126 | 166 |
| 85 | 68 | 204 | 272 | 43 | 133 | 176 |
| 90 | 72 | 216 | 288 | 46 | 143 | 189 |
| 95 | 76 | 228 | 304 | 50 | 155 | 205 |
| 100 | 80 | 240 | 320 | 55 | 171 | 226 |
| 105 | 84 | 252 | 336 | 61 | 195 | 256 |
| 110 | 88 | 264 | 352 | 68 | 217 | 286 |
| 120 | 96 | 288 | 364 | 75 | 240 | 315 |

Таблица 6.81

Консистентные смазки для подшипников качения

| Рабочая температура подшипника | Условия работы | Число оборотов в мин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | более 1500 | менее 150 |
| До 65 °С | Малые и средние нагрузки | УСС-2, УС-2 | - |
|  | Большие нагрузки | УСс-3, УС-3 | - |
|  | Малые и средние нагрузки с подачей масла под давлением | УСс-1, УС-1 | УТВ |
|  | Большие нагрузки с централизованной системой подачи смазки (САГ или СРГ) | ИП-1л или ИП-13 | - |
| 65-90 °С | В любых условиях | УТВ |  |
|  | При отсутствии влаги | УТС-1, УТ-2 | УТВ, УТ-1 |
| 110-130 °C | При отсутствии влаги | УТС-2 |  |
| От -50 до +130 °С | В любых условиях | ЦИАТИМ-201 или КВ (УТМ) | (УТВМ) |

Подшипники скольжения

Таблица 6.82

Расход масла и консистентной смазки для подшипников скольжения

|  | Расход в г, при режиме смазывания |
| --- | --- |
| Диаметр подшипника, мм | 1 раз в смену | 2 раза в смену | 3 раза в смену | 4 раза в смену |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 30 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| 31-40 | 0,7 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 41-50 | 0,85 | 1,7 | 2,5 | 3 |
| 51-60 | 1,0 | 2,0 | 3 | 4 |
| 61-70 | 1,2 | 2,5 | 4 | 5 |
| 71-80 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6 |
| 81-90 | 1,8 | 3,5 | 5 | 7 |
| 91-100 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 101-110 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| 111-120 | 3,0 | 6 | 9 | 12 |
| 121-130 | 3,5 | 7 | 10 | 14 |
| 131-140 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 141-150 | 4,5 | 9 | 13 | 18 |
| 151-160 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 161-180 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 181-200 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 201-220 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 221-240 | 14 | 28 | 42 | 56 |
| 241-260 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| 261-280 | 22 | 44 | 66 | 80 |
| 281-300 | 26 | 52 | 78 | 104 |
| 301-320 | 31 | 62 | 93 | 124 |
| 321-340 | 36 | 72 | 108 | 144 |
| 341-360 | 41 | 82 | 123 | 164 |
| 361-380 | 47 | 94 | 141 | 188 |
| 381-400 | 53 | 106 | 159 | 212 |
| 401-420 | 59 | 118 | 177 | 236 |
| 421-440 | 65 | 130 | 195 | 260 |
| 441-460 | 71 | 142 | 213 | 284 |
| 461-480 | 78 | 156 | 234 | 312 |
| 481-500 | 85 | 170 | 225 | 340 |

Таблица 6.83

Консистентные смазки для подшипников скольжения

| Система смазки | Средняя относит. влажн., % | Рабочая температура подшипника, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0-50 | 50-70 | 70-100 | 100-200 | -50+100 |
| Колпачковая ниппельная | до 65 | Усс-2, Ус-2 | УСс-3, УС-3 | УТс-1 УТ-1 | УТс-2 | УТ-2 ЦИАТИМ-2а |
|  | выше 65 | - | - | УТВ | - | - |
| Централизованные станции густой смазки | любая | ИП-1л или ИП-13 | - | - | - | - |

Таблица 6.84

Минеральные масла для подшипников скольжения

| Нагрузка, кг/см | Окружная скорость, м/сек |
| --- | --- |
|  | до 20 | 20-30 | 30-50 |
| до 5 | индустриальное 20 | ИС-20 | Велосит Л |
| 5-65 | индустриальное 45 | ИС-45 | индустриальное 20, ИС-20 |
| 65-150 | AК-10 | индустриальное 45 | ИС-45 |

Зубчатые муфты

Таблица 6.85

Емкости масляных ванн, зубчатых муфт и расход
и долив за 8 часов работы

| Емкость масляной ванны, л | Расход на долив за 8 часов, г |
| --- | --- |
| 0,19 | 1,5 |
| 0,29 | 2 |
| 0,38 | 3 |
| 0,48 | 4 |
| 0,67 | 5 |
| 0,86 | 7 |
| 0,95 | 8 |
| 1,05 | 9 |
| 1,15 | 10 |
| 2,2 | 15 |
| 4 | 18 |
| 6,7 | 22 |
| 8,6 | 30 |

Цепные передачи

Таблица 6.86

Нормы расхода смазочных материалов для цепных передач 
на 1 м длины цепи за 8 часов работы

| Шаг цепи, мм | Нормы расхода масла в г при системе смазки | Нормы расхода консистентной смазки, г |
| --- | --- | --- |
|  | ручной | капельной | при помощи масляной ванны |  |
| До 12,7 | 15-20 | 8-10 | 4-6 | 2-4 |
| 12,7-25,4 | 20-25 | 10-15 | 6-9 | 4-6 |
| 25,4-41,3 | 25-30 | 15-20 | 9-12 | 6-8 |
| 41,3-50,8 | 30-40 | 20-30 | 12-15 | 8-10 |
| Свыше 50,8 | 40-50 | 30-40 | 15-18 | 10-12 |

Примечание. Меньшие цифры указывают расход смазочных материалов для периодической работы, большие - для непрерывной.

Ходовые винты

Таблица 6.87

Единовременный расход масла на ходовые винты

| Наружный диаметр, мм | Расход на 1 м длины, г |
| --- | --- |
| до 20 | 1 |
| 21-30 | 2 |
| 31-40 | 3 |
| 45-50 | 4 |
| 51-60 | 5 |
| - | - |
| 61-80 | 6 |
| 81-100 | 7 |
| - | - |

Стальные канаты

Таблица 6.88

Единовременный расход смазки на пропитку и смазывание 
каната в зависимости от диаметра

| Диаметр каната, мм | Расход смазки, г | Диаметр каната, мм | Расход смазки на 1 м длины, г | Диаметр каната, мм | Расход смазки на 1 м длины, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для первич- ной про- питки | для периоди- ческой смазки |  | для первич- ной про- питки | для периоди- ческого смазы- вания |  | для первич- ной про- питки | для периоди- ческого смазы- вания |
| 8,7 | 45 | 15 | 24 | 112 | 38 | 39 | 180 | 60 |
| 11 | 54 | 18 | 26 | 122 | 41 | 43,5 | 200 | 67 |
| 13 | 63 | 21 | 28 | 130 | 43 | 47,5 | 220 | 73 |
| 15 | 72 | 24 | 30 | 140 | 46 | 50 | 240 | 79 |
| 17,5 | 81 | 24 | 32,5 | 150 | 51 | 56 | 255 | 85 |
| 19,5 | 95 | 32 | 34,5 | 160 | 54 | 60 | 265 | 86 |
| 21,5 | 104 | 35 | 37 | 170 | 57 | 65 | 300 | 100 |

Нормы расхода масла в смену на смазывание канатов в эксплуатационных условиях определяются в зависимости от режима смазывания согласно таблице 6.89 путем деления общего расхода на количество рабочих смен в сутки.

Таблица 6.89

Режим смазывания канатов

| Условия работы каната | Режим смазывания |
| --- | --- |
|  | для масел | для консистентных смазок |
| в нормальных условиях | 1 раз в 10 дн. | 1 раз в месяц |
| в пыльной среде | 1 раз в 5 дн. | 1 раз в 15 дн. |
| на открытом воздухе | 1 раз в 5 дн. | 1 раз в 15 дн. |

Плоские направляющие поверхности скольжения

В производственных условиях норма расхода масел для плоских направляющих скольжения определяется по формуле:

,

где  - единовременный расход, г;

- поправочный коэффициент, значение которого дано в таблице 2.3.10.11.1;

- площадь смазываемой поверхности, см.

При использовании для смазывания консистентных смазок единовременный расход подсчитывают также по вышеприведенной формуле с уменьшением результата в 3 раза.

Таблица 6.90

Значения поправочного коэффициента "К"

| Площадь поверхности, см | Коэффициент "К" при системе смазки направляющих |
| --- | --- |
|  | ручной постоянно действующей | ручной периодически действующей | роликами | циркуляционной |
|  | горизонтальных | вертикальных | горизонтальных | вертикальных |  |  |
| До 500 | 16 | 24 | 12 | 18 | 12 | 6 |
| 500-800 | 14 | 20 | 11 | 17 | 11 | 5,5 |
| 800-1000 | 12 | 18 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| 1000-2000 | 10 | 16 | 8 | 14 | 8 | 4 |
| Свыше 2000 | 8 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 |

Редукторы, зубчатые и червячные передачи

Таблица 6.91

Нормы (ориентировочные) единовременной заправки редукторов и расхода 
масла на долив за 8 часов работы (на 1 кг масла, залитого в систему)

| Тип редуктора | Емкость ванны, л | Нормы расхода масла на долив, г | Тип редуктора | Емкость ванны, л | Нормы расхода масла на долив, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редукторы цилиндрические |
| Ц-2-200 | 2 | 0,5 | РЦД-650 | 66 | 0,3 |
| Ц2-250 | 3 | 0,5 | РЦД-1000 | 102 | 0,2 |
| Ц2-300 | 5 | 0,5 | РЦД-1150 | 138 | 0,2 |
| Ц2-350 | 7 | 0,5 | ВК-350 | 0,75 | 0,5 |
| Ц2-400 | 12 | 0,4 | ВК-400 | 1,5 | 0,5 |
| Ц2-500 | 20 | 0,4 | ВК-475 | 2 | 0,5 |
| Ц2-650 | 23 | 0,4 | ВК-550 | 2,5 | 0,5 |
| Ц2-750 | 27 | 0,4 | BК-600 | 3 | 0,5 |
| Ц2-850 | 32 | 0,3 | ВК-800 | 15 | 0,4 |
| Ц2-1000 | 46 | 0,3 | РМ-250 | 1,5 | 0,5 |
| РЦД-175 | 1,1 | 0,5 | РМ-350 | 3 | 0,5 |
| РЦД-250 | 2,3 | 0,5 | РМ-400 | 5 | 0,5 |
| РЦД-350 | 5,5 | 0,5 | РМ-500 | 10 | 0,5 |
| РЦД-400 | 8,4 | 0,5 | РМ-650 | 15 | 0,4 |
| РЦД-500 | 15 | 0,4 | РМ-750 | 38 | 0,3 |
| РЦД-600 | 26 | 0,4 | РМ-850 | 40 | 0,3 |
| РЦД-650 | 32 | 0,3 | РМ-1000 | 50 | 0,2 |
| РЦД-750 | 46 | 0,3 | - | - | - |
| Редукторы червячные |
| ВЧУ-40 | 0,3 | 0,5 | РЧП-300 | 23 | 0,4 |
| РЧУ-50 | 0,4 | 0,5 | РЧП-420 | 46 | 0,3 |
| РЧУ-63 | 0,7 | 0,5 | РЧН-80 | 0,9 | 0,5 |
| РЧУ-80 | 1 | 0,5 | РЧН-120 | 2,3 | 0,5 |
| РЧУ-100 | 1,5 | 0,5 | РЧН-150 | 5,5 | 0,5 |
| РЧУ-120 | 2,7 | 0,5 | РЧН-180 | 11 | 0,4 |
| РЧУ-160 | 3,8 | 0,5 | РЧН-210 | 16 | 0,4 |
| РЧП-120 | 2,5 | 0,5 | РЧН-240 | 22 | 0,4 |
| РЧП-180 | 7 | 0,5 | - | - | - |

Таблица 6.92

Единовременный расход смазки для открытых зубчатых передач, г

| Сумма диаметров шестерни и колеса, мм | Ширина зуба, мм |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 200 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 250 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 300 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 350 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 400 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 450 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
| 500 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 550 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 600 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | 10 |
| 650 | 7 | 13 | 20 | 25 | 33 | 39 | 45 | 52 | 59 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 |
| 700 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
| 750 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 800 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | 112 | 128 | 14 |
| 850 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 102 | 119 | 136 | 15 |
| 900 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 108 | 126 | 144 | 16 |
| 950 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 114 | 133 | 152 | 17 |
| 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 1100 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 132 | 154 | 176 | 19 |
| 1200 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 168 | 192 | 21 |

Расход смазки за смену определяют в зависимости от режима смазывания согласно таблице 6.93 делением найденного по ней расхода на количество рабочих смен в сутки.

12.6. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕХАНИКА РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Механик цеха руководит ремонтно-эксплуатационной службой цеха, которая состоит из бригад по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и форм.

Механик цеха назначается и освобождается от работы приказом директора по представлению начальника цеха по согласованию с главным механиком. На должность механика цеха назначаются лица, имеющее высшее образование и стаж работы в должности мастера по ремонту и другим инженерно-техническим должностям не менее трех  лет  или среднее специальное образование и стаж работы в должности мастера и других инженерно-технических должностях не менее пяти лет.

Механик цеха административно подчинен начальнику цеха, являясь его заместителем по оборудованию, функционально - главному механику.

Указания механика цеха, связанные с проведением технического обслуживания, ремонта и правилами эксплуатации оборудования и форм, обязательны для всех работников цеха.

ФУНКЦИИ

Механик цеха обязан:

обеспечить безаварийную и надежную работу всего оборудования, форм и сооружений, находящихся в цехе;

организовать правильную эксплуатацию оборудования и форм, своевременный и качественный их ремонт и модернизацию;

обеспечивать периодические осмотры и техническое обслуживание оборудования и форм, составление графиков планово-предупредительных ремонтов и другой документации на оборудование и формы;

изучать условия работы оборудования и форм, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их преждевременного износа;

разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей, а также мероприятия по сокращению простоев и увеличению сроков службы оборудования и форм, снижению стоимости и улучшению качества ремонта;

организовать учет работы оборудования и форм, причин и продолжительности его простоев, учет выполненных работ по ремонту и модернизации;

участвовать в расследовании причин аварий оборудования и форм, разработке мероприятий до предупреждению аварий и производственного травматизма;

обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

осуществлять контроль за расходованием средств, отпущенных на ремонт и техническое обслуживание, за составлением заявок на получение необходимых для ремонта материалов, запасных частей, деталей, инструмента и за ведением учетной и отчетной документации по их расходованию;

рассматривать рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся ведения ремонта и модернизации оборудования и форм, давать заключения по ним, обеспечивать внедрение принятых предложений;

руководить работниками цеха, производящими ремонт оборудования и форм и поддерживающими их в работоспособном состоянии.

ПРАВА

Механик цеха имеет право:

подбирать работников ремонтно-эксплуатационной службы цеха и по согласованию с главным механиком предприятия представлять их начальнику цеха для приема, увольнения, перемещения;

контролировать производственную деятельность всего персонала цеха по вопросам правильности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования и форм;

не допускать к работе работников без удостоверений на право работы на оборудовании, своевременно не прошедших аттестацию, не сдавших технического минимума;

останавливать оборудование в случаях, которые могут привести к аварии, вызывают повышенный износ и преждевременный выход его из строя, нарушения правил эксплуатации и ухода за оборудованием и формами;

представлять начальнику цеха и главному механику предложения для наложения взысканий или привлечения к ответственности лиц, допускающих систематическое нарушение правил технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования и форм, а также лиц, по вине которых произошла авария, отказ или интенсивное его изнашивание.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Механик цеха отвечает за:

нормальное техническое состояние оборудования и форм цеха;

своевременное и полное выполнение плана технического обслуживания и ремонта оборудования и форм;

правильное расходование материалов, запасных частей, комплектующих изделий, инструмента и агрегатов, предназначенных на ремонтно-эксплуатационные нужды;

выполнение должностных обязанностей, возложенных на него настоящей инструкцией;

соблюдение и обеспечение правил техники безопасности при работе на оборудовании.

12.7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА (ОГЭ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный энергетик руководит энергетическим хозяйством предприятия, обеспечивает бесперебойное снабжение производства всеми видами энергии, обеспечивает исправное состояние всего энергооборудования и энергетических коммуникаций.

Главный энергетик подчиняется непосредственно главному инженеру.

В своей работе главный энергетик руководствуется действующим законодательством, приказами и распоряжениями министерства, приказами отраслевого управления и директора предприятия, распоряжениями главного инженера, настоящим Положением.

Главный энергетик выполняет правила безопасности эксплуатации всех видов энергетического оборудования и коммуникаций, санитарные нормы, применяемые при проектировании промышленных предприятий, инструкции по монтажу, пуску и эксплуатации, нормы и технические условия проектирования канализации, газопроводов, правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов, пара и горячей воды, а также все действующие правила, нормы, технические условия по всем видам энергетического хозяйства.

Назначение и увольнение главного энергетика производит директор предприятия по представлению главного инженера.

Инженерно-технические работники энергетического хозяйства назначаются и увольняются директором по представлению главного энергетика.

Энергетики и энергетические службы, находящиеся в административном подчинении начальников цехов, главному энергетику подчинены функционально.

Все указание и требования главного энергетика по вопросам содержания, эксплуатации, ремонта, монтажа энергооборудования и коммуникаций, использования всех видов энергии, топлива обязательны для всех начальников цехов к отделов и могут быть отменены только главным инженером и директором.

ФУНКЦИИ

В функции главного энергетика входит:

руководство эксплуатацией подведомственных ему общезаводских энергоустановок и сетей, организация эксплуатации их в соответствии с действующими общесоюзными Правилами технической эксплуатации и Правилами технической и пожарной безопасности;

в производственных цехах, где имеются цеховые энергетики, главный энергетик контролирует выполнение ими планово-предупредительного ремонта цехового энергооборудования и сетей, использования топлива, энергии и осуществляет технический надзор за правильностью эксплуатации оборудования, в остальных цехах  и подразделениях эксплуатация и ремонт осуществляются непосредственно службой главного энергетика;

в ведении главного энергетика находится следующее энергетическое оборудование: электроподстанции, трансформаторные подстанции, генераторные установки постоянного тока, светильники наружного освещения мест общего пользования, котельные, ацетиленовые, кислородные и водородные станции и сосуды под давлением, установки кондиционирования воздуха, водоподогревательные установки, тепловые узлы, компрессорные, очистительные и санитарно-технические сооружения, радиотрансляционные сети, контрольные пункты печного оборудования, телефонные станции или установки, наружные и межцеховые энергетические коммуникации, артезианские скважины, газовые автоматические противопожарные установки, КИП;

обеспечение бесперебойного энергоснабжения предприятия всеми видами энергии;

учет и анализ аварий энергооборудования и коммуникаций по всему предприятию, разработка и осуществление противопожарных мероприятий;

выполнение оперативных распоряжений, касающихся соблюдения графика нагрузки режима энергопотребления и других видов энергии, контроль за превышением установленных заводу лимитов по всем видам энергии;

организация учета и нормирования расхода потребляемой электроэнергии, воды, газа и тепла, контроль за их рациональным использованием, обеспечение учета и анализа технико-экономических показателей энергохозяйства;

организация и разработка совместно с главным технологом и главным механиком мероприятий по рациональному энергопотреблению, экономии всех видов энергии и использованию вторичных энергоресурсов;

контроль за соблюдением установленных санитарных норм энергообслуживания производственных и бытовых помещений;

своевременное представление вышестоящим и энергоснабжающим организациям отчетов о работе энергохозяйства, о соблюдении норм расхода всех видов энергии;

участие в организаций социалистического соревнования по экономии всех видов энергии и топлива между цехами и предприятиями, а также других видов соревнования;

представление исходных материалов для начисления персоналу  премий за экономное расходование топлива, тепла, электроэнергии;

подготовка материалов к заключению договоров на электроснабжение предприятия, монтаж, ремонт энергооборудования и коммуникаций, испытания энергооборудования. Контроль за соблюдением договоров и оформлением актов о выполнении или нарушении договорных условий;

разработка мероприятий по снижению себестоимости всех видов энергии, эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, контроль за выполнением этих мероприятий;

руководство организационно-технической перестройкой действующих энергоустановок на базе новой техники, комплексной автоматизации и механизации, внедрение передовых методов эксплуатации оборудования и коммуникаций;

участие в составлении технических заданий на проектирование новых энергообъектов и реконструкцию действующих и представление заключений по проектам, подготовке и приему энергообъектов, энергоустановок и сетей к промышленной эксплуатации;

составление планов ремонта энергооборудования и коммуникаций и контроль за их выполнением в соответствии с действующей системой планово-предупредительного ремонта;

организация изучения работниками энергохозяйства инструкций и схем энергообъектов, правил технической эксплуатации, а также проверки знаний, учет этой проверки и допуска к работе;

обеспечение потребности в запасных частях для энергетического оборудования и коммуникаций и выдача заказов на их изготовление;

оформление и передача отделу технического снабжения заявок на оборудование, материалы, топливо, покупные запасные части к энергооборудованию;

выдача заключений по рационализаторским предложениям и изобретениям, улучшающим использование энергохозяйства предприятия, и организация внедрения принятых предложений;

организация учета и перемещения находящегося на предприятии энергооборудования и материалов;

оформление актов на списание и передачу энергооборудования другим организациям в установленном порядке;

разработка и представление на утверждение инструкций по использованию энергооборудования и технике безопасности для всего энергохозяйства;

обеспечение участков повышенной опасности работы предупредительными плакатами, обращениями, знаками;

организация своевременной и систематической проверки и испытания диэлектрических и защитных средств, приспособлений, сопротивлений, изоляции оборудования и электрической сети и защитных заземлений с соответствующим документальным оформлением проверки, а также периодической проверки объектов, контролируемых органами Гостехнадзора.

ПРАВА

Главный энергетик имеет право:

отключать от электрических, тепловых, газовых и других сетей установки, находящиеся в состоянии, угрожающем аварией, пожаром;

требовать от начальников всех цехов и отделов отчеты о работе энергооборудования и об использовании энергии;

не допускать к обслуживанию энергетического оборудования лиц, показавших при проверке неудовлетворительные знания правил технической эксплуатации и техники безопасности, а также не имеющих удостоверения на допуск к работе или не прошедших во время проверки знаний;

представлять руководству предложения о поощрении работников цехов и отделов за экономное использование энергии, топлива и образцовое содержание и эксплуатацию оборудования и коммуникаций, а также предложения о наложении взысканий и частичном или полном лишении всех видов премий;

распределять предоставленные ему фонды, лимиты и средства на ремонт и эксплуатацию энергетического оборудования, согласно утвержденным сметам;

подбирать и расставлять работников энергохозяйства предприятия;

разрабатывать и представлять на утверждение должностные инструкции на работников отдела главного энергетика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный энергетик несет персональную ответственность за бесперебойное снабжение цехов и отделов всеми видами потребляемой энергии, а также за безопасную эксплуатацию всех видов энергетического оборудования и коммуникаций, противопожарную безопасность и перерасход всех видов потребляемой энергии, воды, топлива.

За невыполнение возложенных на него настоящим Положением обязанностей главный энергетик несет ответственность в установленном порядке.

Примечание. Ответственность за безопасную эксплуатацию различных видов энергетического оборудования и коммуникаций и противопожарную безопасность может быть возложена специальным приказом по предприятию на pуководителей отдельных участков, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом того или иного энергетического оборудования и коммуникаций.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдел главного энергетика реализует свои обязанности по эксплуатации и ремонту энергохозяйства во взаимодействии с другими структурными подразделениями.

Совместно с отделом главного технолога и плановым отделом разрабатывает планы, нормы и лимиты энергопотребления по предприятию в целом и по отдельным технологическим операциям.

Совместно с отделом главного технолога организует изучение персоналом своего отдела технологии энергоемких процессов, методов ее рационализации и внедрения новых технологических процессов.

Совместно с отделом главного технолога и техническими подразделениями разрабатывает и внедряет организационно-технические мероприятия по повышению эффективности использования и экономии топлива и других энергоносителей за счет совершенствования технологических процессов, внедрения оптимальных режимов работы оборудования и сокращения потерь энергии.

Совместно с центральной бухгалтерией проводит инвентарный учет наличия и перемещения на предприятии энергооборудования и установок.

Совместно с отделом техники безопасности разрабатывает и внедряет мероприятия по безопасным условиям труда при работе на энергоустановках.

Ремонтно-эксплуатационное обслуживание внутрицехового энергетического оборудования и сетей, находящихся в ведении начальников производственных, вспомогательных цехов и других подразделений, производится по планам и графикам, составленным отделом главного энергетика.

Мероприятия, связанные с реконструкцией действующих цехов, а также со строительством новых объектов, должны проводиться по проектам, согласованным с отделом главного энергетика.

Разработку планов мероприятий по улучшению вентиляционного хозяйства, замеров шумности и вибрации оборудования организует отдел техники безопасности совместно с представителем отдела главного энергетика.

Вентиляционные установки, находящиеся в ведении начальников цехов, обслуживаются, ремонтируются, осматриваются и чистятся по планам и графикам, составленным отделом главного энергетика.

12.8. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТАРШЕГО ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА ОГЭ

Общие положения

Старший инженер-электрик отдела главного энергетика ведает вопросами расхода и экономии электроэнергии и расчетом удельных  норм.

Старший инженер-электрик подчиняется главному энергетику.

Старший инженер-электрик принимается на работу и освобождается от нее приказом директора по представлению главного энергетика.

На должность старшего инженера-электрика назначаются лица с высшим техническим образованием и стажем работы в этой области не менее двух лет.

Обязанности

В обязанности старшего инженера-электрика входит:

разработка и составление удельных норм расхода электроэнергии;

контроль за рациональным расходом электроэнергии в цехах, отделах и службах предприятия;

контроль за состоянием заземляющих и зануляющих устройств;

разработка рациональных схем энергопитания цехов, отделов, служб;

внедрение средств автоматизации и механизации управления энергохозяйством;

повышение своей квалификации в области снабжения и распределения электроэнергии по цехам;

составление эскизов по вопросам снабжения энергохозяйства и распределения средств автоматизации управления.

Права

Старший инженер-электрик имеет право:

требовать от начальников цехов, отделов и служб предприятия экономного расхода силовой и световой электроэнергии;

требовать от начальников цехов выполнения правил техники безопасности в электрических установках;

останавливать работу энергетического оборудования в случаях, когда это грозит возникновением аварии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Старший инженер-электрик несет ответственность за:

качество представляемой отчетности по вопросам экономии и расходования электроэнергии;

качественное выполнение графических работ (схем, средств автоматизации и т.п.);

выполнение правил техники безопасности и внутреннего распорядка.

12.9. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МАСТЕРА-ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ, ПОДСТАНЦИЙ, ЦЕНТРАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КОМПРЕССОРНОЙ ОГЭ

Общие положения

Мастер-энергетик высоковольтных сетей, подстанций, центрального распределительного пульта и компрессорной (электрическая часть) ОГЭ обеспечивает надежное, бесперебойное и качественное электроснабжение всех подразделений и работает в соответствии с правилами устройства и эксплуатации энергетического хозяйства, утвержденными Министерством энергетики и электрификации для всех министерств и ведомств СССР.

Мастер-энергетик высоковольтных сетей подстанций, центрального распределительного устройства и компрессорной подчиняется главному энергетику.

Мастер-энергетик принимается на работу и освобождается от нее приказом директора по представлению главного энергетика.

На должность мастера-энергетика назначаются лица с высшим или среднетехническим образованием со стажем работы не менее двух лет.

Обязанности

Мастер-энергетик обязан:

знать устройство высоковольтных сетей, подстанций, компрессорной и их системы;

уметь организовать на этих участках работу таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение предприятия электроэнергией и воздухом;

уметь организовать работу центрального распределительного устройства;

уметь распределять работу по дефектам элементов высоковольтных устройств на закрепленных за ним участках;

следить за исправностью всех компенсирующих устройств;

составлять графики осмотра состояния энергетического высоковольтного оборудования и аппаратуры и на их основании графики планово-предупредительного ремонта;

вести своевременный учет и уметь анализировать причины аварий и неполадок в работе высоковольтного энергооборудования и аппаратуры;

знать правила технической эксплуатации и устройство высоковольтных сетей, подстанций, центральных распределительных устройств компрессорной, а также технической и пожарной безопасности;

внедрять новые приемы и способы в своей работе, использовать современные достижения науки и техники, повышающие надежность работы оборудования и аппаратуры.

Права

Мастер-энергетик имеет право:

производить коммутационные переключения вверенного ему высоковольтного энергооборудования и аппаратуры;

выписывать бланки на производство всех переключений, а также на производство на данном участке всех видов работ, выполненных привлекаемыми рабочими;

своевременно сообщить начальнику цеха, главному энергетику и в энергоснабжающий район о производстве предстоящих переключений или о производстве работ;

не допускать и отстранять от работы на высоковольтном оборудовании и аппаратуре лиц, находящихся в нервозном состоянии или нетрезвом виде;

самостоятельно решить вопросы об отключении оборудования и аппаратуры в случаях возникновения аварийной ситуации.

Ответственность

Мастер-энергетик несет ответственность за:

бесперебойное снабжение предприятия (в пределах своей компетенции) энергией;

техническое состояние всего высоковольтного оборудования, аппаратуры и кабельных систем;

выполнение обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, и правил устройства и эксплуатации электроустановок свыше 1000 вольт;

выполнение правил техники безопасности и противопожарной охраны;

выполнение правил внутреннего распорядка всеми работниками, находящимися в его подчинении.

12.10. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТАРШЕГО  ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА ОГЭ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Старший инженер-теплотехник отдела главного энергетика ведает вопросами рационального расхода топлива, пара, воды, воздуха.

Старший инженер-теплотехник подчиняется главному энергетику.

Старший инженер-теплотехник принимается на работу и освобождается от нее приказом директора по представлению главного энергетика.

На должность старшего инженера теплотехника назначаются лица с высшим техническим образованием или среднетехническим, но со стажем работы в этой области не менее двух лет.

Обязанности

Старший инженер-теплотехник обязан:

разрабатывать и составлять удельные нормы расхода топлива, воды, пара и воздуха;

следить за рациональным расходом тепловой энергий в цехах, отделах и службах предприятия;

систематически контролировать состояние и эксплуатацию теплотехнического оборудования;

разрабатывать рациональные схемы снабжения цехов, отделов, служб предприятия тепловой энергией, водой, паром и сжатым воздухом;

внедрять средства автоматизации в управление теплотехническим оборудованием;

соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации технического оборудования.

Права

Старший инженер-теплотехник имеет право:

приостанавливать работу на теплотехническом оборудовании в случае нарушения правил Госгортехнадзора;

требовать от начальников цехов, отделов и служб соблюдения правил эксплуатации теплотехнического оборудования.

Ответственность

Старший инженер-теплотехник несет ответственность за:

качественное и своевременное составление отчетности по вопросам расхода и экономии топлива, пара, воды;

состояние, эксплуатацию и своевременный ремонт теплотехнического оборудования;

невыполнение правил техники безопасности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий промышленности сборного железобетона. Главмоспромстройматериалы. М., 1978.

2. Совершенствование системы эксплуатации и ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Выпуск 1-6. М. ЭНИМС, 1971-1976 гг.

3. Единая система планово-предупредительного ремонта технологического оборудования лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. М. ВНИИДмаш, 1974 г.

4. Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования предприятий по производству керамзита. Министерство промышленности строительных материалов, НИИКерамзит, Куйбышев, 1983 г.

5. Баннт Ф.Г., Крижановский Г.С., Якубович Б.И. Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования промышленности строительных материалов. М. Стройиздат, 1971 г.

6. Борзунов А.П., Скоров А.З. и др. Положение об отделах и службах предприятия и должностные инструкции (опыт разработки и применения). М. Экономика, 1974 г.

7. Каталог-справочник "Машины и оборудование для производства сборного железобетона и цемента". М. ЦНИИТЭстроймаш. 1972 г.

8. Технологические линии, процессы и оборудование, рекомендуемые к внедрению при техническом перевооружении предприятий сборного железобетона. Госстрой СССР, ВНПО "Союзжелезобетон". М., 1984 г.

9. Каталог технологического оборудования и решений, рекомендуемых для технического перевооружения предприятий сборного железобетона сельстройиндустрии. Министерство сельского строительства СССР. ЦНИИЭПсельстрой. Гипрооргсельстрой, М. 1985, части I и II.

10. Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов. Ч.I-II.  М. Химия, 1969 г.

11. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная и ремонтная документация. ГОСТ 2601-68, ГОСТ 2605-68. М. Государственный комитет стандартов Совета Министров CCCP, 1972 г.

12. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. ГОСТ 18322-73. М. Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1973 г.

13. Единая система технологической документации. ГОСТ 3.1001-71, ГОСТ 3.1101-70, ГОСТ 3.1103-70, ГОСТ 3.1104-71, ГОСТ 3.1105-71, ГОСТ 3.1106-70, ГОСТ 3.1301-71, ГОСТ 3.1302-71, ГОСТ 3.1501-71. М. Государственный комитет стандартов Совета Министров CCCP, 1973 г.