ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

СООРУЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРТАЛА ОРУ 330 кВ 
НА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТАХ. ТК III-1.5

ПОДГОТОВЛЕНА отделом ПОР по электроподстанциям Одесского филиала института "Оргэнергострой"

В составлении карты приняли участие инженеры: Бойкова З.П. и Квашнина Н.М.

УТВЕРЖДЕНА решением Главного производственно-технического управления 6 декабря 1971 года N 146

ПЕРЕИЗДАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта на сооружение линейного металлического портала 330 кВ на свайных фундаментах разработана в соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ, выполняемых за счет централизованных отчислений на 1971 год по теме 4192 "Совершенствование технологии и организации строительныхработ на районных электроподстанциях 110-500 кВ".

При составлении карты использовался разработанный институтом "Энергосетьпроект" в 1969 году типовой проект N 407-3-145 "Открытые распределительные устройства напряжением 330 кВ для мощных подстанций" (тома 1, 4 и 7).

В настоящей технологической карте рассматриваются все виды работ, встречающиеся при установке линейного портала ОРУ 330 кВ на свайных фундаментах.

При производстве работ в зимних условиях в калькуляциях учитывались только основные работы, в разделе "Организация и технология строительного процесса" даны рекомендации по рыхлению и отогреву мерзлоты. Требуемый объем работ при установке портала зимой должен быть определен при привязке карты к местным условиям.

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от временной подстанционной воздушной электросети, до ввода ее в эксплуатацию - от передвижной электростанции.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на сооружение линейного металлического портала ОРУ 330 кВ типа УПЦ-330-Л1 (рис.1) и предназначена для применения при монтаже линейных металлических порталов и при составлении проектов производства работ для подстанций с ОРУ 330 кВ.

Рис.1. Портал УПЦ-330-Л1

Характеристика элементов портала приведена в табл.1.

Таблица 1

Техническая характеристика монтируемых элементов

| Наименование | Размер, м | Масса, т | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент ФС-330-1 |  |  | 2 |  |
| Свая Сх30-6-1 | 6,0х0,3х0,3 | 1,300 | 16 | В одном фундаменте ФС-330-1 |
| Ростверк Р-5 | 0,5х0,3х1,5 | 0,600 | 8 | 8 свай Сх30-6-1 4 ростверка Р-5 |
| Стойка в сборе П1+П2 |  | 5,964 | 2 |  |
| Траверса П3 | 1,0х1,0х16,0 | 2,348 | 1 |  |
| Тросостойка П5 | 5,5 | 0,092 | 1 |  |
| Тросостойка с молниеотводом П4+П5 | м | 0,368 | 1 |  |

1.2. Портал УПЦ-330-Л1 - однопролетный, содержит в себе все составные элементы линейных металлических порталов, которые сооружаются в соответствии с данной картой, корректироваться будут только объемы работ.

1.3. При монтаже порталов применяются механизмы, приведенные в табл.2.

Таблица 2

| Наименование основных работ | Механизация | Кол., маш.-см. |
| --- | --- | --- |
| 1. Забивка свай | Вибровдавливающий сваепогружатель ВВПС 20/11 | 1,9 |
| 2. Монтаж ростверков | Кран СМК-10 | 0,94 |
| 3. Сборка и монтаж металлических элементов портала | Кран ДЭК-251 | 1,11 |

1.4. Все работы выполняются в одну смену.

Принятая технология предусматривает сооружение линейных порталов до монтажа шинных и устройства опор под оборудование.

Грунты приняты П группы по трудности разработки одноковшовым экскаватором. Грунтовые воды отсутствуют.

1.5. При применении технологическая карта долина быть привязана к местным условиям.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели подсчитаны на один портал типа УПЦ-330-Л1 (табл.3).

Таблица 3

| Наименование | Кол. | Добавлять при работе зимой |
| --- | --- | --- |
| 1. Трудоемкость, чел.-дн. | 18,25 | 0,27 |
| 2. Работа основных механизмов |  |  |
| Затраты, маш.-см. | 3,95 | 0,27 |
| Расход дизельного топлива, кг | 255,85 | 40,78 |
| 3. Продолжительность работ, дн. | 3,9 | 0,27 |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Забивка свай.

До начала работ площадка ОРУ должна быть спланирована в соответствии с высотными отметками общей вертикальной планировки.

Производство работ должно осуществляться в технологической последовательности.

3.1.1. Выполняется геодезическая разбивка мест погружения свай с закреплением их колышкаки и привязке к разбивочным осям ОРУ.

3.1.2. Сваи погружаются в положение, удобное для захвата их сваевдавливающим агрегатом и маневрирования последнего по площадке (рис.2).

Рис.2. Схема разгрузки и погружения свай:

1 - сваепогружатель ВВПС 20/11; 2 - свая; 3 - ростверк

Условные обозначения:

 - стоянка крана при разгрузке;  - направление движения;

 - радиус разгрузки; 14 - забитая в грунт свая и порядок забивки;  - место забивки свай.

Рекомендуется для доставки и разгрузки на площадке свай и ростверков применять полуприцеп ПТЛ-9-5, оборудованный краном грузоподъемностью 5 т с вылетом стрелы 34,2 м.

3.1.3. Агрегатом ВВПС-20/11 (см. рис.2 и 3) поочередно погружаются 1, 2, 3, 4-я и т.д. сваи.

Рис.3. Разрез 1-1 на стадии забивки свай:

1 - сваепогружатель ВВПС 20/11; 2 - свая

3.1.4. В такой же последовательности кустами из восьми свай погружаются вое остальные сваи фундаментов портала.

3.1.5. Рекомендуется для погружения свай сваепогружатель УВВС-60/10, в основу работы которого положен принцип виброударного погружения свай в грунт.

3.1.6. Забивка свай в зимнее время производится агрегатом ВВПС 20/11М, предназначенным для погружения свай в мерзлый грунт.

3.1.7. Для уменьшения толщины мерзлого слоя до наступления морозов площадку рекомендуется покрывать утепляющим слоем из листьев, сухого разрыхленного грунта, снега и др. при помощи бульдозеров, скреперов. Необходимо также обеспечить отвод поверхностных вод, особенно в период осенних дождей.

3.1.8. До начала работ по вдавливанию свай площадка под куст свай очищается бульдозером от утепляющего слоя (снега, листьев и др.). Размер очищенной площадки должен ограничиться количеством свай, которые могут быть погружены агрегатом за смену.

3.2. Приемка и проверка качества работ.

3.2.1. Отклонения от проектного положения погружаемых свай не должны превышать величин, указанных в табл.4.

Таблица 4

| N рисунка | Наименование измерителей | Обозначение | Допуск в мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.4 | Отклонение сваи в плане | А | 15 |
| Рис.5 | Отклонение отметки верха сваи | Б | 15 |
| Рис.6 | Отклонение оси сваи от вертикали (по верху) | В | 15 |
| Рис.7 | Отклонение расстояния между осями фундаментов | Г | ±10 |
| Рис.7 | Разность между отметками верхних плоскостей фундаментов | Д | минус 20 |

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

3.2.2. Выравнивание отметок верха свай осуществляется металлическими подкладками.

3.3. Монтаж металлоконструкций портала.

3.3.1. Ростверки и металлоконструкции (рис.8 и 10) разгружаются на деревянные подкладки в положение, удобное для сборки и монтажа.

Рис.8. Схема монтажа ростверков:

1 - кран СМК-10,  м; 2 - ростверк; 3 - свая

Условные обозначения:

 - стоянка крана при монтаже;  - радиус монтажа

3.3.2. Ростверки монтируются (рис.8 и 9) краном СМК-10 со стрелой 16 м.

Рис.9. Разрез 2-2 на стадии монтажа ростверков:

1 - кран СМК-10,  - 16 м; 2 - ростверк; 3 - двухветвевой строп; 4 - свая

Рис.10

3.3.3. Сборка траверсы и крепление молниеотвода к тросостойке производятся на деревянных козлах краном ДЭК-251 со стрелой 32 м.

3.3.4. Элементы портала (стояки, траверсы, тросостойка с молниеотводом и тросостойка) монтируются краном ДЭК-251 со стрелой 32 м.

3.3.5. Работы на высоте ведутся с телескопической вышки.

3.3.6. Металлоконструкции на площадку поступают оцинкованными.

3.4. Приемка и проверка качества работ.

3.4.1. Приемка и проверка качества работ при монтаже металлических элементов портала осуществляется в соответствии со СНиП III-И.6-67*.

________________

* Документ недействующий. - Примечание изготовителя базы данных.

3.4.2. Отклонения от проектного положения устанавливаемых элементов портала не должны превышать величин, указанных в табл.5.

Таблица 5

| N рисунка | Наименование допуска | Величина допуска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рис.10 | Горизонтальное отклонение вершины стойки от проектного положения | высоты стойки |
| Рис.11 | Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной к оси ошиновки (в плане) | не более 100 мм |
| Рис.12 | Отклонение оси траверсы от горизонтальной линии | длины |
| Рис.13 | Прогиб поясных уголков в пределах панели и элементов решетки (в любой плоскости) | длины |

Рис.11

Рис.12

Рис.13

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Работы по сооружению порталов выполняются бригадой электролинейщиков из нескольких звеньев (табл.6).

Таблица 6

| Профессия | Разряд и кол. чел. | Выполняемая работа | Зона деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщики | 5 р. - 1; 2 р. - 1 | Разбивка мест погружения свай. Закрепление их на местности геодезическими знаками | Подстанция |
| 2. Машинист вибровдавливающего агрегата | 6 р. - 1 | Погружение свай | ОРУ |
| Электролинейщики | 5 р. - 1; 2 р. - 1 |  |  |
| 3. Машинист крана | 5 р. - 1 | Монтаж ростверков | ОРУ |
| Электролинейщики | 6 р. - 1; 4 р. - 1; 2 р. - 2 |  |  |
| 4. Машинист крана | 6 р. - 1 | Сборка, монтаж и выверка металлоконструкций портала | ОРУ |
| Электролинейщики | 6 р. - 1; 4 р. - 2; 3 р. - 2 |  |  |

4.2. С помощью теодолита, нивелира, реек и мерных лент на основе вынесенных в натуру базисной линии и репера подстанции производится разбивка осей портала с закреплением их столбиками, которые устанавливаются вне рабочей зоны.

С помощью мерной ленты производится разбивка мест раскладки элементов фундамента и стоянок автокрана.

4.3. Все работы по сооружению линейных металлических порталов ведутся вдоль осей этих порталов.

4.4. Забивка свай производится в последовательности (1, 2, 3 . . . п), указанной на схеме (см. рис.2). Раскладка и забивка свай для каждого фундамента аналогична.

4.5. Погружение свай опережает монтаж ростверков портала, поэтому к монтажу ростверков можно приступать после погружения 1816 свай.

4.6. Звено электролинейщиков из 4 человек (см. табл.6) краном СМК-10 без аутригеров с одной стоянки монтирует ростверки двух фундаментов (см. рис.8 и 9) и с незначительными перемещениями производит выгрузку металлоконструкций.

4.7. Ростверк наводится на анкерные болты свай, на торцы которых предварительно расстилается раствор. Ростверки выверяются по отметкам, и болты затягиваются гайками.

4.8. Стойки монтируются звеном электролинейщиков из 5 человек с помощью крана ДЭК-251 на вылете стрелы 8,0 м со стоянки I, траверса - со стоянки II на вылете стрелы 12,0-8,0 м (рис.14).

Условные обозначения:

 - стоянка крана при монтаже стоек;

 - стоянка крана при монтаже траверс;

 - ось движения крана при разгрузке;

 - радиус разгрузки;

 - радиус монтажа.

Рис.14. Схема монтажа металлоконструкций портала:

1 - кран ДЭК-251; 2 - стойка; 3 - траверса; 4 - ростверк; 5 - подкладка деревянная; 6 - козлы для сборки

4.9. Строповка стоек (рис.15 и 16) осуществляется полуавтоматическим стропом в обхват на удав в местах соединения элементов стоек П1 и П2 на расстоянии 11,258 м от пяты.

Рис.15. Разрез на стадии монтажа стойки портала: 

1 - кран ДЭК-251; 2 - стойка; 3 - ростверк; 4 - строп

Рис.16. Узел строповки стойки:

1 - стойка; 2 - трос; 3 - подкладка деревянная

4.10. Строповка траверсы (рис.17 и 18) производится полуавтоматическими стропами в местах поперечных поясов траверсы на расстоянии 4,65 м от ее концов.

Рис.17. Разрез на стадии монтажа траверсы:

1 - кран ДЭК-251; 2 - стойка; 3 - траверса; 4 - строп

Рис.18. Узел строповки траверсы:

1 - траверса; 2 - строп; 3 - подкладка деревянная; 4 - бревно диам. 140 мм

4.11. На место установки металлоконструкции направляются веревочными расчалками, закрепленными по две на концах траверсы и по две на каждой стойке на высоте 1,5 м от пяты.

4.12. Тросостойка с молниеотводом монтируются отдельно краном ДЭК-251. Строповка их (рис.19) производится стропом в местах поперечных поясов.

Рис.19. Узел строповки тросостойки:

1 - тросостойка; 2 - строп; 3 - молниеотвод

4.13. Все работы на высоте ведутся с телескопической вышки.

4.14. При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП Ш-A.11-70, а также приведенные ниже основные требования:

а) рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности общий и непосредственно на рабочем месте;

б) для крепления сваи к вибропогружателю должны применяться свайные колпаки и наголовники, изготовленные на заводе и входящие в комплект оборудования агрегата или, в крайнем случае, изготовленные в мастерских строительнойорганизации по соответствующим чертежам с испытанием и приемкой их согласно правилам Госгортехнадзора;

в) находиться и производить работы на установленном портале допускается только после окончательного закрепления стоек;

г) все грузоподъемные и такелажные средства перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться, согласно требованиям Госгортехнадзора;

д) монтаж элементов производить только под руководством бригадира или мастера;

е) к управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и выдержавшие соответствующие испытания.

4.15.Калькуляция трудовых затрат

| Основание: ЕНиРы с 1969 г. изд. | Описание работ | Состав звена: профес- сия, разряд и кол. чел. | Ед. изм. | Объ- ем работ | Н. вр. и расц. на ед. изм. | Кол. чел.-ч на весь объем работ | Зара- ботная плата, руб. и коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н. вр., чел.-ч | Расц., руб. и коп. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Устройство фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЕНиР § 23-3-1, N 3-6 | Геодезическая разбивка мест погружения свай с закреплением деревянными колышками | Электролинейщики 5 р. - 1; 2 р. - 2 | 1 опора | 2,00 | 1,5 | 0-84,4 | 3,00 | 1-69 |
| 2. EHиP § 23-3-1, примечание 2 | Заготовка деревянных колышков | Электролинейщик 2 р. - 1 | 100 шт. | 0,25 | 2,4 | 1-18,0 | 0,60 | 0-30 |
| 3. ЕНиР § 23-3-37Г, табл.4, N 1, 2б | Погружение ж.-б. свай длиной 6 м в грунтах I категории | Электролинейщики 5 р. - 1; 2 р. - 1 | 1 свая | 16,00 | 1,60 | 0-95,6 | 25,60 | 15-68 |
|  |  | Машинист 6 р. - 1 |  | 16,00 | 0,80 | 0-63,2 | 12,80 | 10-10 |
| 4. ЕНиР § 23-3-4, N 1, 2 | Установка ростверков Р-5 краном СМК-10 с бетонированием зазоров и закреплением ростверков | Машинист 5 р. - 1 | 1 ростверк | 8,00 | 0,80 | 0-56,2 | 6,40 | 4-50 |
|  |  | Электролинейщики 4 р. - 1; 3 р. - 1; 2 р. - 1 |  |  | 2,40 | 1-34,0 | 19,20 | 10-72 |
|  | Итого | 67,60 | 42-99 |
|  | Стоимость машино-смен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ценник N 2, п.257 | Кран СМК-10 |  | Маш.-см. | 0,94 | - | 24-60 | - | 23-12 |
| 2. Ценник N 2, пп.539 и 253 | Вибровдавливающий погружатель свай ВВПС 20/11 |  | Маш.-см. | 1,9 | - | 52-80,0 | - | 100-32 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 123-44 |
|  | Добавляется при работе зимой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЕНиР § 2-1-5, применительно | Очистка площадки от утепляющего слоя бульдозером Д-535 с перемещением до 30 м | Машинист 5 р. - 1 | 100 м | 0,60 | 3,01 | 2-19,0 | 1,81 | 1-31 |
|  | Стоимость машино-смен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ценник N 2, п.441 | Бульдозер Д-535 |  | Маш.-см. | 0,27 | - | 16-90,0 | - | 4-56 |
| Примечания: 1. Для работ, выполняемых в зимних условиях, учесть усредненные коэффициенты ЕНиР, "Общая часть", стр.12. 2. При разбивке мест погружения свай в мерзлых грунтах норму времени и расценку умножить на 1,15. |
|  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЕНиР § 23-3-42, N 1а, б | Сборка из отдельных секций стоек портала краном ДЭК-251 | Электролинейщики 5 p. - 1; 3 p. - 2 | 1 стойка | 2,00 | 6,1 | 3-61 | 12,2 | 7-22 |
|  |  | Машинист 5 р. - 1 |  | 2,00 | 1,5 | 1-05 | 3,0 | 2-10 |
| 2. ЕНиР § 23-3-43, N 5а, б | Установка стоек краном ДЭК-251 с закреплением, со строповкой и расстроповкой | Электролинейщики 5 р. - 1; 4 р. - 2; 3 р. - 1 | 1 стойка | 2,00 | 7,0 | 4-29 | 14,0 | 8-58 |
|  |  | Машинист 6 р. - 1 |  | 2,00 | 1,4 | 1-11 | 2,8 | 2-22 |
| 3. ЕНиР § 23-3-43, N 5в | Выверка стоек с установкой подкладок и окончательным закреплением | Электролинейщики 6 р. - 1; 4 р. - 1; 3 р. - 2 | 1 стойка | 2,00 | 6,3 | 3-93 | 12,60 | 7-86 |
| 4. ЕНиР § 23-3-45, N 9а, б | Монтаж траверсы краном ДЭК-251 со строповкой и расстроповкой, выверкой и закреплением | Электролинейщики 5 р. - 1; 4 р. - 2; 3 р. - 3 | 1 траверса |  | 10,5 | 6-33 | 10,50 | 6-33 |
|  |  | Машинист 6 р. - 1 |  | 1,00 | 1,75 | 1-38 | 1-75 | 1-38 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 56,85 | 35-69 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 124,45 | 78-68 |
|  | Стоимость машино-смен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ценник N 2, п.301 | Кран ДЭК-251 |  | Маш.-см. | 1,11 | - | 41-80 | - | 46-40 |

4.16. График производства работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоем- кость на ед. изм., чел.-дн. | Трудоем- кость на весь объем, чел.-дн. | Состав бригады | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профессия и разряд рабочих | Кол. чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Геодезическая разбивка мест погружения свай с заготовкой колышков | 1 опора | 2,0 | 0,26 | 0,53 | Электролинейщики 5 р. - 1; 2 р. - 2 | 3 | 0,17 I------I |  |  |  |  |  |
| 2. Погружение свай | 1 свая | 16,0 | 0,35 | 5,63 | Машинист 6 р. - 1 Электролинейщики 3 р. - 1; 2 р. - 1 | 3 | 1,88 I-----------------I ВВПС 20/11 |  |  |  |  |
| 3. Монтаж ростверков краном СМК-10 | шт. | 8,0 | 0,47 | 3,75 | Машинист 5 р. - 1 Электролинейщики 6 р. - 1; 4 p. - 1; 2 р. - 2 | 4 | 0,94 I----------I СМК-10 |  |  |  |  |
| Добавлять при производстве работ в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории от утепляющего слоя бульдозером Д-535 | 100 м | 0,6 | 0,44 | 0,27 | Машинист 5 р. - 1 | 1 | 0,27 I--------I Д-535 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций краном ДЭК-251 со сборкой и выверкой | 1 портал | 1,0 | - | 8,34 | Электролинейщики 6 р. - 1; 4 р. - 2; 3 р. - 2 Машинист 6 р. - 1 | 6 |  | 1,39 I----------------I ДЭК-251 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 3,9 I----------------------------------------I |  |  |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально-технические ресурсы приведены в табл.7, 8 и 9.

Таблица 7

Машины и механизмы

| Наименование | Кол. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Вибровдавливающий погружатель свай ВВПС-20/11 | 1 | На базе трактора C-100 |
| Кран СМК-10 | 1 | Автомобильный, г.п. 10 т |
| Кран ДЭК-251 | 1 | Гусеничный, г.п. 25 т |
| Бульдозер Д-535 | 1 | На базе трактора Т-75 |
| Трансформатор сварочный TC-500 | 1 | Передвижной, сила тока 500 A |

Таблица 8

Строительные конструкции, полуфабрикаты и материалы

| Наименование | Кол., шт. | Масса, т |
| --- | --- | --- |
| Свая Сх30-6-1 | 16 | 1,300 |
| Ростверк Р-5 | 8 | 0,600 |
| Секция стойки П1 | 2 | 3,996 |
| То же, П2 | 2 | 1,988 |
| Траверса П3 | 1 | 2,348 |
| Тросостойка П4 | 2 | 0,276 |
| Молниеотвод П5 | 1 | 0,092 |

Таблица 9

Приспособления, инвентарь и инструмент

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| Строп диам. 31,5 ГОСТ 5071 | 1 |  |
| Строп двухветвевой диам. 24,5 ГОСТ 3071-88 | 1 |  |
| Подкладка деревянная | 20 | Размер 1,00х0,10х0,06 |
| Бревно диам. 140 | 2 |  |
| Подкладка деревянная под строп | 8 | Размер 0,16х0,06 |
| Нивелир НТС ГОСТ 10528-90 | 1 |  |
| Теодолит T15 ГОСТ 10529-96 | 1 |  |
| Рейка РНТ ГОСТ 11158-65 | 1 |  |
| Рулетка Р3-30 ГОСТ 7502-98 | 1 |  |
| Отвес OT-1500 ГОСТ 7948-80 | 1 |  |
| Уровень УС-2-500 ГОСТ 9416-83 | 1 |  |
| Кувалда 1212-0004 ГОСТ 11401-75* | 1 |  |
| Лопата ЛКО-2 ГОСТ 3620-63 | 1 |  |
| Молоток 7850-0053 Цб 12хр ГОСТ 2310-70 | 2 |  |
| Зубило слесарное 20х60° ГОСТ 7211-72 | 2 |  |
| Лом Л028 ГОСТ 1405-72 | 2 |  |
| Вилка для рихтовки обрешетки | 2 |  |
| Метр складной металлический мм ГОСТ 7253-54 | 2 |  |
| Топор А-2 ГОСТ 1399-56 | 1 |  |
| Пила ПЛС 15 ГОСТ 6532-53 | 1 |  |
| Пояс ШМБ 1 ГОСТ 14185-69 | 2 |  |
| Каска монтажника | 5 |  |
| Щетка стальная | 1 |  |
| Бачок для краски ГОСТ 11115-65 | 1 |  |
| Ведро | 2 |  |
| Ключи гаечные ГОСТ 2839-71 7811-0001С1х9 | 1 |  |
| Ключ гаечный | 7811-0002С1х9 | 1 |  |
| То же | 7811-0003С1х9 | 1 |  |
| " | 7811-0007C1x9 | 1 |  |
| " | 7811-0027С1х9 | 1 |  |
| " | 7811-0023С1х9 | 1 |  |
| " | 7811-0025С1х9 | 1 |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР; 
Главное производственно-техническое управление по строительству. -
М., 1981