ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ С СУХИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НА 630 И 1000 кВА

Наименование

Титульный лист.

Содержание.

Пояснительная записка.

Габаритный чертеж КТП630/10-04-84-УЗ и КТП1000/10-0,4-84 УЗ.

Минимальные размеры приближений при размещении КТП в помещении.

Таблица выбора чертежей.

Строительное задание на подстанцию ТП4. Пример.

Строительное задание на подстанцию ТП5. Пример.

Строительное задание на подстанцию ТП6. Пример.

Расположение электрооборудования в помещении подстанции ТП4. Пример.

Расположение подстанции ТП7 в электромашинном помещении ЭМП2. Пример.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП со шкафом ввода ШВВ-2УЗ.

Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение.

Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение.

Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение.

Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение.

Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение.

Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ.

Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение.

Пояснительная записка

1. Исходные данные

1.1. Комплектные трансформаторные подстанции изготовляются однотрансформаторные (КТП) или двухтрансформаторные (2КТП). Двухтрансформаторные КТП могут изготовляться однорядные или двухрядные. КТП изготовляются левого или правого исполнения.

В подстанциях левого исполнения трансформатор установлен слева от шкафа ввода низшего напряжения (ШНВ), правого - трансформатор установлен справа, если смотреть на подстанцию со стороны фасада.

1.2. Подстанции могут изготовляться без шкафа ШВВ-2УЗ.

Ввод высокого напряжения осуществляется непосредственно и зажимам трансформатора (глухой ввод).

1.3. Шкафы ввода (ШНВ) РУНН могут изготавливаться:

- без выхода шин на шинопровод;

- с выходом шин на шинопровод, обеспечивающий подключение без дополнительных стыковочных узлов.

1.4. В подстанциях однорядного расположения шкафы отходящих линий ШНЛ и секционный шкаф ШНС изготовляются без вывода шин вверх, а при двухрядном расположении секционный шкаф первой секции и смежный с ним шкаф отходящих линий или вводной шкаф второй секции (другого ряда) изготовляются с выводом шин вверх.

1.5. Шкафы РУНН допускают Выход кабелей отходящих линии как вниз, так и вверх.

1.6. В двухтрансформаторных двухрядных КТП ширину прохода между шкафами РУНН 2300 и 2800 мм принимают при необходимости его увеличения из-за препятствий, например, колонн.

2. Область применения

2.1. Типовой проект производства работ предназначен для использования при выполнении проектных и монтажных работ по установке КТП.

Шкафы ШВВ-2УЗ и РУНН по степени защиты имеют исполнение JP20, ввиду чего эти КТП непригодны для установки в пожароопасных зонах.

2.2. Чертежи строительных заданий предназначены для использования проектной строительной организацией с целью разработки его строительных чертежей полов и перекрытий для установки на них КТП.

3. Основные положения

3.1. КТП предназначены для следующих условий эксплуатации:

1) высота над уровнем моря не более 1000 м;

2) температура окружающего воздуха от 0 °С до плюс 40 °С;

3) относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при температуре плюс 25 °С;

4) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

3.2. При подводе кабелей 0,4 кВ сверху из чертежей строительных заданий исключаются элементы, относящиеся к шкафам РУНН (приямки и проемы под шкафами).

3.3. В цехах с интенсивным движением внутрицехового транспорта, а также при насыщенности цеха оборудованием, материалами и готовой продукции, КТП рекомендуется ограждать.

3.4. Установка КТП предусмотрена на полу и междуэтажном перекрытии без крепления к ним.

3.5. При установке КТП на полу необходимо участок кабельного канала около КТП отделить от остальной части кабельного канала огнестойкими перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Огнестойкие перегородки выполняют строители под наблюдением электромонтажников, после прокладки кабелей.

4. Порядок пользования

4.1. При проектировании выполнение строительного задания на установку КТП сводится к составлению плана с ссылкой на соответствующие чертежи настоящего типового проекта производства работ.

4.2. Номер чертежа строительного задания на участки пола и перекрытия определяют по таблице выбора чертежей строительных заданий.

На плане строительного задания должны быть указаны:

1) привязки осей трансформаторов к координационным осям или стенам здания;

2) расстояние между осями трансформаторов (при двухтрансформаторной КТП);

3) размеры внешнего кабельного канала и его привязка к координационным осям или стенам здания (при установке КТП на полу).

4) размеры "" и "" - длина шкафов РУНН;

5) тепловые потери, выделяемые оборудованием КТП.

4.3. Для расчета вентиляции тепловые потери от оборудования однотрансформаторной КТП при полностью загруженном трансформаторе мощностью 630 кВА составляют 10 кВт, а мощностью 1000 кВА - 16 кВт. Величину этих потере в однотрансформаторной и двухтрансформаторной КТП корректируют в зависимости от коэффициента загрузки трансформаторов.

4.4. Приведены примеры расположения КТП

Чертежи используются при разработке в конкретном проекте чертежей установки КТП на полу и на перекрытии, а именно:

1) при установке КТП на полу используются чертежи подвода кабеля 6 (10) кВ. Необходимый чертеж подвода кабеля должен быть включен в спецификацию на чертеже установки КТП, разрабатываемом в проекте;

2) при установке КТП на перекрытии используются чертежи, которые необходимо включать в спецификацию на чертеже расположения КТП, разрабатываемом в проекте.

4.5. Ведомость потребности в оборудовании, изделиях и материалах, необходимых для изготовления изделий электромонтажной организацией.

Габаритный чертеж КТП630/10-04-84-УЗ и КТП1000/10-0,4-84-УЗ

Рис.1. КТП со шкафом ввода ШВВ-2УЗ, левое исполнение

Рис.2. Однотрансформаторная КТП с коробкой глухого ввода, левое исполнение

Таблица 1

| Тип трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| КТП630/10-04-84-УЗ | 1130 | 1410 | 14065 | 1000 | 1840 | 2071 | 500 |
| КТП1000/10-0,4-84-УЗ | 1170 | 1453 | 1105 | 1050 | 2040 | 2271 | 525 |

1. КТП правого исполнения являются зеркальным отражением КТП левого исполнения.

2. В подстанциях однорядного расположения шкафы ШНЛ и ШНС изготовляются без вывода шин вверх, а при двухрядном расположении шкаф ШНС первой секции и смежный с ним шкаф ШНЛ второй секции (другого ряда) изготовляются с выводом шин вверх.

3. Шкафы ШНВ, ШНС и ШНЛ допускают выход кабелей отходящих линий как вниз, так и вверх.

4. Шкафы ШНВ, ШНС и ШНЛ не имеют дна, с фасада имеют дверцы, а с задней стороны - съемную стенку.

Таблица 2

| Элементы КТП | Трансформатор | Шкаф |
| --- | --- | --- |
|  |  | ввода высокого напряжения | ввода низкого напряжения | секционный для двухтрансформаторной | Отходящих линий |
|  |  |  | для КТП - 630 | для КТП - 1000 | однорядной КТП | двухрядной КТП |  |
| Тип | TCЗЛ 630/10-84УЗ | TCЗЛ 1000/10-84УЗ | ШВВ-2УЗ | ШНВ-2УЗ | ШНВ-3УЗ | ШНС-2УЗ | ШНС-3УЗ | ШНЛ-3УЗ | ШНЛ-4УЗ | ШНЛ-6УЗ |
| Масса, кг | 2380 | 3150 | 317 (не более) | 330 | 400 | 330 | 330 | 260 | 310 | 310 |

Рис.3. Трансформаторы TC3Л 630/10-84УЗ и TC3Л 1000/10-84УЗ

1 - болт заземления активной части; 2 - болт заземления кожуха

Таблица 3

| Тип трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| TCЗЛ-630/10-84УЗ | 1930 | 1000 | 810 | 850 | 600 | 216 | 2050 | /445* | 1545 | 205 |
| TCЗЛ-1000/10-84УЗ | 2010 | 1050 | 850 | 890 | 650 | 240 | 2250 | 1615 J* | 1715 | 215 |

________________

* Таблица соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Шкаф ввода высокого напряжения ШВВ-2У3. Правое исполнение

Таблица 4

| Тип трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| TC3Л-630 У3 | 205 | 160 | 2071 | 1545 | 1136 |
| TC3Л-1000 У3 | 215 | 150 | 2271 | 1710 | 1336 |

Левое исполнение шкафа является зеркальным отражением правого исполнения.

Рис.5. Шкаф ШНВ

Рис.6. Шкафы (секционный и линейный)

1 - вывод нулевой шины для присоединения заземляющего проводника

Расположение (в плане) силовых кабелей в шкафах РУНН (ШНВ-2УЗ, ШНВ-3УЗ, ШНС-2УЗ, ШНС-3УЗ, ШНЛ-3УЗ, ШНЛ-4УЗ, ШНЛ - 6УЗ)

Рис.7. Выход шин в шкафах ШНС и ШНЛ на шинопровод двухрядной подстанции

Рис.8. В однорядной подстанции выход шин на шинопровод в шкафах ШНС и ШНЛ не выполняется

Минимальные размеры приближений при размещении КТП в помещении

Рис.9. Однотрансформаторная КТП со шкафом ШВВ-2УЗ левое исполнение

Рис.10. Однотрансформаторная КТП с глухим вводом, левое исполнение

| Способ ввода | Мощность трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Шкаф ШВВ-2УЗ | 630 | 1130 | 865 | 545 |
|  | 1000 | 1170 | 905 | 548 |
| Глухой ввод | 630 | 1065 | 865 | 545 |
|  | 1000 | 1105 | 905 | 548 |

1. Размер  определяют при конкретном проектировании.

2. Размеры всех проходов указаны для КТП, устанавливаемых в электропомещении, а также в производственном помещении при условии, что КТП имеет ограждение. При открытой установке КТП в производственном помещении без ограждения ее, размеры 800 и 1325 мм принимают соответственно 1000 и 1525 мм, а остальные размеры не изменяются.

3. Допускаются отдельные местные сужения проходов строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

4. КТП правого исполнения является зеркальным отражением КТП левого исполнения.

Рис.11. Двухтрансформаторная однорядная КТП со шкафом ШВВ-2УЗ

Рис.12. Двухтрансформаторная однорядная КТП с глухим вводом

| Способ ввода | Мощность трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Шкаф ШВВ-2УЗ | 630 | 1130 | 865 | 545 |
|  | 1000 | 1170 | 905 | 548 |
| Глухой ввод | 630 | 1065 | 865 | 545 |
|  | 1000 | 1105 | 905 | 548 |

1. Размер  определяют при конкретном проектировании.

2. Размеры всех проходов указаны для КТП, устанавливаемых в электропомещении, а также в производственном помещении при условии, что КТП имеет ограждение. При открытой установке КТП в производственном помещении без ограждения ее, размеры 800 и 1325 мм принимают соответственно 1000 и 1525 мм, а остальные размеры не изменяются.

3. Допускаются отдельные местные сужения проходов строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

Рис.13. Двухтрансформаторная двурядная КТП со шкафами ШВВ-2УЗ, левое исполнение

| Мощность трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 630 | 1130 | 865 | 545 |
| 1000 | 1170 | 905 | 548 |

1. Размер  определяют при конкретном проектировании.

2. Размеры всех проходов указаны для КТП, устанавливаемых в электропомещении, а также в производственном помещении при условии, что КТП имеет ограждение. При открытой установке КТП в производственном помещении без ограждения ее, размеры 800 и 1325 мм принимают соответственно 1000 и 1525 мм, а остальные размеры не изменяются.

3. Допускаются отдельные местные сужения проходов строительными конструкциями не долее чем на 0,2 м.

4. КТП правого исполнения является зеркальным отражением КТП левого исполнения.

Рис.14. Двухтрансформаторная КТП с глухим вводом, левое исполнение

| Мощность трансформатора | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 630 | 1065 | 865 | 545 |
| 1000 | 1105 | 905 | 548 |

1. Размер  определяют при конкретном проектировании.

2. Размеры всех проходов указаны для КТП, устанавливаемых в электропомещении, а также в производственном помещении при условии, что КТП имеет ограждение. При открытой установке КТП в производственном помещении без ограждения ее, размеры 800 и 1325 мм принимают соответственно 1000 и 1525 мм, а остальные размеры не изменяются.

3. Допускаются отдельные местные сужения проходов строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

4. КТП правого исполнения является зеркальным отражением КТП левого исполнения.

Рис.15. Подвод к РУНН кабелями снизу

| Мощность трансфор- матора, кВ·А | Расположение КТП | Исполнение | Эскиз | Тип вводного шкафа | Обозначение чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Монтажного | Строительного задания | Монтажного | Строительного задания |
|  |  |  |  |  | Установка на перекрытии | Установка на полу |
| 630 и 1000 | Однорядное | Однотрансфор- маторная, левое |  | ШВВ-2У3 | 5.407-113.1.10МЧ 5.407-113.1.30МЧ | 5.407-113.0.100Д | 5.407-113.1.20МЧ 5.407-113.1.40МЧ | 5.407-113.0.200Д |
|  |  |  |  | Глухой ввод | 5.407-113.1.30МЧ 5.407-113.1.50МЧ 5.407-113.1.60МЧ | 5.407-113.0.120Д | 5.407-113.1.40МЧ 5.407-113.1.70МЧ 5.407-113.1.80МЧ | 5.407-113.0.220Д |
|  |  | Однотрансфор- маторная, правое |  | ШВВ-2У3 | 5.407-113.1.10МЧ 5.407-113.1.30МЧ | 5.407-113.0.110Д | 5.407-113.1.20МЧ 5.407-113.1.40МЧ | 5.407-113.0.210Д |
|  |  |  |  | Глухой ввод | 5.407-113.1.30МЧ 5.407-113.1.50МЧ 5.407-113.1.60МЧ | 5.407-113.0.130Д | 5.407-113.1.40МЧ 5.407-113.1.70МЧ 5.407-113.1.80МЧ | 5.407-113.0.230Д |
| 2х630 и 2х1000 |  | Двухтрансфор- маторная |  | ШВВ-2У3 | 5.407-113.1.10МЧ 5.407-113.1.30МЧ | 5.407-113.0.140Д | 5.407-113.1.20МЧ 5.407-113.1.40МЧ | 5.407-113.0.240Д |
|  |  |  |  | Глухой ввод | 5.407-113.1.30МЧ 5.407-113.1.50МЧ 5.407-113.1.60МЧ | 5.407-113.0.150Д | 5.407-113.1.40МЧ 5.407-113.1.70МЧ 5.407-113.1.80МЧ | 5.407-113.0.250Д |

Рис.16. Таблица выбора чертежей

| Мощность трансфор- матора, кВ·А | Расположение КТП | Исполнение | Эскиз | Тип вводного шкафа | Обозначение чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Монтажного | Строительного задания | Монтажного | Строительного задания |
|  |  |  |  |  | Установка на перекрытии | Установка на полу |
| 630 и 1000 | Двухрядное | Двухтрансфор- маторная, левое |  | ШВВ-2У3 | 5.407-113.1.10МЧ 5.407-113.1.30МЧ | 5.407-113.0.160Д | 5.407-113.1.20МЧ 5.407-113.1.40МЧ | 5.407-113.0.260Д |
|  |  |  |  | Глухой ввод | 5.407-113.1.30МЧ 5.407-113.1.50МЧ 5.407-113.1.60МЧ | 5.407-113.0.180Д | 5.407-113.1.40МЧ 5.407-113.1.70МЧ 5.407-113.1.80МЧ | 5.407-113.0.280Д |
| 2х630 и 2х1000 |  | Двухтрансфор- маторная, правое |  | ШВВ-2У3 | 5.407-113.1.10МЧ 5.407-113.1.30МЧ | 5.407-113.0.170Д | 5.407-113.1.20МЧ 5.407-113.1.40МЧ | 5.407-113.0.270Д |
|  |  |  |  | Глухой ввод | 5.407-113.1.30МЧ 5.407-113.1.50МЧ 5.407-113.1.60МЧ | 5.407-113.0.190Д | 5.407-113.1.40МЧ 5.407-113.1.70МЧ 5.407-113.1.80МЧ | 5.407-113.0.290Д |

Рис.17. Таблица выбора чертежей (продолжение)

Строительное задание на подстанцию ТП4. Пример

Рис.18. Строительное задание на подстанцию ТП4. Пример

Рис.19. Разрез 1-1

1. Тепловыделения от КТП составляют 25 кВт.

2. Типовые требования к строительным заданиям на помещение КТП и кабельным каналам.

3. Нагрузка на перекрытие канала - 200 кг/м, нагрузка на площадку - 4 т/м.

4. Рабочие строительные чертежи до выдачи их на строительство должны быть согласованы с проектной организацией, выдавшей задание.

5 Несгораемую перегородку с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч выполняют строители под наблюдением электромонтажников, после прокладки кабелей. На строительном чертеже должно быть дано соответствующее указание.

6. Цифровой индекс МН101* определяется проектной строительной организацией.

7. Помещение КТП относится к категории Д.

Строительное задание на подстанцию ТП5. Пример

Рис.20. Строительное задание на подстанцию ТП5. Пример

Рис.21. Разрез 1-1

1. Тепловыделения от КТП составляют 10 кВт.

2. Типовые требования к строительным заданиям на помещение КТП и кабельным каналам.

3. Нагрузка на перекрытие канала - 200 кг/м.

4. Рабочие строительные чертежи до выдачи их на строительство должны быть согласованы с проектной организацией, выдавшей задание.

5 Несгораемую перегородку с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч выполняют строители под наблюдением электромонтажников, после прокладки кабелей. На строительном чертеже должно быть дано соответствующее указание.

6. Перекладину над дверью и порог не делать.

7. Цифровой индекс МН101* определяется проектной строительной организацией.

Строительное задание на подстанцию ТП6. Пример

Рис.22. Строительное задание на подстанцию ТП6. Пример

Рис.23. Разрез 1-1

1. Тепловыделения от КТП составляют 16 кВт.

2. Типовые требования к строительным заданиям на помещение КТП и кабельным каналам.

3. Нагрузка на перекрытие канала - 200 кг/м.

4. Рабочие строительные чертежи до выдачи их на строительство должны быть согласованы с проектной организацией, выдавшей задание.

5 Несгораемую перегородку с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч выполняют строители под наблюдением электромонтажников, после прокладки кабелей. На строительном чертеже должно быть дано соответствующее указание.

6. Цифровой индекс МН101* определяется проектной строительной организацией.

7. Помещение КТП относится к категории Д.

Расположение электрооборудования в помещении подстанции ТП4. Пример

Рис.24. Расположение электрооборудования в помещении подстанции ТП4. Пример

Низ перекрытия

1. * Размеры для справок.

2. Заземление КТП.

3. Несгораемые перегородки выполняют строители после прокладки кабелей под наблюдением электромонтажников.

4. Отверстия для кабелей в несгораемой перегородке заделывают электромонтажники несгораемым и легко пробиваемым материалом (см. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства).

Расположение подстанции ТП7 в электромашинном помещении ЭМП2. Пример

План

Рис.25. Расположение подстанции ТП7 в электромашинном помещении ЭМП2. Пример

1. * Размеры для справок.

2. Заземление КТП см. типовую серию.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

План

Рис.26. Строительное задание на участок перекрытия под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.27. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

План

Рис.28. Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.29. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

План

Рис.30. Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.31. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 935 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 975 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

План

Рис.32. Строительное задание на участок перекрытия под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.33. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 935 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 975 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП со шкафом ввода ШВВ-2УЗ

Рис.34. Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП со шкафом ввода ШВВ-2УЗ

Рис.35. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом

План

Рис.36. Строительное задание на участок перекрытия под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом

Рис.37. Разрез 1-1; разрез 2-2

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 935 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 975 | 1483 | 3150 |  |

1. Размер  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

3. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 длиной () мм.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.38. Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.39. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

3. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

4. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 на всю длину проема.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.40. Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.41. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

3. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

4. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 на всю длину проема.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.42. Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.43. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 935 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 975 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

3. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

4. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 на всю длину проема.

Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.44. Строительное задание на участок перекрытия под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.45. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 935 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 975 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

3. На строительном чертеже должно быть помещено требование: "После установки электромонтажниками блоков из патрубков строители заделывают проемы бетоном. Поверхность должна быть выполнена заподлицо с чистым полом".

4. Проем обрамить с двух сторон уголками 40x40x4 на всю длину проема.

Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.46. Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.47. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.48. Строительное задание на участок пола под КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.49. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.50. Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.51. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 965 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1005 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.52. Строительное задание на участок пола под КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.53. Разрез 1-1; разрез 2-2; разрез 3-3

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 965 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1005 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется* по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ

Рис.54. Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Разрез 1-1; разрез 2-2

Рис.55. Разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется* по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом

Рис.56. Строительное задание на участок пола под однорядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Разрез 1-1; разрез 2-2

Рис.57. Разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 965 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1005 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  определяется* по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение

Рис.58. Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Левое исполнение. Разрез 1-1

Рис.59. Разрез 2-2; разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение

Рис.60. Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП со шкафом ШВВ-2УЗ. Правое исполнение. Разрез 1-1

Рис.61. Разрез 2-2; разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1150 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1190 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение

Рис.62. Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Левое исполнение. Разрез 1-1

Рис.63. Разрез 2-2; разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 965 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1005 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.

Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение

Рис.64. Строительное задание на участок пола под двухрядную 2КТП с глухим высоковольтным вводом. Правое исполнение. Разрез 1-1

Рис.65. Разрез 2-2; разрез 3-3; разрез 4-4

| Мощность трансформатора | Размеры, мм | Масса трансформатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 965 | 1440 | 2380 |  |
| 1000 | 1005 | 1483 | 3150 |  |

1. Размеры  и  определяются по конкретному строительному заданию, исходя из следующего:

,

где  - количество шкафов РУНН;

600 - ширина шкафа РУНН, мм.

2. Размер  определяется по конкретному строительному заданию.