ВСН 316-73
-------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР

Дата введения 1974-01-01

РАЗРАБОТАНА проектным институтом Проектпромвентиляция Главпромвентиляции в развитие "Инструкции по предпусковым испытаниям, регулировке и эксплуатации вентиляционных устройств"

ВНЕСЕНА институтом Проектпромвентиляция Главпромвентиляции

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 1 октября 1973 г. (зам. министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.Липодат)

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Инструкция предназначена для персонала промышленных предприятий Минмонтажспецстроя СССР, осуществляющих эксплуатацию вентиляционных устройств.

Правила эксплуатации вентиляционных устройств не учитывают особых условий работы на различных предприятиях министерства и должны рассматриваться как общие рекомендации. На основе этой инструкции должны быть разработаны конкретные рабочие инструкции по эксплуатации каждой вентиляционной установки с учетом ее назначения и конкретных производственных условий цехов (отделений) предприятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

1.1. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентиляционных устройств на промышленных предприятиях должна осуществляться соответствующая их эксплуатация, условиями которой предусматриваются:

необходимый штат персонала для обслуживания устройств;

периодический контроль санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в помещениях;

в случае необходимости определение эффективности работы устройств и их наладка;

обеспечение нормального технического состояния устройств и своевременного их ремонта.

1.2. Ответственным за эффективность работы и общим состоянием вентиляционных устройств является главный инженер предприятия.

1.3. Техническое руководство и контроль за эксплуатацией, а также за своевременным и качественным ремонтом вентиляционных устройств осуществляется под руководством главного энергетика (главного механика) предприятия.

Для этих целей в отделе главного энергетика (главного механика) рекомендуется создать службу эксплуатации вентиляционных устройств.

1.4. На службу эксплуатации вентиляционных устройств при главном энергетике (механике) предприятия возлагаются:

разработка рабочих инструкций по эксплуатации вентиляционных устройств для каждого обособленного производственного помещения (цеха, отделения) с учетом местных условий, специфики технологии производства и действующих противопожарных требований;

систематический контроль за выполнением требований рабочих инструкций при эксплуатации устройств цеховой службой;

проверка соответствия фактической производительности вентиляционных установок проектным данным;

санитарно-гигиенические обследования состояния воздушной среды в производственных помещениях, проводимые химической лабораторией предприятия (см. п.1.8) или привлекаемыми для этой цели специализированными организациями;

участие в разработке технической документации по планово-предупредительному ремонту устройств (годовых планов и графиков работ, заявок на материалы и оборудование и т.п.);

участие в разработке заданий на капитальный ремонт устройств;

технический надзор за реконструкцией действующих и монтажом новых устройств;

участие в приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных, реконструированных и вновь смонтированных вентиляционных устройств;

разработка заданий на проектирование новых или реконструкцию существующих устройств совместно с цеховой службой эксплуатации;

составление паспортов на каждую вентиляционную установку по форме, приведенной в приложении 1.

1.5. Ответственность за эксплуатацию вентиляционных устpойств на промышленных предприятиях, а также за их исправное состояние и сохранность несут начальники производственных цехов, в составе которых создается цеховая служба эксплуатации этих устройств. Состав и квалификация цеховой службы эксплуатации определяются рабочей инструкцией.

1.6. На цеховую службу эксплуатации вентиляционных устройств возлагаются:

выполнение требований рабочей инструкции по эксплуатации устройств;

письменное ведение журнала эксплуатации установок, отражающего соблюдение требований рабочей инструкции;

выполнение текущего ремонта и устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

1.7. Для службы эксплуатации в штатном расписании отдела главного энергетика (главного механика) следует предусмотреть:

на предприятиях при сумме ремонтных единиц вентиляционного оборудования (подсчитываемых в соответствии с приложением 2) 1250 и более - инженера по вентиляции;

на предприятиях при сумме ремонтных единиц вентиляционного оборудования 600-1250 - техника или мастера по вентиляции;

на предприятиях при сумме ремонтных единиц вентиляционного оборудования менее 600 - бригадира по вентиляции.

1.8. Санитарно-гигиеническое обследование помещений с отбором проб воздуха и определением в нем содержания производственных вредностей осуществляется химической лабораторией отдела (группы) техники безопасности предприятия, центральной заводской лабораторией предприятия или путем привлечения специализированных организаций.

Примечание. См. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5.VII-1968 г. N 517 “О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развития медицинской науки в стране“ и “Положение о санитарной лаборатории на промышленном предприятии Минздрава СССР“ от 26 сентября 1969 г. N 822-69.

1.9. Необходимое число дежурных слесарей по вентиляции может быть определено по формуле:

,

где - количество рабочих, необходимых для обеспечения межремонтного обслуживания (структура и продолжительность межремонтных циклов и периодов между ремонтами и осмотрами для вентиляционных установок при трех- и двухсменной работе приведены в приложении 3);

- сумма ремонтных единиц обслуживаемого оборудования, определяемая по приложению 2;

- число смен работы вентиляционного оборудования;

- норматив межремонтного обслуживания на одного рабочего в смену в ремонтных единицах. Эти нормативы (ориентировочные) следующие:

| для цехов механосборочных, холодной обработки металлов, гаражей-стоянок автомобилей - | 850 900; |
| --- | --- |
| для цехов кузнечных, прессовых, прокатных, термообработки, сварочных - | 650 700; |
| для цехов литейных, травильных, металлопокрытий, шлифовально-заточных, окрасочных, деревообрабатывающих - | 600 650; |
| для цехов изготовления и обработки пластмасс и изготовления изделии из пластмасс - | 500 600; |
| для служебно-административных и инженерно-лабораторных зданий - | 850 900 |

1.10. Необходимая численность рабочих для выполнения плановых ремонтов определяется на основании годового плана ремонта вентиляционного оборудования раздельно для частей электротехнической и собственно вентиляционного оборудования по формуле:

,

где  - необходимое количество рабочих;

;;;; - суммарное количество ремонтных единиц для ежегодно подлежащего чистке, осмотру и ремонту оборудования при капитальном, среднем и малом ремонтах, определяемое по приложению 2;

;;;;- нормативы времени на одну ремонтную единицу для чистки, осмотра, капитального, среднего и малого ремонтов, определяемые по приложению 4, ч;

- действительный годовой фонд рабочего времени, ч;

- коэффициент переработки

норм.

1.11. В приложении 5 приведена периодичность чистки вентиляционных установок, составленная в зависимости от сложности установок и условий их работы.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ

2.1. Все производственные помещения (цеха, отделения) предприятия должны быть подвергнуты санитарно-гигиеническому обследованию (см. п.1.8) для определения соответствия эффективности действующей в нем вентиляции требованиям санитарных норм.

2.2. Если вентиляция не обеспечивает требуемых по санитарным нормам условий труда, необходимы испытание вентиляционных установок и соответствующие наладочные работы.

Испытание и наладка вентиляционных установок на санитарно-гигиенический эффект могут осуществляться службой эксплуатации при главном энергетике (механике) предприятия и специализированными пусконаладочными организациями Минмонтажспецстроя СССР.

2.3. При невозможности средствами наладки обеспечить эффективность действия существующих вентиляционных установок последние должны быть перепроектированы с учетом рекомендаций наладочной организации. После монтажа вновь смонтированных установок их эффективность должна быть проверена испытаниями с выявлением соответствия условий труда в помещении действующим санитарным нормам.

2.4. Эксплуатационный режим каждой вентиляционной установки уточняется специальной рабочей инструкцией, составляемой по каждому обособленному вентилируемому помещению (цеху, отделению) промышленного предприятия.

В рабочей инструкции по эксплуатации вентиляционных установок цеха (отделения) должны быть указаны:

наименования цеха, участка и агрегата, которые обслуживает установка, и ее обозначение;

фамилия лица, ответственного за обслуживание данной установки;

расчетная температура воздуха в рабочей зоне и ее допустимые отклонения;

производительность и частота вращения вентилятора каждой установки, его тип и номер, а также тип и размеры другого оборудования установки;

время и порядок включения и выключения установок;

методы регулирования расхода и температуры приточного воздуха;

особенности ухода за отдельными установками;

плановые сроки очистки пылеулавливающих устройств, калориферов и другого оборудования установок; предельно допустимые значения их сопротивления проходящему воздуху, при достижении которых необходимо производить очистку соответствующего оборудования;

сроки и порядок определения эффективности работы установок;

2.95. При необходимости замены прокладок между фланцами стальных воздуховодов вновь устанавливаемые прокладки должны плотно прилегать по всей плоскости каждого фланца. Материалы для прокладки должны применяться согласно указаниям проекта. При отсутствии таких указаний для прокладок должны применяться следующие материалы:

ленточная пористая резина толщиной 4-5 мм или полимерный мастичный жгут (ПМЖ-1) - для воздуховодов, по которым перемещается воздух, пыль или отходы материалов при температуре до 70 °С, асбестовый шнур или асбестовый картон - при температуре выше 70 °С;

кислотостойкая резина или кислотостойкий прокладочный пластикат для воздуховодов, по которым перемещается воздух с парами кислот.

2.96. Герметичность воздуховодов должна систематически проверяться путем сравнения при технических испытаниях вентиляционной установки ее общей производительности с суммарным объемом воздуха, подаваемого через приточные отверстия (воздухораспределители) или удаляемого через вытяжные отверстия (насадки). При расхождении более 10% должны быть выявлены и устранены обнаруженные неплотности.

2.97. Для герметизации фальцевых швов стальных воздуховодов могут быть использованы следующие герметики: арзамит, паста ПА, замазка УН-01, состав на основе мономера ФА. Состав герметиков, их характеристики, приготовления и указания по уплотнению приведены в “Инструкции по герметизации фальцевых швов стальных воздуховодов новыми уплотнительными материалами“ .

2.98. Необходимо регулярно в сроки, установленные рабочей инструкцией, проверять состояние загрязненности воздуховодов путем открывания имеющихся люков или простукивания деревянным молотком. Прочистку загрязненных воздуховодов производить в такой последовательность:

выключить вентилятор;

удалить накопившуюся пыль из телеприемников;

произвести очистку засоренных участков воздуховодов по направлению от магистрали к местным отсосам, плотно закрывая крышки люков после очистки.

2.99. При повторяющихся засорениях одних и тех же участков воздуховодов следует установить и устранить причины засоров.

Особенности эксплуатация обеспыливающих установок

2.100. Необходимо следить за герметичностью укрытий технологического оборудования и ставить в известность начальника цеха о выявленных неплотностях с последующим контролем принятых мер к их устранению.

2.101. Систематически проверять герметичность соединений воздуховодов и укрытий технологического оборудования.

2.102. Следить за тем, чтобы дверки смотровых окон и других проемов в укрытиях были плотно закрыты (за исключением тех моментов, когда эти проемы приходится открывать в соответствии с требованиями технологического процесса).

2.103. Указывать цеховой администрации на наличие просыпания пыли (например, в бункерах, перегрузочных желобах и т.д.), создающего запыленность воздуха в помещениях, для принятия мер к устранению причин пылеобразования.

2.104. Следить за исправной работой фильтров и пылеочистных устройств обеспыливающих установок в соответствии с указаниями, приведенными выше.

3. УХОД ЗА УСТРОЙСТВАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

3.1. Периодически проверять исправность и точность работы датчиков, командных приборов, исполнительных механизмов и регулирующих органов автоматических регуляторов.

3.2. Следить за плотностью прикрывания регулирующих воздушных, водяных н паровых клапанов (при срабатывании регуляторов на их полное закрытие).

3.3. Не реже одного раза в месяц смазывать рычаги и шестерни, связывающие исполнительные механизмы с регулирующими клапанами.

3.4. Следить за плотностью набивки сальников регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения.

3.5. Своевременно притирать клапаны на трубопроводах теплоносителя; подвижная система клапанов не должна иметь признаков коррозии.

3.6. Электрические контакты приборов аппаратов автоматики очищать от пыли; снимать пыль рекомендуется пылесосом или мягкой кистью. При обнаружении ослабления или подгорания контактов последние необходимо тщательно зачищать с последующим подтягиванием крепежных устройств.

3.7. При пневматическом авторегулировании необходимо:

следить за герметичностью приборов и трубопроводов сжатого воздуха;

осуществлять уход за компрессорами согласно заводской инструкции и следить за качеством сжатого воздуха согласно ГОСТ 11882-66 “Воздух для питания пневматических приборов и средств автоматизации“;

периодически менять набивку фильтров пневмосистемы;

следить за поддержанием редуктором постоянного давления, заданного на входе регулятора (для большинства регуляторов, применяемых в вентиляционных установках, - 1,1 кгс/см);

периодически проверять давление по манометру на выходе регулятора; при изменении давления от максимального до минимального (по паспорту прибора) положение штока или угла поворота оси регулирующего органа должно изменяться от одного крайнего положения до другого. В противном случае необходимо произвести тщательную проверку всех элементов регулятора.

3.8. Эксплуатация приборов электрической и пневматической систем авторегулирования должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, которые прилагаются ко всем поставляемым автоматическим приборам.

3.9. В целях повышения эффективности и надежности работы вентиляционных установок в соответствии с Нормами проектирования отопления и вентиляции целесообразно осуществлять:

блокировку работы местных вытяжных yстановок с работой обслуживаемого ими технологического оборудования;

блокировку работы орошающих устройств в мокрых пылеотделителях с работой вентиляторов обеспыливающих установок;

блокировку работы утепленных клапанов воздухозаборных устройств с работой вентиляторов приточных установок.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

4.1. Режим работы аэрационных устройств устанавливается рабочей инструкцией по каждому обособленному производственному помещению. Инструкция должна содержать:

порядок сезонного регулирования (на теплый, переходной и холодный периоды года), а также регулирования аэрационных устройств в зависимости от направления ветра;

указания об обязательном применении механизации управления створными переплетами;

указания по уходу за механизмами управления аэрационными устройствами, а также сроки плановых их осмотров и ремонта;

необходимые мероприятия при пожаре.

4.2. В теплый период года приток воздуха осуществляется через все нижние аэрационные проемы в стеновых ограждениях, а также через ворота и входные двери.

4.3. В холодный и переходный периоды года приток воздуха в необходимом объеме осуществляется через проемы в стеновых ограждениях, расположенных не ниже 4 м от уровня пола до низа проема.

4.4. В многопролетных зданиях приток воздуха может дополнительно осуществляться через фонари смежного холодного пролета, если средняя концентрация газов и пыли в воздухе, поступающем через этот пролет, не превышает 30% предельно допустимой концентрации. При этом в холодный период года должны быть приняты меры к тому, чтобы не переохлаждать рабочие места холодного пролета.

4.5. В теплый период года не следует открывать оконные проемы, через которые поступает воздух, загрязняющийся или нагревающийся по пути к рабочим местам (омывает горячие поверхности оборудования и нагревается от них, загазовывается и т.д.).

4.6. Вытяжка во все периоды года должна осуществляться через фрамуги фонарей или шахты и дефлекторы.

4.7. В холодный и переходный периоды года фрамуги фонарей следует открывать на участках, расположенных над источниками тепловыделений или вблизи от них.

4.8. Площадь открываемых приточных и вытяжных проемов в холодный и переходный периоды года устанавливают в процессе эксплуатации с учетом температуры наружного воздуха, исходя из необходимости поддержания заданных рабочей инструкцией температур воздуха в помещениях. При этом воздухообмен регулируется, в первую очередь, уменьшением или увеличением площади открытых проемов в вытяжных фонарях за счет изменения углов открытия фрамуг.

4.9. При наличии многоярусных фонарей фрамуги для уменьшения воздухообмена следует закрывать, начиная с нижнего яруса.

4.10. Створки приточных проемов в наружных стенах с наветренной стороны следует открывать под углом примерно вдвое меньшим, чем на подветренной стороне.

4.11. Регулировка фрамуг вытяжных задуваемых фонарей, в зависимости от направления ветра, осуществляется следующим образом:

при направлении ветра вдоль фонаря (с возможными отклонениями до 15° в ту или другую сторону) фрамуги задуваемых фонарей могут быть открыты с обеих сторон;

при всяком другом направлении ветра фрамуги задуваемых фонарей должны быть открыты только с подветренной стороны.

4.12. При наличии незадуваемых фонарей их створки, независимо от направления ветра, могут быть открыты с обеих сторон фонаря.

Примечание: Для определения направления ветра на одном из высоких сооружений предприятия должен быть установлен флюгер.

4.13. В нерабочее время при одно- и двухсменной работе цеха (отделения) предприятия все приточные и вытяжные проемы в холодный период года должны быть закрыты, а в переходный период в зависимости от температуры наружного воздуха разрешается закрывать только приточные проемы.

4.14. Механизмы для управления аэрационными устройствами должны систематически проверяться на безотказность действия.

4.15. Трущиеся части механизмов управления аэрационными устройствами должны быть смазаны. В процессе эксплуатации аэрационных устройств необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов рам и переплетов, а также повреждения остекления.

Открывание и закрывание застекленных фрамуг и панелей должны осуществляться плавно и легко.

4.16. Фрамуги и щиты, используемые при аэрации, должны прикрываться плотно без щелей во избежание переохлаждения производственных помещений в холодный период года.

4.17. Пространство между ветрозащитными панелями и фонарями в холодный и переходный периоды года необходимо периодически очищать от снега.

Приложение 1

Минмонтажспецстрой СССР
___________________________________
(наименование организации)

ПАСПОРТ

вентиляционной установки

Объект _________________________________________

Зона ___________________________________________

Отделение ______________________________________

А. Общие сведения

1. Назначение вентустановки _______________________________________________

2. Местонахождение оборудования вентустановки ______________________________

Б. Технические сведения об оборудовании вентустановки

1. Вентилятор

| Данные | Тип N | D всасыв. отверстия, мм | Размер выхлопного отверстия, мм | Производительность, м/ч | Полное давление, кгс/м | D шкива, мм | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

2. Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | D шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

3. Калориферная установка

|  | Тип, модель или размеры, мм | Коли- чество | Схема установки | Сопро- тивление по воздуху, кгс/м | Параметры теплоносителя | Теплопроизво- дительность при расчетной температуре, ккал/ч | Коэффициент теплопередачи, ккал/мч·°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные |  |  |  |  | пар | вода |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

4. Пылеочистное устройство

| Данные | Наименование | N | Количество | Производительность, м/ч | % подсоса (выбивания) | Сопротивление, кгс/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

5. Увлажнительное устройство

| Данные | Насос | Электродвигатель | Распылители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип | производи- тельность, м/ч | давление перед форсунками, кгс/см | частота вращения, об/мин | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип | количество |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

6. Калориферные установки зональных подогревателей (охладителей)

| Данные | Тип, модель или размеры, мм | Коли- чество | Схема установки | Сопро- тивление по воздуху, кгс/м | Параметры тепло- носителя | Теплопроиз- водительность при расчетной температуре, ккал/ч | Коэффициент теплопередачи, ккал/м·ч·°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуре |  |  |  |  |  |  |  |

Количество приточного (удаляемого) 
воздуха по обслуживаемым помещениям

| N п/п | N помещения | Наименование помещения | Количество воздуха, м/ч | % неувязки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |  |  |

Подписи исполнителей:

Схема вентиляционной установки

Примечание

Приложение 2

Средние укрупненные категории сложности ремонта вентиляционных установок 
(без электродвигателей) в ремонтных единицах

|  | Вентиляционные установки и устройства к ним | Категория сложности ремонта на одну установку с числом воздухоприемных или воздуховыпускных устройств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | свыше 25 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Вытяжка без пылеочистных устройств с местными отсосами или насадками на опусках | 9 | 12 | 18 | 28 | 33 | 41 |  |
|  | То же, общеобменной вентиляции при удалении воздуха через отверстия и окна в воздуховодах | 6 | 7,5 | 11 | 18 | 22 | 27 |  |
|  | Вытяжка с пылеочистными устройствами: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавными фильтрами | 11,5 | 16 | 23 | 32 | 36 | 46 |  |
|  | скрубберами и гидрофильтрами | 10,5 | 15 | 22 | 31 | 35 | 45 |  |
|  | циклонами | 10 | 13 | 21 | 30 | 34 | 44 |  |
|  | кассетными фильтрами | 9,5 | 12 | 18 | 25 | 30 | 40 |  |
|  | Приточная установка без пылеочистных устройств и оросительных камер с калориферами и выпуском воздуха через приточные насадки | 7 | 9 | 13 | 21,5 | 25 | 32 |  |
|  | То же, с выпуском воздуха через отверстия и окна в воздуховодах | 5,5 | - | 10 | 17,5 | 20 | 27 |  |
|  | Пылеочистные и автоматические регулирующие устройства: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Оросительные камеры | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Автоматические регуляторы температуры, влажности и др. | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |  |
|  | Осевой вентилятор, установленный без сети воздуховодов | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Переносные душирующие установки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без увлажнения | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | с увлажнением | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | крышные вентиляторы | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопительно-вентиляционные агрегаты с вентиляторами: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осевым | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | центробежным | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральные кондиционеры без холодоснабжающих установок производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | - | - | - | 14 | - | - |  |
|  | 20000 | - | - | - | - | - | 35 |  |
|  | 40000 | - | - | - | - | - | 38 |  |
|  | 60000 | - | - | - | - | - | 41 |  |
|  | 80000 | - | - | - | - | - | 44 |  |
|  | 120000 | - | - | - | - | - | 50 |  |
|  | 160000 | - | - | - | - | - | 56 |  |

Примечания: 1. Среднечасовой объем удаляемого или подаваемого воздуха на каждое воздухоприемное или воздуховыпускное отверстие принят до 1000 м/ч.

Если этот объем будет больше, то каждые последующие полные или неполные 1000 м/ч воздуха приравнивать к одному устройству.

2. При наличии сложных или уникальных вентиляционных установок категории сложности ремонта для них могут устанавливаться на месте с утверждением главным инженером (техническим руководителем) предприятия.

3. За одну категорию сложности ремонта для системы ППР вентиляционного оборудования принята трудоемкость капитального ремонта, равная 35 ч, отнесенная: при сложности работ до 4 категории - к 3-му разряду, а свыше 4 для автоматизированных установок - к 4-му разряду тарифной сетки сдельщиков. Для электротехнического оборудования трудоемкость капитального ремонта принята равной 15 ч, отнесенной также к 4-му разряду тарифной сетки сдельщиков.

Приложение 3

Структура и продолжительность межремонтных циклов и периодов между очередными ремонтами и осмотрами для вентиляционных установок при трехсменной и двухсменной их работе

| Выделяющиеся вредности при работе техноло- гического оборудования | Продолжительность межремонтных циклов в годах в зависимости от сменности работы установок | Периоды в месяцах | Структура межремонтного цикла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | три смены | две смены | межремонтные | межосмот- ровые |  |
|  | вытяж- ные | приточ- ные | вытяж- ные | приточ- ные | вытяж- ные | приточ- ные | вытяж- ные | приточ- ные | вытяжные и приточные установки |
| Тепловыде- ления, газы некоррози- онного действия, масляная аэрозоль | 6 | 10 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | к-о-м-о-м-о-с-о-м-о-м-о-к |
| Газы и пары коррозионного действия, влага, пыль | 4 | 10 | 6 | 18 | 8 | 12 | 4 | 6 |  |
| Газы и пары сильно коррозионного действия, пыль истирающего действия | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 |  |

Примечания: 1. При переходе от трехсменной работы к двухсменной продолжительность межремонтного цикла увеличивается в 1,4 раза, а от трехсменной работы к односменной - в три раза.

2. Продолжительность межремонтного цикла для вентиляционных установок, проработавших свыше 5 лет, сокращается на 10%.

Условные обозначения:

| к - капитальный плановый ремонт | м - малый плановый ремонт |
| --- | --- |
| о - плановый осмотр | с - средний плановый ремонт |

Приложение 4

Средние укрупненные нормы времени в часах на все виды ремонта, чистки и технических испытаний вентиляционных установок (без электродвигателей) на одну ремонтную единицу

| Вентиляци- онные установки и устройства к ним | Виды ремонта | Техни- ческие испыта- ния |
| --- | --- | --- |
|  | капитальный | средний | малый | осмотр | чистка |  |
|  | Виды работ |  |
|  | сле- сар- ные | ста- ноч- ные | про- чие | всего | сле- сар- ные | ста- ноч- ные | про- чие | всего | сле- сар- ные | ста- ноч- ные | про- чие | всего | сле- сар- ные | ста- ноч- ные | про- чие | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Вытяжная установка без пылеочистных устройств с местными отсосами и насадками на опусках | 22 | 6 | 7 | 35 | 13 | 2,5 | 4 | 19,5 | 5 | 1,3 | 1 | 7,3 | 0,7 | - | 0,2 | 0,9 | 1,2-1,4 | 0,4 |
| Вытяжная установка общеобменной вентиляции при удалении воздуха через отверстия и окна в воздуховодах | 22 | 6 | 7 | 35 | 13 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0,7 | - | 0,1 | 0,8 | 1,2-1,4 | 0,3 |
| Вытяжная установка с пылеочистными устройствами | 22 | 5 | 8 | 35 | 13 | 3 | 4,5 | 20,5 | 5 | 1,4 | 1 | 7,4 | 0,7 | - | 0,2 | 0,9 | 1,5-2 | 0,5 |
| Приточная установка с калориферами без очистных и оросительных устройств | 22 | 6 | 7 | 35 | 13 | 2 | 4 | 19 | 4,5 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | - | 0,2 | 1,2 | 0,8-0,9 | 0,4 |
| Приточная установка с калориферами, очистными или оросительными устройствами | 22 | 5 | 8 | 35 | 14 | 2 | 4 | 20 | 5 | 1,2 | 1 | 7,2 | 0,9 | - | 0,3 | 1,2 | 1,2-1,3 | 0,5 |
| Вытяжные и приточные установки с осевыми вентиляторами без ременного привода | 21 | 5 | 9 | 35 | 14 | 1 | 3 | 18 | 4,3 | 1 | 1 | 6,3 | 0,6 | - | 0,1 | 0,7 | 0,8-1,0 | 0,3 |

Примечания: 1. В нормы времени не входят работы по устройству и разборке лесов, подмостей и других приспособлений для ремонта и чистки элементов вентиляционных установок на высоте, недоступной для их проведения с пола или переносных лестниц.

2. Нормы времени, приведенные в таблице, предусматривают изготовление отдельных деталей и узлов в цехах предприятий. При получении их в готовом виде нормы соответственно уменьшаются. Для вентиляционного оборудования, проработавшего свыше 10 лет, нормы на слесарные работы могут быть увеличены на 10%. Нормы на слесарные работы предусматривают выполнение их в закрытом отапливаемом помещении при наличии простейших грузоподъемных устройств (талей, домкратов, тележек и т.п.).

При ремонте вентиляционных устройств без снятия их с места установки и при расположении их в неудобных местах нормы на слесарные работы могут быть увеличены на 10%.

Приложение 5

Периодичность чисток установок механической вентиляции

| Рабочие помещения | Число чисток в год (не менее) |
| --- | --- |
|  | вытяжных | приточных |
| 1 | 2 | 3 |
| Механические цехи с обработкой металла резанием, цехи холодной штамповки и сборочные цехи | 2 | 1 |
| Шлифовальные, заточные, наждачные, деревообрабатывающие и полировальные цехи и отделения, участки обработки пластмассовых изделий | 12 | 2 |
| Участки с централизованным удалением металлической стружки от станков | 4 | 1 |
| Отделения и участки литейных цехов: |  |  |
| центробежного литья | 12 | 2 |
| очистные | 12 | 2 |
| пневматической транспортировки смесей | 12 | 2 |
| гидропескоструйные и дробеструйные | 12 | 2 |
| выбивные | 12 | 2 |
| смесеприготовительные | 12 | 2 |
| плавильные и заливочные | 6 | 1 |
| сушильные | 2 | 1 |
| Цехи, участки: кузнечные, прессовые прокатные, горячей штамповки, прессовые отделения пластмассовых цехов | 6 | 1 |
| Установки сварочных постов и установки металлизации | 2 | 1 |
| Участки и отделения термических цехов: |  |  |
| термообработки | 2 | 1 |
| закалки в ваннах | 4 | 1 |
| ванн цианирования | 6 | 1 |
| установки токов высокой частоты и индукционной закалки | 2 | 1 |
| электроискровой и электрозвуковой обработки | 4 | 1 |
| Участки цехов: |  |  |
| металлопокрытий, хромирования | 6 | 1 |
| полирования и галтовки | 6 | 1 |
| никелирования, воронения и оксидирования | 3 | 1 |
| травления | 4 | 1 |
| Участки покрытия антикоррозионными неметаллическими пленками | 4 | 1 |
| Участки цехов пульверизационной окраски | 12 | 1 |
|  | (камеры и сепараторы еженедельно) |
| Участии ручной окраски кистью или окунанием | 2 | 1 |
| Помещение сушки окрашенных изделий | 1 | 1 |
| Помещения с технологическим процессом, связанным со значительными выделениями мелкодисперсной пыли | 6 | 2 |
| Варочные залы предприятий общественного питания | 4 | 1 |
| Помещения инженерно-лабораторных корпусов | 2 | 1 |
| Помещения служебно-административных и культурно-бытовых зданий | 1 | 1 |
| Помещения лечебно-профилактических учреждений | 2 | 1 |

Примечание. Чистка приточных вентиляционных установок, имеющих пылеочистные устройства, производится два раза в год.

Литература

1. Справочник по специальным работам. Наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции. Госстройиздат. М., 1962.

2. Временная инструкция по пуску, наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях (СН 271-64). Госстройиздат. М., 1964.

3. Xазанов И.С. Эксплуатация и ремонт вентиляционных установок машиностроительных заводов. Изд-во “Машиностроение“. М., 1968.