СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ
ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СНиП 3.04.03-85 п.п.1.8-1.10; 2.1;  6.1; 6.17; 6.18; 10.1; 10.5

ГОСТ 9.015-77 п.п.3.2.3; 3.2.4

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовитель- ные работы | Подготовка поверхности: чистота, просушка, наличие дефектов | Внешний осмотр | До устройства защитных покрытий | Мастер | Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокате и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | То же | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Устройство защитных покрытий | Соблюдение условий производства защитных покрытий (температура воздуха защищаемых поверхностей) | Визуально Термометр | В процессе производства защитных покрытий | То же | Работы по нанесению защитных покрытий, как правило, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже 10 °С В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях Нe допускается устройство защитных покрытий находящихся вне помещений во время атмосферных осадков |
|  | Структура защитного покрытия, толщина | Визуально Микрометр | То же | Прораб | Тип покрытия | Структура покрытия | Толщина покры- тия, мм, не менее |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Нормальный | Грунтовка, полимерная липкая лента один слой Наружная обертка | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Усиленный | Грунтовка, полимерная липкая лента два слоя Наружная обертка | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Весьма усиленная | Грунтовка, полимерная липкая лента три слоя Наружная обертка | 1,2 |
|  | Величина нахлестки полотнищ | Визуально Метр складной | В процессе производства защитных покрытий | Мастер | Величина нахлестки полотнищ должна быть не менее 100 мм |
|  | Изоляция в зоне сварных швов | То же | То же | То же | При изоляции трубопроводов и емкостей полимерными липкими лентами в зоне сварных швов для дополнительной его защиты по грунтовке наносят один слой липкой ленты шириной 100 мм, затем эту зону обертывают (с натяжением и обжатием) тремя слоями липкой ленты |
|  | Сцепление с защищаемой поверхностью | Визуальный осмотр Простукивание поверхности деревянным молоточком | То же | Прораб | При простукивании поверхности деревянным молоточком не должно быть изменений звука |
|  | Внешний вид, сплошность | Визуальный осмотр | То же | То же | На защитном покрытии не допускаются механические повреждения и пропуски в швах |