КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ

| Технологический процесс | Контролируемые показатели | Измерительный инструмент | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка деталей воздуховодов к месту монтажа | Проверка комплектности системы вентиляции (наличие регулирующих устройств, средств крепления и т.д.) | - | Постоянный 100%. Визуально. Соответствие с комплектовочной ведомостью, эскизами |
| Разметка мест установки средств крепления воздуховодов | Шаг установки креплений в соответствии со СНиП 3.05.01-85 | Рулетка = 10 м Шнур Отвес = 200 г | Постоянный 100% |
| Сверление отверстий в строительных конструкциях | Глубина сверления | Метр стальной | Постоянный 100% |
| Установка средств крепления | Прочность установки креплений | - | Постоянный 100%. Визуально |
| Сборка в укрупненные узлы деталей воздуховодов, регулирующих и воздухораспределительных устройств на площадке | Правильность сборки в соответствии с проектом. Герметичность соединений | - | Визуально. Постоянный 100% |
| Подъем на проектную отметку и соединение между собой укрупненных узлов воздуховодов с предварительным закреплением | Положение поперечных швов и разъемных соединений воздуховодов относительно строительных конструкций. Вертикальность стояков. Отсутствие изломов, кривизны на прямых участках воздуховодов | - Отвес = 200 г | Визуально. Постоянный 100% |
| Выверка смонтированных воздуховодов и окончательное закрепление их | Горизонтальность установки воздуховодов и соблюдение уклонов в разводящих участках воздуховодов. Плотность охвата воздуховода хомутами. Надежность и внешний вид креплений | Метр металлический, рулетка = 10 м, уровень = 300 мм | Постоянный 100%. Визуально |
| Присоединение воздуховодов к вентиляционному оборудованию | Правильность установки мягких вставок (отсутствие провиса) | - | Постоянный 100%. Визуально |
| Опробование действия регулирующих устройств | Плавность работы регулирующих устройств |  | Выходной 100%. Визуально |