ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ ФАЗА-НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК И ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ НУЛЕВОГО ПРОВОДА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Измерение сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник

Зануление ОПЧ электроустановки проверяется при вводе электроустановки проверяется при вводе электроустановки в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации: один раз в 5 лет для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников; но не более 10% от их общего числа, и после ремонта.

Проверку можно производить расчетом по формуле:

,

где  - полное сопротивление петли "фаза-нуль";

- полное сопротивление проводов петли "фаза-нуль";

- полное сопротивление питающего трансформатора.

Для алюминиевых и медных проводов =0,6 Ом/км.

По  определяется ток однофазного КЗ на землю:

.

Если расчет показывает, что кратность тока однофазного замыкания на землю на 30% превышает допустимые кратности срабатывания защитных аппаратов, указанные в ПУЭ, то можно ограничиться расчетом. В противном случае следует провести прямые измерения тока КЗ специальными приборами, например типов ЭКО-200, ЭКЗ-01 или по методу "амперметра-вольтметра" на пониженном напряжении.

Чаще всего при эксплуатации зануления для измерения сопротивления петли "фаза-нуль" применяются следующие методы и приборы:

- метод "амперметра-вольтметра" с отключением и без отключения испытуемого оборудования;

- омметр М-372 и измеритель сопротивления М-417.

Сопротивления заземлений нейтрали и нулевого провода измеряются приборами МС-08, МС-07, М-416.

Наибольшее распространение для измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" получил прибор М-417. Схема измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" с использованием прибора М-417 приведена на рис.1.

Рис.1. Схема измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" с использованием прибора М-417

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология выполнения работ

Измерение величины сопротивления цепи "фаза-нуль" и проверка целостности нулевого провода проводится при вводе электроустановки в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 5 лет для наиболее удаленных, а также наиболее мощных электроприемников, но не менее 10% их общего числа, и после ремонта. Измерения выполняются расчетом в составе не менее двух человек.

1. Отключить питающее напряжение с испытываемого объекта. На привод коммутационного аппарата вывесить плакат "Не включать! Работают люди" и принять меры против ошибочной подачи напряжения.

2. Установить прибор на горизонтальную поверхность, открыть крышку и вынуть соединительные провода.

3. Ручку "КАЛИБРОВКА" поставить в левое крайнее положение.

4. Присоединить соединительные провода к зажимам прибора.

5. Один провод с помощью зажима присоединить к корпусу испытываемого объекта (электроприемника), обеспечив в месте соединения надежный контакт, а второй провод присоединить к одной из фаз сети на распределительном щите или непосредственно на щите объекта. Схема подключения приведена на рис.2.

Рис.2. Схема подключения прибора М-417

6. Подать напряжение на измеряемый участок сети. При отсутствии обрыва нулевого провода на приборе загорится сигнальная лампа "". Если последняя не загорается, то это свидетельствует о наличии обрыва нулевого провода.

7. Нажать кнопку "ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ" и с помощью ручки "КАЛИБРОВКА" установить стрелку прибора на нуль.

8. Отпустить кнопку "ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ" и нажать кнопку "ИЗМЕРЕНИЕ". Сопротивление цепи "фаза-нуль"  отсчитать по показанию стрелки шкалы прибора. Время измерения не более 4-7 с, с интервалом между измерениями не менее 0,5 мин.

Загорание сигнальной лампы "2 Ом" при нажатой кнопке "ИЗМЕРЕНИЕ" свидетельствует о сопротивлении цепи "фаза-нуль" измеряемого объекта больше 2 Ом. Повторные измерения производить только после проверки калибровки.

9. Отключить питающее напряжение с испытываемого объекта. На приводе коммутационного аппарата вывесить плакат "Не включать! Работают люди" и принять меры против ошибочной подачи напряжения на испытываемый объект.

10. Разобрать схему подключения прибора М-417 и подать напряжение на объект.

11. Вычислить ток однофазного короткого замыкания

,

где  - фазное напряжение сети, В;  - сопротивление цепи "фаза- нуль", Ом.

Ток однофазного короткого замыкания  должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки или в 1,5 раза - ток отключения максимального расцепителя соответствующего автоматического выключателя.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Измерение величины сопротивления цепи "фаза-нуль" и проверка целостности нулевого провода проводится при вводе электроустановки в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 5 лет для наиболее удаленных, а также наиболее мощных электроприемников, но не менее 10% их общего числа, и после ремонта. Измерения выполняются расчетом в составе не менее двух человек.

Ток однофазного короткого замыкания  должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки или в 1,5 раза - ток отключения максимального расцепителя соответствующего автоматического выключателя.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Приборы, инструмент и расходные материалы

1. Прибор М-417

2. Ключи гаечные, комплект

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования ПУЭ к заземлению электроустановок

Заземление или зануление следует выполнять во всех электроустановках переменного тока с напряжением от 380 В и в электроустановках постоянного тока с напряжением от 440 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных электроустановках заземление и зануление выполняются и в устройствах переменного тока с напряжением выше 42 В и в устройствах постоянного тока с напряжением выше 110 В, а во взрывоопасных установках - при любом напряжении переменного и постоянного токов.

При напряжении до 1000 В в электроустановках с глухозаземленной нейтралью должно быть выполнено зануление. В этих случаях заземление корпусов электроприемников без их зануления запрещается.

Подлежат заземлению или занулению:

корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов светильников и т.д.;

приводы электрических аппаратов;

вторичные обмотки измерительных трансформаторов (если в проекте отсутствуют особые указания);

каркасы распределительных щитов, щитков и шкафов (если на них установлено электрооборудование напряжением переменного тока выше 42 В или постоянного тока выше 110 В);

металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции и соединительные муфты, оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, стальные трубы электропроводки, корпуса шинопроводов, лотки, короба, тросы и стальные полосы с укрепленными на них кабелями и проводами;

металлические оболочки и броня силовых, а также контрольных кабелей и проводов на напряжение переменного тока до 42 В и постоянного тока до 110 В, проложенных на общих металлоконструкциях;

электрооборудование, установленное на опорах воздушных линий;

металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков и машин;

металлические корпуса силовых стационарно установленных электроприемников (электрических плит, кипятильников и др.), а также металлические трубы электропроводки к ним;

корпуса и части электропроводок на лестничных клетках жилых и общественных зданий, в домовых, доковых и общественных санитарных узлах, банях и других подобных помещениях. В ванных комнатах металлические корпуса ванн должны быть соединены с трубами водопровода.

Допускается не выполнять специальное заземление или зануление:

корпусов электрооборудования, установленного на заземленных или зануленных металлоконструкциях щитов или шкафов, станинах станков и других основаниях (при условии надежного электрического контакта их с этими основаниями или с установленным на них заземленным и зануленным оборудованием);

металлических деталей на деревянных опорах воздушных линий (если заземления не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений).

Существуют определенные требования к заземлению и занулению электроприемников различного типа.

1. Каждая заземляемая часть электроустановки должна быть присоединена к заземляющей магистрали отдельным ответвлением. Последовательное подключение к заземляющему проводнику нескольких частей запрещается.

2. Сечения медных и алюминиевых проводников для заземления различных частей электроустановки должны соответствовать значениям, указанным в табл.5.1.

Таблица 5.1

Минимально допустимые сечения заземляющих проводников, мм

| Тип проводника | Медный | Алюминиевый |
| --- | --- | --- |
| Неизолированный проводник при открытой прокладке | 4 | 6 |
| Полированный провод | 1,5 | 2,5 |
| Заземляющая и нулевая жила кабеля многожильного провода в общей защитной оболочке с фазными жилами | 1 | 1,5 |

3. Заземляющие ответвления к однофазным электроприемникам должны выполняться отдельным (третьим) проводником; использовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается.

4. Присоединение заземляющих ответвлений к металлоконструкциям следует выполнять сваркой, а к корпусам аппаратов и машин - болтами. Контактные поверхности при этом должны быть зачищены до металлического блеска и смазаны тонким слоем вазелина.

5. Металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников заземляются специальной жилой гибкого провода, которая не должна одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод электроустановки запрещается.

6. Присоединение заземляющего проводника к заземляющему или нулевому контакту штепсельной розетки следует выполнять отдельным проводником. Вилка для включения переносного электроприемника должна иметь удлиненный заземляющий штырь, который вступает в соединение с заземляющим контактом розетки до того, как соединятся токопроводящие контакты.

7. Жилы проводов и кабелей для заземления переносных и передвижных установок должны иметь сечения, равные сечениям фазных проводов, и находиться в общей с ними оболочке.

Заземлению не подлежат:

рельсовые пути, выходящие за территорию электрических станций, подстанций и промышленных предприятий;

корпуса электрооборудования, установленного на заземленных металлических конструкциях, если на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и неокрашенные места для обеспечения плотного электрического контакта;

корпуса электроизмерительных приборов, реле и других устройств, установленных на щитках, щитах, шкафах и стенах камер распределительных устройств;

корпуса электроприемников, имеющих двойную изоляцию относительно токоведущих частей. У приборов с двойной изоляцией корпус выполняется из изолирующего материала, а токоведущие части имеют собственную изоляцию. Таким образом, если происходит повреждение изоляции токоведущих частей приемника, то опасность поражения током не возникает, так как изоляционный корпус или изоляционные прокладки между корпусом и внутренними изолированными токоведущими частями надежно защищают человека от электрического удара;

съемные или открывающиеся части металлических заземленных каркасов и камер распределительных устройств, ограждений, шкафов и др.

Запрещается заземлять металлические корпуса стационарно установленного осветительного электрооборудования и переносные приемники (утюги, плитки, бытовые холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и др.) в помещениях без повышенной опасности жилых и общественных зданий (кухнях, ванных и туалетных комнатах квартир и номеров гостиниц).

Примечание. В заземляющей сети наиболее часто повреждаются сварные швы, соединяющие ее отдельные участки друг с другом. Целость сварных швов проверяется ударами молотка по сварным стыкам. Дефектный шов вырубают зубилом и вновь заваривают дуговой автогенной или термитной сваркой.

До начала ремонта заземляющей сети проверяют сопротивление заземлителя растеканию тока. Если оно выше нормы, то принимают меры к его снижению. Для этого увеличивают число электродов заземлителя или вокруг них укладывают в радиусе 250...300 мм поочередно слои соли и земли толщиной 10...15 мм. Каждый укладываемый слой поливают водой. Таким способом обрабатывают землю вокруг верхней части электрода заземлителя каждые 3-4 года.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценке 08-02-472-10 не учтена стоимость провода.

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | мате- риалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неуч- тенных мате- риалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 08-02-471. Заземлители |
|  | Измеритель: 10 шт. |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: |
| 08-02-471-01 | 50х50х5 мм | 853,77 | 100,58 | 60,15 | 2,57 | 693,04 | 10,7 |
| 08-02-471-02 | 63х63х6 мм | 1246,35 | 110,92 | 86,76 | 4,05 | 1048,67 | 11,8 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: |
| 08-02-471-03 | 12 мм | 387,61 | 77,93 | 39,93 | 1,08 | 269,75 | 8,29 |
| 08-02-471-04 | 16 мм | 581,47 | 77,93 | 54,45 | 1,89 | 449,09 | 8,29 |
| Таблица 08-02-472. Заземляющие проводники |
|  | Измеритель: 100 м |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали: |
| 08-02-472-01 | круглой диаметром 12 мм | 744,56 | 178,60 | 59,23 | 1,89 | 506,73 | 19 |
| 08-02-472-02 | полосовой сечением 160 мм | 1082,21 | 156,04 | 78,58 | 2,97 | 847,59 | 16,6 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: |
| 08-02-472-06 | из полосовой стали сечением 100 мм | 1349,19 | 178,60 | 73,19 | 2,57 | 1097,40 | 19 |
| 08-02-472-07 | из полосовой стали сечением 160 мм | 1706,05 | 200,22 | 87,70 | 3,38 | 1418,13 | 21,3 |
| 08-02-472-08 | из круглой стали диаметром 8 мм | 1070,26 | 188,94 | 53,83 | 1,49 | 827,49 | 20,1 |
| 08-02-472-09 | из круглой стали диаметром 12 мм | 1365,34 | 200,22 | 73,19 | 2,57 | 1091,93 | 21,3 |
| 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм открыто построительнымоснованиям | 7178,38 | 438,04 | 32,22 | 0,41 | 6708,12 | 46,6 |
|  | Измеритель: 10 шт. |
| 08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм длястроительныхметаллических конструкций | 49,59 | 33,75 | 6,96 | 0,14 | 8,88 | 3,59 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011