СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Часть IV, выпуск 2

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

УСТРОЙСТВО ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК ТРАНШЕЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

СП 41-106-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб.

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Общие положения

Обратная засыпка траншей тепловых сетей должна выполняться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.02.01-87, СП 41-105-2002, СП 41-106-2004, СП 41-107-2004, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке и действующей в системе менеджмента качества.

До проведения работ по обратной засыпке траншей тепловых сетей должны быть:

- завершены все предусмотренные проектом работы по прокладке трубопроводов и монтажу строительных конструкций (подготовка оснований под трубопроводы, каналы и тоннели, монтаж трубопроводов, узлов, элементов и деталей, сварочные, антикоррозионные и теплоизоляционные работы, монтаж верхних лотков или перекрытий каналов и тоннелей, замоноличивание и обетонирование стыковых соединений каналов и тоннелей, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки строительных конструкций, гидроизоляция строительных конструкций);

- надлежаще оформлены акты освидетельствования скрытых работ по прокладке трубопроводов и монтажу строительных конструкций;

- завершены работы по предварительным испытаниям трубопроводов;

- устранены выявленные при испытаниях дефекты и проведены повторные испытания трубопроводов на прочность и герметичность.

Способ обратной засыпки траншей с уплотнением грунта, а также типы применяемых механизмов устанавливаются проектом организации строительства и уточняются проектом производства работ, составляемыми с учетом требований действующих нормативных документов. При выборе механизмов исходят из необходимой степени уплотнения грунта, заданных объемов и сроков работ с минимальными затратами. При этом для обеспечения качественной засыпки следует использовать местные грунты в период их оптимальной влажности. Переувлажненные грунты уплотнению не поддаются, поэтому перед уплотнением их следует подсушивать до оптимальной влажности. Разрыхленный грунт слоем толщиной 30-40 см подсушивается в жаркую погоду за 2-3 дня. Чтобы довести до проектной плотности грунт с влажностью менее оптимальной, его необходимо уплотнять увеличенным числом проходов (ударов) по одному следу.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие ППР, технологической карты и СОКК по устройству обратных засыпок и требуемых в них данных; | ППР, технологическая карта и СОКК |
|  | - наличие требуемых согласованных изменений проекта (при замене грунтов обратных засыпок); | Согласованные изменения |
|  | - завершение предусмотренных проектом работ по прокладке трубопроводов и наличие актов освидетельствования скрытых работ и акта о проведении предварительных испытаний трубопроводов; | Акты освидетельствования скрытых работ |
|  | - готовность механизмов и приспособлений для обратной засыпки, для подбивки пазух и уплотнения грунта. | Акт предварительных испытаний трубопроводов |
| Устройство обратных засыпок | Контролировать: - соблюдение заданной технологии устройства обратных засыпок при подбивке пазух, первой и второй стадиях засыпки траншей с уложенными трубопроводами, каналами и тоннелями (гранулометрический состав грунта, содержание в грунте мусора, растворимых солей, мерзлых комьев, твердых включений, снега и льда, температуру грунта, плотность сухого грунта, толщину слоев отсыпки и др.); | Общий и специальные журналы работ, в т.ч. журнал лабораторных испытаний Акты лабораторных испытаний |
|  | - соблюдение заданной технологии подсыпки и уплотнения грунта под действующими коммуникациями; |  |
|  | - соблюдение заданной технологии обратной засыпки на участках пересечения с существующими дорогами. |  |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактических параметров выполненной обратной засыпки требованиям проекта и нормативных документов; | Акты лабораторных испытаний |
|  | - надлежащее оформление актов освидетельствования скрытых работ по обратным засыпкам, в т.ч. в местах пересечения с действующими коммуникациями, существующими дорогами, улицами и т.д. | Акты освидетельствования скрытых работ |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: прораб (мастер), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика и эксплуатирующих организаций КИП - нивелир, щуп, лабораторные приборы, радиоизотопные плотномеры и влагомеры |

Требования СНиП 3.02.01-87

В проекте должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для устройства обратных засыпок, специальные требования к ним; определены методы устройства обратных засыпок, способы уплотнения грунта (или без уплотнения), определены требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения), толщины слоев отсыпки, возводимых из грунтов с разными физико-механическими характеристиками, определены механизмы для уплотнения грунта, количество ударов трамбовки или проходов уплотняющей машины по одному следу и др.; определены методы и объем операционного контроля параметров, регламентированных ППР и нормативной документацией.

По согласованию с заказчиком и проектной организацией грунты обратных засыпок при необходимости могут быть заменены.

Применение грунтов с концентрацией растворимых солей в пороговой влаге свыше 10% не допускается для засыпки на расстоянии менее 10 м от существующих и проектируемых неизолированных металлических или железобетонных конструкций.

При использовании для засыпок грунтов, содержащих твердые включения, в т.ч. мерзлые комья, в объеме до 20% от общего объема грунта, последние должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от труб.

При укладке грунта "насухо" уплотнение следует производить, как правило, при влажности, которая должна быть в пределах , где  - оптимальная влажность, определяемая в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002 "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности". Коэффициенты А и В следует принимать по нижеследующей таблице.

| Тип грунта | Величина коэффициентов А и В при коэффициенте уплотнения Ксом |
| --- | --- |
|  | 0,98 | 0,95 | 0,92 |
|  | А | В | А | В | А | В |
| Пески крупные, средние, мелкие | Не ограничивается |
| Пески пылеватые | 0,60 | 1,35 | 0,50 | 1,45 | 0,40 | 1,60 |
| Супеси | 0,80 | 1,20 | 0,75 | 1,35 | 0,56 | 1,40 |
| Суглинки | 0,85 | 1,15 | 0,80 | 1,20 | 0,70 | 1,30 |
| Глины | 0,90 | 1,10 | 0,85 | 1,15 | 0,75 | 1,20 |

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого следует определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее назначением. Величину осадки нескального грунта при отсутствии в проекте необходимых указаний ориентировочно можно принять равной 9%.

До засыпки траншей трубопроводы для фиксации проектного положения следует присыпать грунтом на половину его диаметра и тщательно уплотнить и подбить пазухи, оставляя стыки открытыми для осмотра в процессе предварительного испытания трубопроводов.

Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах, в т.ч. на участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями, если проектом предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменность положения и сохранность пересекаемых коммуникаций, следует производить в две стадии.

На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны немерзлым грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. При засыпке не должна повреждаться изоляция труб. Стыки засыпаются после проведения предварительных испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и герметичность.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы. При этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта, установленная проектом.

Засыпку траншей с непроходными подземными каналами и тоннелями в непросадочных грунтах следует производить в две стадии.

На первой стадии, после монтажа плит перекрытий каналов или верхних лотков и по окончании работ по устройству гидроизоляции выполняется засыпка нижней зоны траншеи на высоту 0,2 м над верхом канала или тоннеля немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но не более 20 см, равномерно слоями толщиной 20-30 см, одновременно с обеих сторон канала или тоннеля, с послойным его уплотнением до проектной плотности.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/2 канала. При этом должна обеспечиваться сохранность канала и плотность грунта, установленная проектом.

Уплотнение пазух на первом этапе засыпки следует производить слоями 0,2-0,3 м от стенки траншеи в сторону трубы. Уплотнение грунта рекомендуется производить ручными, механическими и электрическими трамбовками. Количество проходов и степень необходимого уплотнения должны быть указаны в проекте.

Траншеи и котлованы, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах II типа, на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, следует засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами, с уплотнением. При отсутствии в районе строительства указанных материалов допускается совместным решением заказчика, подрядчика и проектной организации использовать для обратных засыпок супеси и суглинки при условии обеспечения их уплотнения до проектной плотности.

На участке пересечения траншей, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах, с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей и не имеющими по проекту устройств, обеспечивающих неизменяемость их положения и сохранность, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой стороны пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а откосы подсыпки должны быть не круче 1:1.

Обратную засыпку (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение.

Обратные засыпки траншей в грунтовых условиях II типа по просадочности, в т.ч. на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа следует производить глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства коммуникаций. Использование дренирующих грунтов не допускается.

При обратной засыпке котлованов в набухающих грунтах следует применять ненабухающий грунт по всей ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкциям вертикального демпфирующего слоя, поглощающего деформации набухания. Ширина демпфирующего слоя грунта должна устанавливаться проектом.

Набухающий грунт допускается использовать для засыпки траншей с коммуникациями, за исключением мест наложения на них дорог и территорий с дорожным покрытием, где должен использоваться только ненабухающий грунт.

При устройстве обратных засыпок в засушливых районах допускается использовать для увлажнения грунта минерализованную воду при условии, что суммарное количество растворимых солей в грунте после уплотнения не будет превышать допустимых пределов, установленных проектом.

Требования СНиП 3.05.03-85

Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке трубопроводов следует выполнять после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляционных и строительно-монтажных работ.

Обратную засыпку необходимо производить в следующей технологической последовательности:

- подбивка пазух между трубопроводами бесканальной прокладки и основанием;

- одновременная равномерная засыпка пазух между стенками траншеи и трубопроводом при бесканальной прокладке, а также между стенками траншеи и канала, камеры при канальной прокладке на высоту не менее 0,2 м над трубопроводом, каналом, камерой;

- засыпка траншеи до проектной отметки.

Требования СП 41-105-2002

Обратная засыпка стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при бесканальной прокладке должна производиться послойно с одновременным уплотнением каждого слоя.

В местах установки стартовых и осевых сильфонных компенсаторов в зоне наибольшего движения теплопроводов при температурных деформациях (Lн) необходимо вести послойное уплотнение (Купл0,97-0,98) грунта при обратной засыпке как между трубопроводами, так и между трубопроводами и стенками траншеи. Над верхом полиэтиленовой оболочки изоляции труб, стартовых и осевых компенсаторов СК и СКУ обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. Засыпной материал не должен содержать камней, щебня, гранул с размером зерен более 16 мм, остатков растений, мусора, глины. Стыки необходимо засыпать после гидравлических испытаний и их изоляции. Над каждой трубой на слой песка необходимо укладывать маркировочную ленту. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

На поверхности необходимо восстановление тех же слоев покрытия, газонов, тротуаров, которые были до начала работ. До устройства асфальтового покрытия следует укладывать стабилизирующий гравийных слой.

В тех местах, где глубина выемки грунта, грунтовые характеристики или стесненные условия прокладки не позволяют вырыть обычную траншею с откосами и приямками для размещения компенсаторов, следует осуществлять вертикальное крепление траншеи и приямков.

При высоком уровне стояния грунтовых вод (выше глубины дна траншеи) в период строительства должна производиться их откачка.

Требования СП 41-106-2004

Обратная засыпка подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб при бесканальной прокладке должна производиться послойно с одновременным уплотнением каждого слоя толщиной 150-200 мм.

Над верхом полиэтиленовой оболочки изоляции асбестоцементных труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. Засыпной материал не должен содержать камней, щебня размером более 16 мм, остатков растений, мусора. Стыки должны засыпаться после гидравлических испытаний трубопроводов и их изоляции. Над каждой трубой на слой песка необходимо укладывать маркировочную ленту. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

На поверхности необходимо восстановление тех же слоев покрытия, газонов, тротуаров, которые были до начала работ. До устройства асфальтового покрытия следует укладывать стабилизирующий гравийных слой.

В тех местах, где глубина выемки грунта, грунтовые характеристики или стесненные условия прокладки не позволяют вырыть обычную траншею с откосами и приямками для размещения компенсаторов, следует осуществлять вертикальное крепление траншеи и приямков.

При высоком уровне стояния грунтовых вод (выше дна траншеи) в период строительства должна производиться их откачка.

Требования СП 41-107-2004

При обратной засыпке подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке в траншее необходимо устраивать над его верхом защитный слой и обсыпку из грунта толщиной не менее 200 мм сверху и не менее 100 мм сбоку, не содержащих твердых включений (щебня, камней и пр.).

Грунт в пазухах траншеи или приямках следует уплотнять трамбовками или поливом водой для обеспечения коэффициента уплотнения 0,95. Непосредственно над трубопроводом уплотнение грунта трамбовками не допускается. Поверх защитного слоя необходимо производить засыпку траншеи строительными машинами, механизмами местным грунтом, не содержащим твердых включений обломков строительных материалов и деталей и т.д., размерами более 600 мм. Обратная засыпка мерзлым грунтом не допускается. В ходе устройства защитного слоя из грунта над трубопроводом после отсыпки и трамбовки на защитный слой следует укладывать маркировочную ленту по всей длине трассы трубопровода горячего водоснабжения.

При реконструкции трубопроводов, проложенных в непроходных каналах допускается укладка труб в старые каналы с последующей засыпкой грунтом.

Контроль качества

При производстве работ по устройству обратных засыпок состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объемы и методы контроля должны соответствовать требованиям, приведенным ниже.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Вид и характеристики грунта основания траншеи | Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см | Технический осмотр всей поверхности основания |
| Гранулометрический состав грунта, предназначенного для обратных засыпок (при наличии специальных указаний в проекте) | Должен соответствовать проекту. Выход за пределы диапазона, установленного проектом, допускается не более чем в 20% определений | Измерительный и регистрационный по указанию проекта |
| Содержание в грунте, предназначенном для устройства обратных засыпок: |  |  |
| а) древесины, волокнистых материалов; гниющего или легкосжимаемого строительного мусора | Не допускается | Ежесменный, визуальный |
| б) растворимых солей в случае применения засоленных грунтов | Количество не должно превышать указанного в проекте | Измерительный по указаниям проекта, но не реже чем одно определение на 10 тыс. м |
| Содержание мерзлых комьев в обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта: | Не должно превышать, % | Визуальный, периодический (устанавливается в ППР) |
| а) для верхних зон траншей с уложенными коммуникациями | 20 |  |
| б) для грунтовых подушек | 15 |  |
| Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев в обратных засыпках | Не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 15 см для грунтовых подушек и 30 см для обратных засыпок | Визуальный, периодический (устанавливается в ППР) |
| Наличие снега и льда в обратных засыпках | Не допускается |  |
| Влажность уплотняемого грунта | Должна быть в пределах, установленных проектом | Измерительный, по указаниям проекта |
| Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок | Не ниже проектной. Допускаются значения ниже проектных на 0,06 г/см в отдельных определениях, но не более чем в 20% | Измерительный, периодический, объем устанавливается заказчиком |

Операционный контроль качества выполнения обратных засыпок должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

Качество грунта, предназначенного для обратной засыпки, должно проверяться в резервах (карьерах) и удовлетворять требованиям вышеприведенной таблицы.

Число отбираемых в резерве (карьере) проб грунта следует назначать по указаниям проекта.

Перед началом обратных засыпок должен быть произведен технический осмотр всей поверхности основания траншей и котлованов, в ходе которого следует контролировать ровность основания, его чистоту, соответствие плотности грунта основания требованиям проекта. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

В процессе производства работ по обратным засыпкам необходимо контролировать соответствие значений толщины отсыпаемых слоев и плотности грунта в уплотненном слое указанным в проекте.

Толщину отсыпаемых слоев грунта надлежит контролировать путем нивелирования или погружения в него металлического щупа.

Определение плотности грунта следует производить методом режущих колец по ГОСТ 5180-84. Допускается производить контроль плотности экспресс-методами (зондированием по ГОСТ 19912-2001, радиоизотопным поГОСТ 23061-90 и др.). При использовании экспресс-методов 5% общего числа измерений следует выполнять методом режущих колец.

Качество уплотнения грунта путем отбора проб необходимо проверять после укладки и уплотнения каждых 200 м, если другие требования не установлены проектом. Расстояние от строительных конструкций до места взятия первой пробы должно быть не более 0,3 м.

При поверхностном уплотнении грунта до коэффициента уплотнения более 0,95 пробы следует брать в каждом уплотненном слое на двух горизонтах (верхнем и нижнем), при коэффициенте уплотнения менее 0,95 - через два слоя на двух горизонтах, если другие требования не установлены проектом.

Число проб, отбираемых на каждом горизонте, должно быть не менее трех.

Средняя по проверяемому участку плотность грунта обратных засыпок должна быть не менее проектной, а при отсутствии в проекте заданной плотности должна быть не ниже плотности, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в нижеследующей таблице.

| Тип грунта | Контрольное значение коэффициента уплотнения при нагрузке на поверхность уплотненного грунта, МПа (кг/см) при общей толщине отсыпки, м |
| --- | --- |
|  | 0 | 0,05-0,2 (0,5-2) | св. 0,2 (2) |
|  | до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 | до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 | до 2 | 2,01-4 | 4,01-6 | св. 6 |
| Глинистые | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| Песчаные | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |
| Примечание: коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002. |

Допускаются отклонения фактической (достигнутой) плотности грунта ниже проектной не более чем на 0,06 г/см в отдельных определениях, но не более чем в 20% определений (отобранных проб).

При несоблюдении требований по фактической плотности грунта следует уточнить технологию уплотнения грунта и типы грунтоуплотняющих машин и механизмов.