КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МОНТАЖА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Технологический процесс | Контролируемые показатели | Измерительный инструмент | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача вентиляторного агрегата к месту установки | Проверка наличия и качества комплектующих деталей | - | Постоянный 100%. Визуально, соответствие паспортным данным вентилятора и электродвигателя |
| Установка рамы на подставки. Установка виброизоляторов под раму | Горизонтальность фундамента, рамы | Уровень = 300 мм | Постоянный 100% |
| Установка вентиляторов на раму с виброизоляторами | Вертикальность по шкиву, горизонтальность вала | Отвес = 200 г | Постоянный 100% |
| Сборка вентиляторов на раме: |  |  |  |
| установка станины вентилятора | Прочность крепления. Зазор между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка (табл.1, рис.1). Прочность крепления | - | Визуально. Постоянный 100% |
| установка нижней части кожуха вентилятора |  | Линейка |  |
| установка турбины с креплением ее станины к раме |  |  |  |
| установка входного патрубка |  |  |  |
| Установка верхней части кожуха и соединение на фланцах отдельных частей кожуха вентилятора | Герметичность соединения | - | Визуально. Постоянный 100% |
| Регулировка и окончательное крепление виброизоляторов на раме | Равномерность осадки виброизоляторов (рис.2, 3). Прочность крепления виброизоляторов к раме | - | Визуально. Постоянный 100% |
| Балансировка турбины перед пуском | Правильность положения колеса турбины (рис.4) | - | Постоянный 100%. Визуально, опробование от руки (при прокручивании риски не должны совпадать) |
| Установка салазок и электродвигателя на салазки | Параллельность салазок. Прочность крепления электродвигателя к салазкам. Прочность соединения электродвигателя с вентилятором. | Уровень = 300 мм | Постоянный 100%. Визуально |
|  | Параллельность осей валов вентилятора и электродвигателя. | Шнур |  |
|  | Легкость вращения валов вентилятора и электродвигателя | - | Визуально, опробование от руки |
| Установка ременной передачи на шкивы. Ограждение ременной передачи | Соосность канавок под клиновидные ремни шкивов вентилятора и электродвигателя (рис.5). Правильность натяжки ремней | Шнур (натяжение шнура в плоскости торцов шкивов), метр стальной, опробование от руки | Постоянный 100% |
| Подсоединение воздуховодов к вентилятору с установкой гибких вставок | Герметичность соединений. Отсутствие провисов в гибких вставках | - | Визуально. Постоянный 100% |

Таблица 1

|  | Допускаемые зазоры у радиальных вентиляторов, мм |
| --- | --- |
| Зазоры | Номер вентилятора |
|  | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Между турбиной и диффузором (узел 1) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Между задней стенкой кожуха и турбиной (узел II) | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |

Рис.1. Выверка зазоров у собранного вентилятора

Рис.2. Регулировка пружинных виброизоляторов перемещением вентилятора поперек рамы

Рис.3. Регулировка пружинных виброизоляторов путем их перемещения вдоль рамы

Рис.4. Проверка балансировки вентилятора

Рис.5. Проверка правильности установки шкивов