ВСН 196-83
---------------------
Минтрансстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНТРАНССТРОЯ

Дата введения 1984-01-01

РАЗPAБОТАНЫ сектором  охраны труда Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства (инж. Виноградова Г.Б., канд. тех. наук Дубенская В.Ф.) при участии отдела гигиены труда Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожной гигиены Главсанупра МПС (канд. мед. наук Копировский К.М., врач-гигиенист Ахапкина Е.Н.).

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом научно-исследовательских работ Главного технического управления Министерства транспортного строительства.

СОГЛАСОВАНЫ:

с Госстроем CCCP 30.03.83, N ДП-1683-1,

с Отделом охраны труда Центрального комитета профсоюза рабочих  железнодорожного транспорта и транспортного cтpoитeльствa 10.03.82,

с Отделом охраны труда Центрального комитета профсоюза рабочих автомобильного транспорта  и шоссейных дорог 25.03.82,

с Главным санитарным врачом железнодорожного транспорта 14.12.81,

с Отделом по технике безопасности Министерства транспортного строительства 10.12.81.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством транспортного строительства 20.04.83

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы распространяются на проектирование искусственного освещения основных цехов вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий Mинистерства  транспортного строительства.

Выполнение требований Норм на действующих предприятиях осуществляется в сроки, устанавливаемые Министерством транспортного строительства по согласованию с Центральным комитетом профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортного строительства и Центральным комитетом профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

1.2. При проектировании осветительных установок основных цехов промышленных предприятий должны также соблюдаться требования главы СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования"; "Правил устройства электроустановок", ПУЭ-76, раздел VI "Электрическое освещение", главы VI-1-VI-5; "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей* и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей**"; "Инструкции по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий", СН 357-77; "Инструкции по рациональному использованию электроэнергии и снижению затрат в промышленных осветительных установках (внутреннее освещение)", утвержденной Госэнергонадзором Минэнерго СССР в 1980 г.

* На территории Российской Федерации действуют "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.

** На территории Российской Федерации действуют "Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание "КОДЕКС".

2. ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

2.1. Рабочее освещение проектируется во всех помещениях и на участках открытых территорий, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

2.2. Аварийное освещение (для продолжения работы) проектируется в цехах, отделениях, участках, указанных в табл.1.

Таблица 1

| Наименование цеха, отделения, участка | Освещенность рабочей поверхности, лк |
| --- | --- |
| 1. Литейные цехи (места выхода металла из печи или вагранки; плавильно-заливочное отделение) | 10 |
| 2. Термические цехи (участки работы с кислотами, расплавленными солями) | 10 |
| 3. Цехи металлопокрытий (ванны металлопокрытий) | 10 |
| 4. Сварочные, сборочно-сварочные цехи (участки сварки, резки, напыления, плазменной сварки) | 10 |
| 5. Цехи, отделения печей обжига кирпича, известняка, сушки керамзита и т.п. (площадки по обслуживанию печей) | 5 |
| 6. Лесопильные цехи (рама лесопильная) | 10 |
| 7. Столярные цехи (отделения прессовое, приготовления клея, лаков, красок) | 10 |
| 8. Котельные, электропомещения, помещения для вентиляционного оборудования, инженерных сетей, машинные залы насосных, компрессорных с постоянным пребыванием людей в помещении | 5 |
| 9. Измерительные приборы, по показаниям которых ведется контроль за технологическими процессами в перечисленных выше цехах, отделениях, участках | 30 |

2.3. Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации людей) проектируется:

в местах, опасных для прохода людей;

по основным проходам цехов, расположенных в помещениях и на открытой территории (при отсутствии в этих цехах аварийного освещения для продолжения работы);

на лестницах, служащих для эвакуации людей.

2.4. Охранное освещение проектируется вдоль границ территории, устанавливаемых руководством предприятия.

2.5. Дежурное освещение проектируется в цехах промышленных предприятий на период временной остановки производственной деятельности. Для дежурного освещения может быть использована часть светильников рабочего или аварийного освещения.

3. СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

3.1. Систему общего равномерного освещения следует применять для освещения цехов, где выполняется зрительная работа, не требующая большого зрительного напряжения или заключающаяся в наблюдении за общим ходом производственного процесса (цехи термические, металлопокрытий, формовочные и др.).

3.2. Систему общего локализованного освещения следует применять в случаях:

а) затенения рабочих мест громоздким стационарным оборудованием (цехи литейные, кузнечные, гранитные, мраморные, лесопильные и др.);

б) освещения рабочих мест на механизированных и поточных линиях, в инструментальных и механических цехах и отделениях;

в) освещения поверхностей, на которых возможно возникновение отраженной блескости, ухудшающей условия видимости (участки остекления оконных и дверных блоков);

г) несимметричного расположения технологического оборудования в помещении цеха, а также наличия в помещении зрительных работ разной точности.

3.3. Систему комбинированного освещения (к общему освещению добавляется местное) следует применять для освещения цехов, где выполняются точные зрительные работы (работы на металлорежущих, шлифовальных, полировальных, деревообрабатывающих станках, механических ножницах, разметочных столах и столах контроля готовой продукции, одиночных щитах и пультах управления), а также при наличии специальных требований к освещению, которые не могут быть выполнены при общем освещении (участки подбора текстуры и наклейки шпона, установка штрипс на пилораме и др.).

3.4. Переносное освещение предусматривается для освещения труднодоступных поверхностей при ремонтных, наладочных, сборочных и других работах, производимых в помещениях и на открытых территориях. Переносное освещение должно соответствовать требованиям ПУЭ-76.

4. ИСТОЧНИКИ СВЕТА

4.1. Для общего освещения основных производственных помещений следует применять газоразрядные источники света низкого и высокого давления (лампы люминесцентные, ДРЛ, металлогалогенные).

Для освещения помещений, где выполняются точные зрительные работы, следует применять:

а) люминесцентные лампы типа ЛБ - при отсутствии специальных требований к цветоразличению и цветопередаче (цехи механические, инструментальные и др.);

б) люминесцентные лампы типа ЛДЦ и ЛДЦ УФ (ЛХЕ) - при повышенных требованиях к цветоразличению и цветопередаче (малярные цехи, отделения приготовления красок, участки подбора текстуры шпона и др.);

в) люминесцентные лампы типа ЛБР - для помещений с тяжелыми условиями среды (пыльные).

Для освещения высоких помещений (10 м и более) следует применять лампы:

типа ДРИ - при выполнении зрительных работ высокой и средней точности;

типа ДРЛ - при выполнении зрительных работ малой и очень малой точности.

4.2. Лампы накаливания общего назначения следует применять:

а) в случаях технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных ламп (для освещения помещений с непостоянным пребыванием людей, различных складов и др.);

б) для общего и местного освещения в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (сырых, пыльных), где по требованиям ПУЭ допускается использование напряжения не выше 42 В;

в) для аварийного, эвакуационного и охранного освещения границ предприятия и в других случаях в соответствии с "Инструкцией по рациональному использованию электроэнергии и снижению затрат в промышленных осветительных установках (внутреннее освещение)".

4.3. На открытых территориях следует применять лампы типа:

ДРЛ, ксеноновые ДКСТ, кварцевые галогенные КГ - для освещения мест производства работ (полигоны заводов железобетонных конструкций, карьеры и т.п.);

ДРЛ, лампы накаливания общего назначения - для мест прохода людей и движения транспорта.

5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

5.1. Осветительные приборы для производственных помещений выбираются в зависимости от условий среды помещения на основе требований:

светотехнических (светораспределение, ограничение слепящего действия, пульсаций излучения);

технико-экономических.

5.2. Светильники, предназначенные для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями среды (цехи литейные, кузнечные (ковочные отделения), металлопокрытий, термические, бетоносмесительные и др.), должны удовлетворять требованию степени защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 17677-82 иГОСТ 14254-80.

5.3. Светильники, предназначенные для освещения пожаро- и взрывоопасных помещений (отделения шлифования на деревообрабатывающих заводах и др.), должны иметь конструктивное исполнение со степенями защиты от воздействия среды, предусмотренное "Правилами изготовления взрывозащитного и рудничного электрооборудования" Минэнерго СССР.

5.4. Для освещения мест производства работ на открытых территориях применяются осветительные приборы прожекторного типа и светильники наружного освещения с газоразрядными источниками света и лампами накаливания.

6. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

6.1. Нормы освещенности рабочих поверхностей для газоразрядных источников света приведены в табл.2.

Нормы освещенности мест производства работ на открытых территориях установлены независимо от типа источника света.

При использовании для освещения производственных помещений ламп накаливания (вместо газоразрядных) нормы освещенности (графы 6, 7 и 8 табл.2) следует снижать в соответствии с п.1.3 главы СНиП II-4-79 (см. примечание 3 табл.2).

Таблица 2

| Наименование цеха, отделения участка, технологической операции, оборудования, рабочего места | Поверхность норми- рования освещенности | Плоскость норми- рования осве- щенности | Фон | Разряд и под- разряд зри- тель- ной работы по СНиП II-4-79 | Освещенность, лк | Пока- затель ослеп- лен- ности , %, не более | Коэф- фициент пуль- сации осве- щен- ности , %, не более | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при комбини- рованном освещении | при общем осве- щении |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общее+ местное | общее |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производство и ремонт машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий |
| Литейные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Копровое отделение (дробление металлолома): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещении | Пол | Г |  | VIlla | - | - | 75 | 80 | 20 | При применении ламп накаливания освещенность должна быть не менее 30 лк |
| б) на открытой территории | Рабочая поверхность пресса | Г |  | X | - | - | 50* |  |  | Рекомендуется дополнительное стационарное местное освещение |
| 2. Шихтовый двор, участок, рабочая площадка подъемника | Пол | Г |  | VIlla | - | - | 75 | 80 | 20 |  |
| 3. Смесе- приготовительное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Транспортеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) для подачи отработанной формовочной смеси (в туннелях) | Лента транспортера | Плос- кость ленты транс- портера |  | VIlla | - | - | 30** |  |  |  |
| б) для подачи и распределения формовочной смеси | То же | То же |  | VIllв | - | - | 30 |  |  | При применении ламп накаливания освещенность должна быть не менее 10 лк |
| 3.2. Бегуны | Поверхность смеси | Г | Средний | VI | - | - | 200* | 40 | 20 | Рекомендуется дополнительное стационарное местное освещение с использованием ламп накаливания, обеспечивающее на рабочей поверхности освещенность не менее 200 лк |
| 3.3. Вальцы, сита | То же | Г | " | VI | - | - | 150 | 40 | 20 |  |
| 4. Стержневое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 40 | 20 |  |
| 4.2. Изготовление стержней | Стол | Г | " | Vб | - | - | 150 | 40 | 20 |  |
| 4.3. Сушка и хранение стержней | 0,8 м от пола | Г |  | VIIIб | - | - | 50 |  |  |  |
| 5. Формовочное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 40 | 20 |  |
| 5.2. Изготовление форм, сборка опок, постановка стержней для крупного и среднего литья | Стол, пол | Г |  | VI | - | - | 150 | 60 | 20 |  |
| 5.3. Изготовлениe форм для литья по моделям | Стол | Г | Средний | IIIб | - | 1000 | 300 | 40 | 20 |  |
| 5.4. Технологическая обработка моделей, сушка | 0,8 м от пола | Г |  | VI | - | - | 150 | 80 | 20 |  |
| 5.5. Подача опок, форм на заливку | Платформа конвейера, пол | Г |  | VIIIб | - | - | 50 |  |  |  |
| 6. Плавильно- заливочное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Загрузка вагранок, печей; заливка металла в ковши, модели; пути перемещения горячего металла по цеху; заливка металла в форму на конвейере | Пол | Г |  | VII | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 6.2. Площадка осмотра и ремонта вагранок, печей | " | Г |  | VIIIв | - | - | 30 |  |  | При осмотре и ремонте следует дополнительно использовать переносное освещение |
| 6.3. Участок остывания опок | " | Г |  | VIIIв | - | - | 10** |  |  |  |
| 7. Отделение выбивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 60 | 20 |  |
| 7.2. Механическая выбивка форм и стержней из опок | Поверхность опоки | Г |  | VI | - | - | 150 | 60 | 20 |  |
| 7.3. Ручная выбивка форм и стержней из опок | Пол | Г |  | VI | - | - | 200* | 60 | 20 |  |
| 7.4. Выплавка модельной массы | Поверхность ванны | Г |  | VI |  |  | 100*** | 80 | 20 |  |
| 8. Отделение обрубки и очистки литья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 8.2. Первичная обрубка и очистка литья | Поверхность литья | Г | Темный | Va | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 8.3. Вторичная обработка литья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) очистка отливок в дробеструйных камерах, галтовочных барабанах | Поверхность загрузки | В |  | VI | - | - | 100*** |  |  |  |
| б) обрубка и очистка литья на газообрезных станках | Поверхность литья | Г |  | VII | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| в) обработка литья на металлорежущих станках | То же | Г | Темный | IIIб | 1000 | 150 |  | 40 | 20 15 |  |
| 9. ОТК крупного, среднего и мелкого литья | Стол | Г | Средний | IIIб | 1000 | 150 | 400* | 40 | 20 15 |  |
| 10. Проходы по цеху и подходы к рабочим местам | Пол | г |  | VIlla | - | - | 75 |  |  | При применении ламп накаливания освещенность должна быть не менее 30 лк |
| Кузнечные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Заготовительное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 11.2. Механические ножницы, дисковые пилы, прессы | Кромка ножниц, пилы | В | Средний | Vб | 200 | 150 | 200* |  |  | На упорах гильотинных ножниц горизонтальная освещенность должна быть не менее 300 лк (разряд IIIв) |
| 12. Ковочное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 12.2. Печи разогрева поковок, ковочные молоты и машины, наковальни, прессы горячей штамповки | Поверхность обработки поковок | Г |  | VII | - | - | 200 |  |  |  |
| 13. Механическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 13.2. Галтовочные барабаны | Поверхность загрузки | Г |  | VI | - | - | 150 |  |  |  |
| 13.3. Металлорежущие станки | Поверхность обработки изделия | Г | Средний | IIв | 2000 | 200 |  |  | 20 15 |  |
| Холодноштамповые цехи, отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Общий уровень освещенности по цеху, отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 15. Прессы, штампы, гибочные машины с ручной подачей | Рабочая поверхность | Г | Темный | Va | - | - | 200 |  |  | Рекомендуется дополнительное стационарное местное освещение, обеспечивающее освещенность 300 лк |
| 16. Штамповка на автоматах | То же | Г | " | Vб | - | - | 150 |  |  |  |
| Термические цехи, отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Общий уровень освещенности по цеху, отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 150 | 40 | 20 |  |
| 18. Термические печи, печи-ванны, установки ТВЧ, закалочные ванны, ванны охлаждения | Поверхность загрузочного окна, ванны | В |  | VII | - | - | 200 |  |  |  |
| Цехи металлопокрытий (гальванические цеxи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 20. Ванны травления, мойки, металлопокрытия | Поверхность загрузки ванны | Г |  | VI | - | - | 200**** |  |  |  |
| 21. ОТК | Стол | Г | Средний | IIв | 2000 | 200 | 500 | 20 | 20 10 |  |
| 22. Отделение очистных сооружений | Пол | Г |  | VIllв | - | - | 10** |  |  | При осмотре и ремонте следует дополнительно использовать переносное освещение |
| Цехи металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Заготовительные отделения, участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 23.2. Разметка металла | Поверхность металла | Г | Темный | IVб | 500 | 150 | 200 |  |  |  |
| 23.3. Раскрой на механических ножницах, обработка на торцефрезерных, правильно-вальцовочных станках | Кромка ножниц | В | " | Vб | 200 | 150 | 200* |  |  |  |
| 24. Заготовительные отделения, участки на открытых площадках | То же | В | " | Х | - | - | 50* |  |  |  |
| 25. Сверловочный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. Общий уровень освещенности по участку | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 40 | 20 |  |
| 25.2. Сверлильные станки | Поверхность конструкций, оборудования | Г |  | IVa | 750 | 150 |  |  |  |  |
| Сварочные и сборочно- сварочные цехи, отделения, участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 27. Разметка, керновка | Стол | Г | Темный | IVa | 750 | 150 | 300 |  |  |  |
| 28. Сварка, резка, наплавление | Место обработки металла | Г |  | VII | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при сварке внутренних поверхностей конструкций, оборудования |
| Малярные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Общий уровень освещенности но цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 |  |
| 30. Подготовительные операции (зачистка, обезжиривание, грунтовка) | Поверхность конструкций, оборудования | Г | Средний | IVб | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение для подготовки внутренних поверхностей оборудования к окраске |
| 31. Окраска конструкций, строительных машин, оборудования и т.п. | То же | Плоскость окраски | " | IVб | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при окраске внутренних поверхностей кистью |
| Механические и инструментальные цехи, цехи оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Тюбингово- механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 32.2. Обработка тюбингов на фрезерных, многошпиндельных агрегатных сверлильных станках | Поверхность обработки тюбинга | Плоскость обработки | Темный | Vб | - | - | 150 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение в период настройки и ремонта станков |
| 32.3. Обработка тюбингов сложной конструкции на радиально-сверлильных станках | То же | То же | " | IVб | - | - | 200 |  |  |  |
| 32.4. ОТК | " | " | " | IVa | - | - | 300 |  |  |  |
| 33. Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 300 | 40 | 20 |  |
| 33.2. Металлорежущие станки (токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные и т.д.) | Место обработки детали | Плоскость обработки | Средний | IIв | 2000 | 200 |  | 20 | 20 10 |  |
| 33.3. Металлорежущие координатно-расточные, шлифовальные станки | То же | То же | " | Iв | 2500 | 250 |  | 20 | 20 10 |  |
| 33.4. Разметочный стол, слесарные, лекальные работы, работа с чертежами | Стол | Г | Средний | IIв | 2000 | 200 | 500 | 20 | 20 10 |  |
| 33.5. ОТК | " | Г | " | Iв | 2500 | 250 | 750 | 20 | 20 10 |  |
| Ремонтно-механические цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 35. Разборка машин, механизмов | То же | Г | Темный | IVб | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при разборке труднодоступных частей машин и механизмов |
| 36. Моечная машина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мойка крупных узлов в отдельном помещении | Место разгрузки, выгрузки | Г |  | VIlla | - | - | 10** |  |  |  |
| б) мойка средних узлов и деталей при постоянном пребывании людей в помещении | Место загрузки, выгрузки | Г |  | VIlla | - | - | 75 |  |  |  |
| 37. Разборка узлов машин, механизмов после мойки | Пол, стол, верстак | Г | " | IVб | 500 | 150 | 200 |  |  |  |
| 38. Механическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. п.33 |
| 39. Отделение ремонта ходовых частей машин гусеничного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 150 | 60 | 20 |  |
| 39.2. Разборка и сборка гусеничного полотна | Рольганг | Г |  | VI |  |  | 150 |  |  |  |
| 40. Отделение ремонта двигателей, моторов, насосов и другого электрического, гидравлического, пневматического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 300 | 40 | 20 |  |
| 40.2. Разборка и сборка двигателей, моторов и т.д. | Стол, поверхность оборудования | Г | Темный | IIIб | 1000 | 150 | 300 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при сборке труднодоступных частей |
| Механосборочные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Отделение сборки крупных узлов машин, механизмов, оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 60 | 20 |  |
| 41.2. Сборка узлов конструкций проходческих, дорожных машин, крупного оборудования | Поверхность сборки | Г | " | Vб | - | - | 150 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при сборке труднодоступных частей узла |
| 42. Отделение сборки средних узлов машин, механизмов, средств малой механизации, оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 42.2. Сборка узлов (подборка и установка отдельных деталей узла) | Поверхность сборки | Г | " | IVб | 500 | 150 | 200 |  |  |  |
| 43. Отделение сборки электрического, гидравлического, пневматического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 300 | 60 | 20 |  |
| 43.2. Сборка оборудования | Стол, стеллаж | Г | " | IIIб | 1000 | 150 | 300 |  |  |  |
| 44. Цех, отделение, участок сборки машин, механизмов, оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. Общий уровень освещенности по цеху, отделению, участку | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 44.2. Общая сборка машин, механизмов, оборудования | Поверхность сборки | Плоскость сборки | Средний | IVб | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение при сборке внутренних и труднодоступных частей машин, механизмов, оборудования |
| 44.3. Монтаж электрического, гидравлического, пневматического оборудования пультов управления | Место установки оборудования | Плоскость монтажа | " | IVб | - | - | 200 |  |  | То же |
| 45. Открытый цех сборки машин, механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1. Территория цеха | Земля | Г |  | XI |  |  | 10 |  |  |  |
| 45.2. Сборка машин, механизмов | Место сборки | Г |  | Х |  |  | 50* |  |  |  |
| Электромонтажные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 200 | 60 | 20 |  |
| 47. Участок разделки провода, обмоточные операции, сборка приборов и другой электроаппаратуры | Стол, верстак | Г | " | IIIб | 1000 | 150 | 300 | 40 | 20 15 |  |
| 48. Участок монтажа щитков, панелей, пультов, шкафов и т.п. | Место монтажа | Плоскость монтажа | " | IVб | - | - | 200 |  |  | Следует предусмотреть дополнительное переносное освещение для подсветки места монтажа |
| Абразивные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  |  |  | 150 | 60 | 20 |  |
| 50. Отделение приготовления формовочной массы | Стол | Г |  | VI | - | - | 150 |  |  |  |
| 51. Прессовое отделение | Место установки форм | Г |  | VI | - | - | 200* |  |  | Рекомендуется дополнительное стационарное местное освещение, обеспечивающее освещенность 300 лк |
| 52. Отделение, участок термообработки абразивных кругов | Загрузочное окно печи | В |  | VI | - | - | 150 |  |  |  |
| 53. Отделение механической обработки абразивных кругов, испытание на твердость и на разрыв, ОТК | Поверхность абразивного круга | Г | Средний | IIв | 2000 | 200 | 500 | 20 | 20 10 |  |
| Производство железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий |
| Бетоносмесительный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Транспортировка сырья, полуфабрикатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1. Транспортеры в тоннелях, галереях, шнековые транспортеры, скиповые подъемники | Рабочая зона | Н |  | VIIIв | - | - | 10** |  |  | При осмотре и ремонте оборудования следует предусмотреть дополнительное переносное освещение |
| 54.2. Транспортеры в цехах, отделениях | Лента транспортера | Н |  | VIIIб | - | - | 50 |  |  |  |
| 55. Бетоносмеситель- ный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. Общий уровень освещенности по отделениям узла | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 10** |  |  |  |
| 55.2. Отделение загрузки расходного бункера | Поверхность загрузки бункера | Г |  | VIIIв | - | - | 30** |  |  |  |
| 55.3. Дозировочное отделение | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 150 | 40 | 20 |  |
| 55.4. Бетоно- смесительное отделение. Бетономешалка | Смотровые люки | В |  | VIlla | - | - | 10** |  |  |  |
| Арматурный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Заготовительное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 56.2. Правильно- отрезные станки, пресс-ножницы, станки для резки и гнутья арматуры | Кромка ножниц | В | Темный | VI |  |  | 200* |  |  |  |
| 57. Сварочный цех, отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1. Общий уровень освещенности по цеху, отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 57.2. Сварочные посты, автоматы, машины | Рабочая зона | Г |  | VII | - | - | 200 |  |  |  |
| 58. Отделение сборки арматурных каркасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 |  |
| 58.2. Правильно- навивательные станки, установки | Рабочая зона | Г | Темный | Va | - | - | 200 |  |  |  |
| 58.3. Натяжные стенды | То же | Г | " | VI | - | - | 200* |  |  |  |
| Формовочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Общий уровень освещенности по цеху | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 150 | 60 | 20 |  |
| 60. Формовочный пост | Рабочая зона | Г |  | VI | - | - | 150 |  |  |  |
| 61. Тепловлажностная камера | Поверхность загрузки и выгрузки | В |  | VIIIб | - | - | 50 |  |  |  |
| 62. Пропарочная камера | Пол | Г |  | VIIIб | - | - | 10** |  |  |  |
| 63. Участок распалубки, изоляционных, отделочных работ, ОТК и маркировки | Поверхность изделия | Г | Средний | IVб | - | - | 200 | 40 | 20 | Следует использовать дополнительное переносное освещение для осмотра и отделки внутренних поверхностей изделия |
| Цex керамзитового гравия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Приемные бункеры ящичного подавателя | Решетка подавателя | Г |  | VIlla | - | - | 75 | 60 | 20 |  |
| 65. Транспортировка сырья, готовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. п.54 |
| 66. Массозаготовительное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 75 | 60 | 20 |  |
| 66.2. Бегуны, мешалки, формовочные дырчатые вальцы | Бегуны, мешалки, формо- вочные вальцы | Г |  | VIlla | - | - | 75 |  |  |  |
| 67. Сушильное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 75 | 60 | 20 |  |
| 67.2. Расходный бункер. Сушильный барабан | Бункеры загрузки и выгрузки | Г |  | VIlla | - | - | 75 |  |  |  |
| 68. Отделение обжига |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 75 | 60 | 20 |  |
| 68.2. Печь обжига, каскадный холодильник | Место загрузки и выгрузки | В |  | VIlla | - | - | 75 |  |  |  |
| 69. Отделение сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.1. Общий уровень освещенности по отделению | 0,8 м от пола | Г |  |  | - | - | 75 | 60 | 20 |  |
| 69.2. Вибрационные сита, валковые дробилки | Поверхность сита, дробилки | Г |  | VIlla | - | - | 75 |  |  |  |
| Производство железобетонных конструкций и изделий на полигоне |
| 70. Территория полигона в зоне производства работ | Земля | Г |  | XI | - | - | 10 |  |  |  |
| Арматурный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Правильно-отрезные станки, ножницы, станки для резки и гнутья арматуры | Кромка ножниц | В |  | Х |  |  | 50* |  |  |  |
| 72. Сварка, сборка арматурных каркасов | Рабочая зона | Г |  | IX | - | - | 50 |  |  |  |
| Формовочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. Формовочный пост. Тепловлажностная обработка | Рабочая зона | Г |  | XI | - | - | 10 |  |  | В зоне работы грузоподъемных кранов следует обеспечить освещенность 10 лк на крюке крана в вертикальной плоскости во всех его положениях со стороны машиниста с учетом использования осветительных приборов, установленных на кране |
| 74. Распалубка, изоляционные, отделочные работы, ОТК и маркировка | Поверхность изделия | Г |  | IX | - | - | 50 |  |  | Следует использовать дополнительное переносное освещение для осмотра и отделки внутренних поверхностей изделия |
| Транспортный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. Погрузка готовых изделий в транспорт | Рабочая зона | Г |  | XI | - | - | 10 |  |  | В зоне работы грузоподъемного крана следует обеспечить освещенность 10 лк на крюке крана в вертикальной плоскости во всех его положениях со стороны машиниста с учетом использования осветительных приборов, установленных на кране |

7.3. В кабинах кранов должны быть установлены экраны, препятствующие попаданию в поле зрения крановщика светящих частей светильников общего освещения, установленных выше зоны действия крана.

7.4. При освещении производственных помещений светильниками с газоразрядными лампами, питаемыми переменным током частотой 50 Гц, коэффициент пульсации светового потока не должен превышать значений, приведенных в графе 10 табл.2  настоящих Норм.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

8.1. В строительной части проекта осветительных установок должны предусматриваться способы и средства для удобного и безопасного обслуживания проектируемых установок (лестницы, стремянки, передвижные тележки и др.).

8.2. В соответствии с "Инструкцией по рациональному использованию электроэнергии и снижению затрат в промышленных осветительных установках (внутреннее освещение)" для вновь строящихся и реконструируемых предприятий и цехов следует предусматривать специальные помещения, оборудованные устройствами и приспособлениями для ремонта и чистки светильников.

8.3. Цветовая отделка потолков и стен основных цехов производственных зданий, а также технологического оборудования должна выполняться в соответствии с требованиями "Указаний по цветовой отделке интерьеров производственных зданий" СН 181-70.

9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ

9.1. Эксплуатация осветительных установок должна обеспечивать постоянство количественных и качественных показателей освещения, рациональное использование электроэнергии при минимуме эксплуатационных расходов.

9.2. Вышедшие из строя люминесцентные лампы и лампы ДРЛ следует хранить в специальных помещениях в упаковочных коробках, а затем вывозить на специальные пункты дезактивации ртути.

9.3. Проверка состояния освещения рабочих мест производится в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-81.

Приложение 1
Справочное

Нормы освещенности производственных помещений автобаз, котельных, 
электропомещений и др. (Извлечение из приложения 3 главы СНиП II-4-79)

|  |  |  | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения и производственные участки | Плоскость нормирования освещенности и ее высота от пола, м | Разряд зритель- ной работы | при комбини- рованном освещении | при общем освещении |
| Предприятия по обслуживанию автомобилей |  |  |  |  |
| 1. Мойка и уборка автомобилей | Пол | VI | - | 150 |
| 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | " | Va | 300 | 200 |
| 3. Ежедневное обслуживание автомобилей | В - на машине | VIIla | - | 75 |
| 4. Осмотровые канавы | Г - низ машины | VI | - | 150 |
| 5. Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое и приборов питания | Г-0,8 | IVа | 750 | 300 |
| 6. Кузнечное, сварочно-жестяницкое и медницкое отделения | Г-0,8 | IVб | 500 | 200 |
| 7. Столярное и обойное отделения | Г-0,8 | Va | 300 | 200 |
| 8. Ремонт и монтаж шин | Г-0,8 | Va | 300 | 200 |
| 9. Помещения для хранения автомобилей | Пол | VIIIб | - | 20 |
| 10. Открытые площадки для хранения автомобилей | " | XII | - | 5 |
| Котельные |  |  |  |  |
| 11. Помещения котлов: |  |  |  |  |
| а) площадки обслуживания котлов | В - на топках, затворах и питателях бункеров | VI | - | 100 |
| б) площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами | Пол | - | - | 10* |
| 12. Помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение | Г-0,8 | VI | - | 100 |
| 13. Конденсационная, химводоочистка, деаэраторная, бойлерная | Пол | VI | - | 100 |
| 14. Помещения топливоподачи | Г-0,8 | VI | - | 100 |
| 15. Надбункерное помещение | Г-0,8 | VIIIб | - | 20* |
| Электропомещения |  |  |  |  |
| 16. Камеры трансформаторов и реакторов | В-1,5 | VI | - |  |
| 17. Помещения распределительных устройств: |  |  |  |  |
| а) на фасаде щита при постоянном обслуживании | В-1,5 (на панели) | IVг | - | 150*** |
| б) то же при периодическом обслуживании | То же | IVг | - |  |
| в) задняя сторона щита | " | VI | - |  |
| 18. Помещения статических конденсаторов | В - на конденсаторах | IVг | - | 100 |
| 19. Помещения для аккумуляторов | Г-0,5 | VI | - |  |
| 20. Ремонт аккумуляторов | Г-0,8 | IVб | 500 | 200 |
| Помещения для электрокар и электропогрузчиков |  |  |  |  |
| 21. Помещения для стоянки и зарядки | Пол | VI | - |  |
| 22. Ремонт электрокар и электропогрузчиков | " | IVб | 500 | 200*** |
| 23. Электролитная и дистилляторная | Г-0,8 | VI | - | 150 |
| Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения |  |  |  |  |
| 24. Помещения для вентиляционного оборудования (кроме кондиционеров) | Г-0,8 | VIIIб | - |  |
| 25. Помещения для кондиционеров, насосов, тепловые пункты | Г-0,8 | VIIla | - | 75*** |
| 26. Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки: |  |  |  |  |
| а) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8 | VI | - | 150*** |
| б) без постоянного дежурства персонала | Г-0,8 | VI | - |  |
| 27. Помещения для инженерных сетей | Пол | - | - | 20* |

________________

* Освещенность приведена для ламп накаливания.

** Освещенность понижена вследствие наличия оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

*** Для переносного освещения следует предусмотреть штепсельные розетки.

Приложение 2
Справочное

Нормы освещенности административных, вспомогательных, бытовых помещений
 (Извлечение из табл.2 главы СНиП II-4-79)

|  |  | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- |
| Помещения | Плоскость нормирования освещенности | освещенность рабочих поверхностей, лк | цилиндри- ческая освещенность, лк | показатель диском- форта, не более | коэффициент пульсации освещенности, %, не более |
| Здания управления, конструкторских и проектных организаций |  |  |  |  |  |
| 1. Кабинеты и рабочие комнаты, проектные кабинеты | Г-0,8 | 300* | - | 40 | 15 |
| 2. Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 500* | - | 40 | 10 |
| 3. Машинописные и машиносчетные бюро | Г-0,8 | 400* | - | 40 | 10 |
| 4. Читальные залы | Г-0,8 | 300* | 100 | 40 | 15 |
| 5. Помещения записи и регистрации читателей | Г-0,8 | 300* | - | 40 | 15 |
| 6. Читательские каталоги | В - фронт карточек | 150 | - | 40 | 15 |
| 7. Лингофонные кабинеты | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 15 |
| 8. Помещение тематических выставок новых поступлений книг | Г-0,8 | 200 | 75 | 60 | - |
| 9. Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа | В-1 (на стеллажах) | 75 | - | 60 | - |
| 10. Переплетно- брошюровочные | Г-0,8 | 200* | - | 60 | 20 |
| 11. Помещение для электрофотографирования и микрофотографирования | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 20 |
| 12. Помещения офсетной печати: |  |  |  |  |  |
| а) редакционно- оформительское отделение | Г-0,8 | 500 | - | 40 | 10 |
| б) отделение подготовки и изготовления печатных форм | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 20 |
| в) печатное отделение | Г-0,8 | 300 | - | 40 | 15 |
| 13. Помещения светокопирования | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 20 |
| Вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |
| 14. Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |
| а) умывальные, уборные, помещения для кормления грудных детей, курительные | Пол | 75 | - | - | - |
| б) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих | " | 50 | - | - | - |
| 15. Здравпункты: |  |  |  |  |  |
| а) ожидальные | Г-0,8 | 150 | - | 90 | - |
| б) регистратура, комнаты дежурного персонала, кабинет заведующего | Г-0,8 | 200* | - | 60 | 15 |
| в) кабинеты врачей, перевязочные | Г-0,8 | 300* | - | 15 | 15 |
| г) процедурные кабинеты | Г-0,8 | 150* | - | 25 | 15 |
| д) автоклавные, кладовые лекарственных и перевязочных средств | Г-0,8 | 150 | - | - | - |
| 16. Ингалятории | Г-0,8 | 150 | - | 25 | 15 |
| 17. Фотарии | Пол | 50 | - | - | - |
| 18. Помещения для личной гигиены женщин | " | 75 | - | - | - |
| 19. Красные уголки, кабинеты политического просвещения | Г-0,8 | 300* | - | 40 | 15 |
| Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий |  |  |  |  |  |
| 20. Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |
| а) в главных входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания | Пол | 150 | - | - | - |
| б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | Пол | 75 | - | - | - |
| 21. Лестницы: |  |  |  |  |  |
| а) главные лестничные клетки | Пол (площадки, ступени) | 100 | - | - | - |
| б) остальные лестничные клетки | То же | 50 | - | - | - |
| 22. Лифтовые холлы | Пол | 75 | - | - | - |
| 23. Коридоры, проходы и переходы: |  |  |  |  |  |
| а) главные коридоры и проходы | " | 75 | - | - | - |
| б) остальные коридоры и проходы | " | 50 | - | - | - |
| 24. Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок | Г-0,8 | 30** | - | - | - |
| 25. Чердаки | Пол | 5** | - | - | - |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 26. Обеденные залы, буфеты | Г-0,8 | 200 | 75 | 60 | 15 |
| 27. Раздаточные | Г-0,8 | 300 | - | 40 | 15 |
| 28. Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовочные цехи | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 15 |
| 29. Моечные кухонной и столовой посуды, помещение для резки хлеба, помещение заведующего производством | Г-0,8 | 200 | - | 60 | 20 |
| 30. Кондитерские цехи и помещения для мучных изделий | Г-0,8 | 300 | - | 40 | 15 |
| 31. Моечные тары полуфабрикатов | Г-0,8 | 150 | - | 60 | 20 |
| 32. Помещение для персонала | Г-0,8 | 150 | - | 60 | 20 |
| 33. Загрузочные, кладовые тары | Г-0,8 | 75 | - | - | - |
| 34. Экспедиции | Г-0,8 | 100* | - | 60 | - |

________________

Г - горизонтальная;

В - вертикальная;

Г-0,8 - горизонтальная плоскость на высоте 0,8 м над полом.

* Для местного освещения следует предусматривать штепсельные розетки.

** Норма дана для ламп накаливания.

Приложение 3
Справочное

Нормы освещенности открытых площадок предприятий на уровне земли
 или дорожных покрытий (Табл.17 главы СНиП II-4-79)

|  | Освещаемые объекты | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезды с интенсивностью движения автомобилей в обоих направлениях (в сутки): |  |
|  | а) свыше 1000 до 3000 | 3 |
|  | б) от 200 до 1000 | 2 |
|  | в) менее 200 | 1 |
| 2. | Пожарные проезды, дороги для хозяйственных нужд, подъезды к зданиям | 0,5 |
| 3. | Пешеходные и велосипедные дорожки с движением: |  |
|  | а) интенсивным | 2 |
|  | б) обычным | 1 |
|  | в) незначительным | 0,5 |
| 4. | Лестницы и мостики для переходов (на площадках и ступенях) | 3 |
| 5. | Пешеходные дорожки на площадках для отдыха и в скверах | 0,5 |
| 6. | Предзаводские участки (площадки, проезды, проходы, стоянки автотранспорта), не относящиеся к территории города | 2 |
| 7. | Железнодорожные пути: |  |
|  | а) стрелочные горловины | 2 |
|  | б) отдельные стрелочные переводы | 1 |
|  | в) железнодорожные пути, переезды | 0,5 |