Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  | " 25 " |  | 07 | 2006 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ

143-06 ТК

| Первый заместитель генерального директора - Главный инженер |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник лаборатории |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на монтаж вентиляционных коробов является составной частью ППР и предназначается для производственного персонала и инженерно-технических работников строительных организаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, а также работников службы технадзора, связанных с этими работами.

В технологической карте приведены: общие данные, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструменте, решения по безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

- Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Контактный телефон (495) 614-14-72.

Факс (495) 614-95-53.

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на монтаж вентиляционных коробов в промышленных, административно-общественных и жилых зданиях.

1.2 Технологическая карта является составной частью ППР и предназначается для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых на монтаже вентиляционных коробов, сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных организаций.

1.3 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, а также корректировке калькуляции и календарного плана производства работ.

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Для монтажа вентиляционных систем в промышленных, административно-общественных и жилых зданиях используются вентиляционные короба, которые могут изготавливаться из различных материалов, в зависимости от среды, транспортируемой по воздуховодам. В таблице 1 приведены примеры материалов, из которых могут изготавливаться воздуховоды.

Таблица 1 - Материалы для воздуховодов

| Характеристика транспортируемой среды | Изделия и материалы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Воздух с температурой не более 80 °С при относительной влажности не более 60% | Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба, гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь тонколистовая оцинкованная; сталь кровельная, сталь листовая; сталь рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |
| То же, при относительной влажности воздуха более 60% | Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; сталь тонколистовая оцинкованная; сталь листовая; алюминий листовой; пластмассовые трубы и плиты; стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |
| Воздушная смесь с химически активными газами, парами и пылью | Керамические и асбестоцементные трубы и короба; пластмассовые трубы и короба; блоки из кислотоупорного бетона и пластбетона; металлопласт; сталь листовая; стеклоткань; бумага и картон с соответствующими транспортируемой среде защитными покрытиями и пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |
| Примечания: 1 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции. 2 Воздуховоды из стали листовой холоднокатаной и горячекатаной должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой среде. |

2.2 Наружные размеры поперечного сечения металлических воздуховодов прямоугольного сечения следует принимать по таблице 2.

Таблица 2 - Наружные размеры металлических воздуховодов

| Воздуховоды прямоугольного сечения, мм |
| --- |
| 150x100 | 1250x600 |
| 150x150 | 1250x800 |
| 250x150 | 1250x1000 |
| 250x250 | 1250x1250 |
| 300x150 | 1600x800 |
| 300x250 | 1600x1000 |
| 400x250 | 1600x1250 |
| 400x400 | 1600x1600 |
| 500x250 | 2000x1000 |
| 500x400 | 2000x1250 |
| 500x500 | 2000x1600 |
| 600x400 | 2000x2000 |
| 600x500 | 2500x1250 |
| 600x600 | 2500x1600 |
| 800x400 | 2500x2000 |
| 800x500 | 2500x2500 |
| 800x600 | 3150x1600 |
| 800x800 | 3150x2000 |
| 1000x500 | 3150x2500 |
| 1000x600 | 3150x3150 |
| 1000x800 | 4000x2500 |
| 1000x1000 | 4000x3150 |
| Примечание - Размеры воздуховодов из других материалов следует уточнять по данным заводов-изготовителей. |

2.3 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой не выше 80 °С, следует принимать, не более:

- для воздуховодов прямоугольного сечения, размером, мм:

|  | от 100х150 до 250x250 | - 0,5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 300х150 до 600х1000 | - 0,7 мм; |  |
|  | от 1000х1250 до 1600x2000 | - 0,9 мм; |  |

- для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон более 2000 мм, и воздуховодов сечением 2000х2000 мм толщина стали должна быть указана в проекте.

2.4 Сеть воздуховодов компонуется из унифицированных деталей - прямых участков, отводов, переходов, заглушек и узлов ответвлений из унифицированных деталей в соответствии с ВСН 353-86.

Для воздуховодов прямоугольного сечения применяются прямые участки длиной 2500 мм, однако по конструктивным и технологическим соображениям допускается изменение длины прямого участка

Для изготовления воздуховодов должна применяться сталь тонколистовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74* иГОСТ 16523-97, сталь листовая и рулонная холоднокатаная по ГОСТ 19904-90 и ГОСТ 16523-97, сталь кровельная листовая по ГОСТ 19904-90.

Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали размером большей стороны до 2000 мм следует изготовлять прямошовными на фальцах или прямошовными на сварке, а воздуховоды, имеющие размер стороны более 2000 мм, - панельными (сварными, клеесварными).

Воздуховоды из металлопласта следует изготовлять на фальцах, а из нержавеющей стали, титана, а также из листового алюминия и его сплавов - на фальцах или на сварке.

2.5 Воздуховоды в зависимости от дальности перевозки рекомендуется транспортировать:

- до 300 км - автомобильным транспортом;

- более 300 км - железнодорожным или водным.

При перевозке воздуховодов автотранспортом следует использовать:

- бортовые автомобили общего назначения (ГАЗ-52-04; ГАЗ-53А; ЗИЛ-130-76; Урал-377Н; КамАЗ-5320; МАЗ-5335);

- седельные тягачи (ГАЗ-52-04; ЗИЛ-130В1-76; КамАЗ-5410);

- прицепы (ГКБ-817; ГКБ-8350);

- полуприцепы (ЦКТБ-А402; ОдАЗ-885; ОдАЗ-9370).

Транспортировать воздуховоды по железной дороге следует в полувагонах, вагоны закрытого типа следует использовать в исключительных случаях.

2.6 При перевозках воздуховодов в зависимости от их вида и габаритов необходимо предусмотреть:

- для воздуховодов небольших сечений - контейнеризацию или пакетирование;

- для воздуховодов больших сечений - телескопическую укладку;

- для полуфабрикатов - специальную упаковку.

Размеры и масса контейнеров и пакетов должны соответствовать габаритам и грузоподъемности транспортных средств. В таблице 3 приведены характеристики контейнеров для перевозки воздуховодов.

Таблица 3 - Характеристика контейнеров для перевозки воздуховодов и вентизделий

| Тип контейнера | Собственная масса контейнера, кг | Габарит, мм | Среднее количество воздуховодов | Организация- калькодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| Контейнер открытый складной типа КО-1,75И для вентизделий | 460 | 3100 | 2100 | 1800 | 75 | Трест Союзоргсантех- монтаж |
| Контейнер для воздуховодов СТД 523М | 520 | 2652 | 2035 | 2155 | 70 | ПКБ треста Сантехдеталь |
| Контейнер для перевозки воздуховодов НОЗ-5 | 700 | 2700 | 2100 | 2172 | 50 | Трест Промвентиляция |

Воздуховоды необходимо устанавливать на транспортное средство вертикально, если они не выходят за пределы габаритов установленных для автотранспорта, и габаритов, установленных Минтрансом России.

2.7 В качестве механизированных грузоподъемных средств на объектах следует использовать лебедки, автопогрузчики, автокраны, стреловые краны на пневмоколесном и гусеничном ходу, башенные и козловые краны.

Грузоподъемные средства выбираются в зависимости от массы и габаритов вентооборудования и изделий, высоты их подъема и местных условий.

Область применения грузоподъемных средств приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Область применения грузоподъемных механизмов, монтажных вышек и подмостей

| Вид грузоподъемного механизма | Выполняемые операции | Характеристика механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Механизмы тяговые монтажные | Вертикальное (на высоту до 3 м) и горизонтальное перемещение воздуховодов и вентоборудования в пределах рабочей зоны | С тяговым усилием до 16 кН при монтаже воздуховодов и легкого вентоборудования. С тяговым усилием до 32 кН при монтаже вентоборудования |
| Ручные монтажные лебедки | Вертикальное (на высоту до 8 м) и горизонтальное перемещение воздуховодов и вентоборудования в пределах рабочей зоны | С тяговым усилием 5 и 12,5 кН при монтаже воздуховодов и легкого вентоборудования. С тяговым усилием до 50 кН - при монтаже вентоборудования |
| Электрические лебедки | Вертикальное (на высоту более 8 м) и горизонтальное перемещение воздуховодов и вентоборудования в пределах рабочей зоны | С тяговым усилием до 10 кН при монтаже воздуховодов и легкого вентоборудования, с тяговым усилием 32 кН при монтаже вентоборудования |
| Автопогрузчики, оборудованные вилочным подхватом | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы настроительной площадке. Подъемно-транспортные работы на монтаже вентоборудования | 4091, 4092, 4055М, 4013, 4014 |
| Автомобильные краны | Погрузочно-разгрузочные работы настроительной площадке и складах. Подъемно-транспортные работы при монтаже воздуховодов и вентоборудования на объектах | Краны МКА-6,3 грузоподъемностью 6,3 т; МКА-10М грузоподъемностью 10 т; КС-3571 грузоподъемностью 10 т; МКА-16 грузоподъемностью 16 т и др. |
| Стреловой монтажный кран на пневмоколесном ходу | Погрузочно-разгрузочные работы настроительной площадке. Подъемно-транспортные работы при монтаже воздуховодов и вентоборудования на объектах | Кран МКП-16 грузоподъемностью 16 т и др. |
| Стреловые монтажные краны на гусеничном ходу | Погрузочно-разгрузочные работы настроительной площадке. Подъемно-транспортные работы при монтаже воздуховодов и вентоборудования на объектах | Краны МКГ-6,3 грузоподъемностью 6,3 т; МКГ-10 грузоподъемностью 10 т; МКГ-16 грузоподъемностью 16 т и др. |
| Башенные краны | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы настроительной площадке. Подъемно-транспортные работы при монтаже воздуховодов и вентоборудования | Башенные краны, используемые генподрядчиком на строительнойплощадке |
| Козловые краны | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы настроительной площадке. Подъемно-транспортные работы на площадке укрупнительной сборки и при монтаже воздуховодов и вентоборудования | Козловые краны, используемые генподрядчиком на строительнойплощадке |
| Подъемники автомобильные гидравлические | Подъем и опускание слесарей-вентиляционников для монтажа воздуховодов и некоторых видов вентоборудования на отметках выше или ниже уровня площадки, на которой установлен гидроподъемник | АГП-12А, АГП-18, АГП-22 и АГП-28 |
| Подмости выдвижные самоходные | Подъем слесарей-вентиляционников для монтажа воздуховодов и некоторых видов вентоборудования на высоте более 3 м. Подъемно-транспортные работы при монтаже воздуховодов и вентоборудования | ПВС-12.01 |
| Подъемник телескопический гидравлический | Подъем слесарей-вентиляционников для монтажа воздуховодов и некоторых видов вентоборудования | ПТГ-12 |

5.2 В таблицах 11 и 12 приведены нормы расхода металлопроката и вспомогательных материалов на 100 мвоздуховодов и отнесенных к ним элементов вентиляционных систем.

Таблица 11 - Нормы расхода металлопроката на 100 м воздуховодов

| N п/п | Материалы | Ед. изм. | Нормы расхода металлопроката на 100 м воздуховодов с отнесенными к ним вентиляционными изделиями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокат черного металла |  |  |
|  | Всего | т | 1,87 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1 | Балки и швеллеры | " | 0,03 |
| 2 | Сталь крупносортная | " | 0,09 |
| 3 | Сталь среднесортная | " | 0,13 |
| 4 | Сталь мелкосортная | " | 0,33 |
| 5 | Сталь толстолистовая | " | 0,1 |
| 6 | Сталь тонколистовая толщиной более 1,9 мм | " | 0,27 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной до 1,8 мм | " | 0,46 |
| 8 | Сталь кровельная черная | " | 0,17 |
| 9 | Сталь оцинкованная | " | 0,29 |

Таблица 12 - Норма расхода вспомогательных материалов на 100 м воздуховода

| N п/п | Материалы | Ед. изм. | Нормы расхода вспомогательных материалов на 100 мвоздуховодов из кровельной и тонколистовой стали (без элементов вентиляционных систем) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фальцевых | сварных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изготовление |  |  |  |
|  | Сварочные материалы |  |  |  |
| 1 | Электроды | кг | 3,38 | 10,08 |
| 2 | Проволока сварочная | " | 1 | 23 |
| 3 | Газ углекислый | кг/м | 1,2 0,61 | 28 14,2 |
|  | Покрасочные материалы |  |  |  |
| 4 | Грунт ГФ-020 | кг | 2468 | 2468 |
| 5 | Сольвент | " | 6,2 | 6,2 |
| 6 | Растворитель | " | 0,005 | 0,005 |
| 7 | Лак БТ 577 | " | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Гайки М12 | " | 0,369 | 0,369 |
| 9 | Мастика "Бутепрол" | " | 1,7 | - |
|  | Монтаж |  |  |  |
|  | Болты с гайками |  |  |  |
| 10 | Всего | " | 8,51 | 11,22 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 11 | М6х20 | " | 1,15 | 2,35 |
| 12 | М8х25 | " | 1,7 | 2,3 |
| 13 | М10х30 | " | 3,65 | 4,56 |
| 14 | М10х35 | " | 1,95 | 1,95 |
| 15 | M10x40 | " | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Гайки М12 | " | 0,18 | 0,18 |
|  | Сварочные материалы |  |  |  |
| 17 | Электроды | " | 0,39 | 0,39 |
|  | Прокладочные материалы |  |  |  |
| 18 | Резина листовая | " | 5,69 | 9,25 |
| 19 | Резина пористая | " | 2,11 | 3,47 |
| 20 | Резина профилированная | " | 5,3 | 8,65 |
| 21 | Асбест шнуровой | " | 3,8 | 6,41 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Монтаж систем вентиляционных коробов должны выполнять рабочие соответствующих квалификаций, объединенные, как правило, в комплексные бригады и звенья. В этих бригадах для равномерной и полной загрузки рабочих рекомендуется широко практиковать совмещение профессий.

Состав комплексной бригады по монтажу воздуховодов с учетом возможности совмещения профессий приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Состав комплексной бригады

| Основная профессия | Рекомендуемая профессия для совмещения | Количество рабочих данного разряда | Общее коли- чество рабочих |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажник систем вентиляции |  |  | 7 |
| 5-6 разряда (бригадир) | Такелажник на монтаже 3 разряда | 1 |  |
| 4 разряда | Электросварщик 3 разряда | 1 |  |
| Монтажник систем вентиляции: |  |  |  |
| 4 разряда | Такелажник на монтаже 2 разряда | 1 |  |
| 3 разряда |  | 2 |  |
| 2 разряда |  | 2 |  |
| Примечание - Ответственные виды сварки необходимо поручать квалифицированному электросварщику. |

6.2 В качестве примера монтажа вентиляционных коробов примем монтаж вертикальных стояков воздуховодов размером 800x800 мм площадью 100 м при помощи ручной лебедки.

6.3 Затраты труда и машинного времени на монтаж вентиляционных коробов подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж вентиляционных коробов

Единица измерения 100 м вентиляционных коробов

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | маши- ниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) |
| 1 | Е9-1-46 N 1а | Сверление отверстий электрической сверлильной машиной встроительныхконструкциях | 100 отв. | 0,5 | 4,3 | - | 2,2 | - |
| 2 | Е1-2 Табл.3 N 1аб | Доставка к месту монтажа деталей воздуховода | 100 т | 0,0083 | 1,8 | 1,8 (1,8) | 0,034 | 0,034 (0,034) |
| 3 | Е10-5 Табл.12 N 4в | Сборка воздуховодов в укрупненные блоки, установка средств крепления, подъем и установка блоков, соединение установленного блока с ранее смонтированным, выверка и окончательное закрепление системы | 1 м | 100 | 0,62 | - | 62,0 | - |
| 4 | Е10-13 Табл.2г Применит. | Установка заглушек на верхних торцах вертикальных воздуховодов | шт. | 1 | 0,59 | - | 0,59 | - |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 64,8 | 0,034 (0,034) |

6.4 Продолжительность работ на монтаж вентиляционных коробов определяется графиком производства работ, представленным в таблице 15.

Таблица 15 - Календарный план производства работ

Измеритель конечной продукции - 100 м вентиляционных коробов

Календарный план производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 100 м вентиляционных коробов

| Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса, ч | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Сверление отверстий встроительныхконструкциях | 100 отв. | 0,5 | 2,2 | - | Монтажник систем вентиляции 3 разр. - 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка к месту монтажа деталей воздуховода | 100 т | 0,083 | 0,034 | 0,034 (0,034) | Машинист погрузчика 4 разр. - 1 такелажник 2 разр. - 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка воздуховодов в укрупненные блоки, подъем и установка блоков, выверка и окончательное закрепление системы | 1 м | 100 | 62,0 | - | Монтажники систем вентиляции 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка заглушек на верхних торцах вертикальных воздуховодов | шт. | 1 | 0,59 | - | Монтажники систем вентиляции 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 18 |  |

6.5 Технико-экономические показатели составляют:

|  | - затраты труда, чел.-час: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих: | 64,8 |  |
|  | машиниста: | 0,034 |  |
|  | - продолжительность работ, час | 18 |  |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

5 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

6 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

7 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

8 ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

9 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

10 ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

11 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

12 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

13 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

14 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

15 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

16 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

17 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные работы.

18 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 10. Сооружения систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

19 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор России, М., 2000.

20 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.

21 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

22 ВСН 279-85 Инструкция по герметизации вентиляционных и санитарно-технических систем. М., 1985 г.

23 ВСН 353-86 Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей. М., 1986 г.

24 ВСН 470-89 Нормативы потребности в ручном инструменте, монтажных приспособлениях и средствах малой механизации для производства различных видов монтажных и специальных строительных работ. М., 1990 г.

25 Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (кСНиП 3.05.01-85). М., 1989 г.

26 ПОТ Р М-007-98 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

27 ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

28 ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

29 ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах.

30 ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электросварочных и газосварочных работах.

31 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006