Министерство энергетики и электрификации СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ BЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-I-16

(Сборник)

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 500 кВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ

Главный инженер института "Оргэнергострой" С.Гробокопатель

Начальник отдела ЭМ-20 Б.Равин

Главный специалист Г.Покровский

Главный инженер проекта В.Дубровин

Типовые технологические карты разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "Оргэнергострой".

Составители: Равин Б.И., Покровский Г.Н., Дубровин В.М., Войнилович Н.А., Корсаков Г.А., Кондратьева Н.В., Муращенко Д.Д.

Сборник типовых технологических карт составлен на разработку котлованов и устройство фундаментов под опоры ВЛ 500 кВ из сборных железобетонных элементов в необводненных песчаных и глинистых грунтах I и II группы.

Карты составлены согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденных Госстроем СССР 2.7.1964 г., и служат руководством при сооружении фундаментов под типовые металлические опоры ВЛ 500 кВ.

ВВЕДЕНИЕ

Типовые технологические карты, на сооружение фундаментов под унифицированные металлические опоры ВЛ 500 кВ, разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "Оргэнергострой" на основании задания Энергосетьпроекта N 09-301-1327 от 30.IV.69 г. и схем фундаментов под опоры ВЛ 500 кВ приведенных на чертежах "Энергосетьпроекта" N 3935тм-T1 листы.

Схемы фундаментов указаны на рис.1, 2, 3, 4, 5.

| Тип опоры | Расстояние между ф-тами стоек "А" | Грунт по степени обвод- ненности | Вариант установки | Шифр элемента | Кол-во штук | Размер плиты подножн. "а" | Размер анкерной плиты "в" | Заглубление фундамента "Н" | Объем бетона элемента, м | Вес элемента, т | Щебеночная подготовка под опору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБ1 | 17400 | Необвод- ненный | I | Ф3-0 | 2 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 1,75 | - |
|  |  |  |  | АП-1 | 2 |  | 1600 | 2500 | 0,7 | 1,75 |  |
|  |  |  |  | АН-1 | 4 |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | II | ФЗ-0 | 2 | 1800 |  | 2500 | 1,1 | 2,75 | - |
|  |  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 |  |  | 1,16 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | АП-1 | 2 |  | 1600 | 2500 | 0,7 | 1,75 |  |
|  |  |  |  | АН-1 | 4 |  |  |  |  | 0,05 |  |
| ПБ2 | 17400 | Обвод- ненный | III | Ф3-0 | 2 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | 0,90 |
|  |  |  |  | АП-2 | 2 | - | 1900 | 3000 | 0,9 | 2,26 |  |
|  |  |  |  | АН-2 | 4 |  |  |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | IV | Ф3-0 | 2 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | 1,50 |
|  |  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 |  |  | 1,15 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | АП-2 | 2 | - | 1900 | 3000 | 0,9 | 2,26 |  |
|  |  |  |  | АН-2 | 4 |  |  |  |  | 0,058 |  |
| ПБ3 | 18400 | Необвод- ненный | V | Ф4-0 | 2 | 2000 |  | 2500 | 1,3 | 3,25 | - |
|  |  |  |  | АП-2 | 2 |  | 1900 | 2500 | 0,9 | 2,26 |  |
|  |  |  |  | АН-3 | 4 |  |  |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | VI | Ф3-0 | 2 | 1800 |  | 2500 | 1,1 | 2,75 |  |
|  |  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 |  | 2700 | 1,15 | 2,9 |  |
|  | 18400 |  |  | АП-2 | 2 |  | 1900 | 2500 | 0,9 | 2,26 |  |
|  |  |  |  | АН-3 | 4 |  |  |  |  | 0,067 |  |
| ПБ4 |  | Обвод- ненный | VII | Ф4-0 | 2 | 2000 |  | 2500 | 1,3 | 3,25 | 1,10 |
|  |  |  |  | АП-3 | 2 |  | 2500 | 2500 | 1,45 | 3,6 |  |
|  |  |  |  | АН-3 | 4 |  |  |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | VIII | Ф4-0 | 2 | 2000 |  | 2500 | 1,3 | 3,25 | 1,10 |
|  | 18400 |  |  | АП-3 | 2 |  | 2500 | 3300 | 1,45 | 3,6 |  |
|  |  |  |  | АН-4 | 4 |  |  |  |  | 0,089 |  |
| ПБ5 |  |  | IX | Ф3-0 | 2 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | 1,50 |
|  |  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 | - | 2700 | 1,15 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | АП-3 | 2 |  | 2600 | 3300 | 1,45 | 3,6 |  |
|  |  |  |  | АН-4 |  |  |  |  |  | 0,089 |  |

Примечание: В качестве элементов фундамента используются конструкции "Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ" инв. N 1623тм-Т5 выпуск 1966 года.

Рис.1 Схема фундаментов под промежуточные опоры на оттяжках ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4 и ПБ5

| Тип опоры | Расстояние между фунда- ментами стоек "А" | Грунт по степени обвод- ненности | Шифр элемента | Кол-во штук | Размер плиты подножника "а" | Размер анкерной плиты "в" | Заглубление фундамента "Н" | Объем бетона элемента, м | Вес элемента, т | Щебеночная подготовка под опору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУБ 2 | 20300 | Необвод- ненный | Ф4-0 | 2 | 2000 | - | 2500 | 1,3 | 3,25 | - |
|  |  |  | АП-3 | 2 | - | 2500 | 2500 | 1,45 | 3,6 | - |
|  |  |  | АН-3 | 4 | - | - | - |  | 0,067 | - |
|  |  | Обвод- ненный | Ф4-0 | 2 | 2000 | - | 2500 | 1,3 | 3,25 | 1,10 |
|  |  |  | АП-4 | 2 |  | 2700 и 3400 | 3300 | 2,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | АН-4 | 4 |  |  | - |  | 0,089 | - |
| ПУБ 5 | 19900 | Необвод- ненный | Ф4-0 | 2 | 2000 |  | 2500 | 1,3 | 3,25 | - |
|  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 |  | - | 1,15 | 2,9 | - |
|  |  |  | АП-3 | 2 |  | 2500 | 2500 | 1,45 | 3,6 | - |
|  |  |  | АН-3 | 4 |  |  | - |  | 0,067 | - |
|  |  | Обвод- ненный | Ф4-0 | 2 | 2000 | - | 2500 | 1,3 | 3,25 | 1,50 |
|  |  |  | РП-1 | 2 | 2400 | - | - | 1,15 | 2,9 |  |
|  |  |  | АП-4 | 2 | - | 2700 и 3400 | 3300 | 2,0 | 5,0 |  |
|  |  |  | АН-4 | 4 | - | - | - |  | 0,089 |  |

Примечание: В качестве элементов фундамента используются конструкции "Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ" инв. N 1623тм-Т5 выпуск 1966 года.

Рис.2 Схема расположения фундаментов под промежуточно-угловые опоры ПУБ 2 и ПУБ 5

| Тип опоры | Грунт по степени обвод- ненности | Шифр элемента | Кол-во штук | Размер плиты подножника "а" | Размер анкерной плиты "в" | Заглубление фундамента "Н" | Объем бетона элемента, м | Вес элемента, т | Щебеночная подготовка под опору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУБ 20 | Необвод- ненный | Ф4-0 | 3 | 2000 | - | 2500 | 1,3 | 3,25 | - |
|  |  | АП-3 | 4 | - | 2500 | 2500 | 1,45 | 3,6 | - |
|  |  | АН-3 | 6 | - | - | - |  | 0,067 | - |
|  | Обвод- ненный | Ф4-0 | 3 | 2000 | - | 2500 | 1,3 | 3,25 | 1,65 |
|  |  | АП-4 | 4 | - | 2700 и 3400 | 3300 | 2,0 | 5,0 | - |
|  |  | АН-4 | 6 | - |  | - |  | 0,089 | - |

Примечание: В качестве элементов фундамента используются конструкции "Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ" инв. N 1623тм-т5 выпуск 1966 года.

Рис.3 Схема расположения фундаментов под промежуточно-угловую опору ПУБ 20

| Тип опоры | Размеры для установки фундаментов | Грунт по степени обвод- ненности | Вариант установки | Шифр элемента | Кол-во штук | Размер плиты подножника "а" | Размер балки "в" | Заглубление фундамента | Объем бетона на элемент, м | Вес элемента, т | Щебеночная подготовка под опору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У1, У2 | 5000 | 7070 | 8060 | Необвод- ненный | I | УНФ-4 | 12 | 2700 | - | 3500 | 2,6 | 6,5 |  |
| У1+5 | 6032 | 8531 | 9521 |  | II | УНФ-4 | 12 | 2700 |  | 3580 | 2,6 | 6,5 |  |
| У2+5 |  |  |  |  |  | ПБ-1 | 24 |  | 6000 |  | 1,05 | 2,6 |  |
| У1+12 | 7478 | 10575 | 11565 |  | III | УНФ-4 | 12 | 2700 |  | 3500 | 2,6 | 6,5 |  |
| У2+12 |  |  |  |  |  | ПБ-1 | 48 |  | 6000 |  | 1,05 | 2,6 |  |
| У1, У2 | 5000 | 7070 | 8060 | Обвод- ненный | IV | УНФ-4 | 12 | 2700 |  | 3500 | 2,6 | 6,5 | 10,8 |
| У1+5 | 6032 | 8531 | 9521 |  | V | УНФ-4 | 12 | 2700 |  | 3500 | 2,6 | 6,5 |  |
| У2+5 |  |  |  |  |  | ПБ-1 | 24 |  | 6000 |  | 1,05 | 2,6 | - |
| У1+12 | 7478 | 10575 | 11565 |  | VI | УНФ-4 | 12 | 2700 |  | 3500 | 2,6 | 6,5 | 10,8 |
| У2+12 |  |  |  |  |  | ПБ-1 | 48 |  | 6000 |  | 1,05 | 2,6 | - |

Примечание: В качестве элементов фундамента используется подножник УНФ-4 (типовой проект инв. N 3540тм) и пригрузочная балка ПБ-1 из "Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ" инв. N 1623тм-т5 выпуск 1966 года.

Рис.4 Схема расположения фундаментов под анкерно-угловые опоры У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12

| Тип опоры | Размеры для установки фундаментов | Грунт по степени обводненности | Шифр элемента | Кол-во штук | Размер плиты подножника "а" | Заглубление фундамента | Объем бетона на элемент, м | Вес элемента, т | Щебеночная подготовка под опору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 8008 | 5488 | Необводненный | Ф3-4 | 4 | 1800 | 3000 | 1,2 | 3,2 | - |
|  |  |  |  | АР-1 | 8 | - | - | 0,08 | 0,2 |  |
| Р1+5 | 9048 | 6272 | Обводненный | Ф5-4 | 4 | 2000 | 3000 | 1,8 | 5,0 | 2,6 |
|  |  |  |  | П1 | 16 |  |  | 0,3 | 0,75 |  |
| Р1+10 | 10090 | 7056 |  | АР3 | 4 |  |  | 0,24 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | АР1 | 4 |  |  | 0,08 | 0,2 |  |
| Р2 | 8008 | 5488 | Необводненный | Ф5-4 | 4 | 2000 | 3000 | 1,8 | 5,0 | - |
|  |  |  |  | АР-2 | 8 |  |  | 0,13 | 0,32 |  |
|  |  |  | Обводненный | Ф6-4 | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | 3,4 |
| Р2+5 | 9048 | 6272 |  | П3 | 16 |  |  | 0,7 | 1,8 |  |
|  |  |  |  | АР3 | 8 |  |  | 0,24 | 0,6 |  |
| Р2+10 | 10090 | 7056 | Необводненный | Ф5-4 | 4 | 2000 | 3000 | 1,8 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | П1 | 16 |  |  | 0,3 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | АР2 | 8 |  |  | 0,13 | 0,92 |  |
|  |  |  | Обводненный | Ф6-4 | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | 3,4 |
|  |  |  |  | П3 | 16 |  |  | 0,7 | 1,8 |  |
|  |  |  |  | АР1 | 4 |  |  | 0,08 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | АР3 | 4 |  |  | 0,24 | 0,6 |  |

Примечания: 1. В качестве элементов фундамента используются конструкции "Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ" инв. N 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Крепление ригелей к стойке подножника осуществляется с помощью крепежных деталей КР2 и КР3. На один ригель приходится 4 детали КР2 и 2 детали КР3.

Рис.5 Схема фундаментов под промежуточные свободностоящие опоры Р1, Р1+5, Р1+10, Р2, Р2+5, Р2+10

Технологические карты разработаны для необводненных суглинков и глин средней плотности туго и мягкопластичных с консистенцией =0,3, 0,7 и коэффициентом пористости =0,551,0, а также песков средней плотности мелких и средней крупности с коэффициентом пористости =0,55*0,8 и =30°.

Типовые технологические карты на сооружение фундаментов выполнены в виде отдельных карт на устройство котлованов, на сборку фундаментов из отдельных железобетонных элементов и засыпку котлованов, с уплотнением грунта засыпки.

В соответствии с этим сборник технологических карт состоит из трех разделов.

Раздел I состоит из технологических карт на разработку котлованов под фундаменты различных типов опор.

Раздел II содержит технологические карты на монтаж фундаментов из унифицированных ж/б элементов.

В разделе III приведены способы обратной засыпки котлованов, а также способы уплотнения засыпки.

При использовании типовых технологических карт необходимо их уточнение в соответствии с рабочими чертежами фундаментов, условиями местности и конкретными грунтовыми условиями.

Работы по сооружению фундаментов в зоне расположения подземных коммуникаций (трубопровод, кабелей и т.д.) должны производиться по согласованию с организацией, в ведении которой находятся эти коммуникации.

Разрыв во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в них фундаментов во избежание обрушения стенок котлованов должен быть минимальным и не превышать 1-2 суток в сухих глинистых грунтах, в песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов и, во всяком случае, не более одних суток.

Раздел I

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЛ 500 кВ В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Разработка котлованов под фундаменты опор линий электропередачи должна производиться, как правило, экскаваторами, с максимально допустимыми для данных конкретных грунтов, откосами.

2. Способы выполнения земляных работ для различных типов опор приведены в технологических картах.

3. При привязке типовых технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнять:

а) объем земляных работ в соответствии с грунтовыми условиями, допускаемой максимальной крутизной откосов котлованов для данных грунтов и конструкций фундаментов;

б) уточнить калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных материалов.

4. Наибольшую крутизну откосов котлованов в грунтах естественной влажности следует принимать в соответствии с таблицей N 1.

Таблица 1

| Вид грунта | Глубины выемки |
| --- | --- |
|  | до 1,5 м | от 1,5 до 3 м | от 3 до 5 м |
|  | угол между направлением откоса и горизонт. | отношение высоты откоса к заложен. | угол между направл. откоса к гориз. | отношение высоты откоса к заложению | угол между направлением откоса и горизонтом | отношение высоты откоса к заложению |
| Насыпной | 76° | 1:0,25 | 45° | 1:1 | 38° | 1:1,25 |
| Песчаный и гравилистый, влажный (ненасыщенный) | 63 | 1:0,5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Глинистый |  |  |  |  |  |  |
| супесь | 76 | 1:0,25 | 56 | 1:0,67 | 50 | 1:0,85 |
| суглинок | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,75 |
| глина | 90 | 1:0 | 76 | 1:0,25 | 63 | 1:0,5 |
| лессoвый сухой | 90 | 1:0 | 63 | 1:0;5 | 63 | 1:0,5 |

Крутизну откосов в глинистых грунтах, переувлажненных дождевыми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшать против указанных в таблице 1 до крутизны 1:1 (45°).

Об уменьшении крутизны откоса производитель работ обязан составить акт.

Разработка котлованов и траншей в грунтах естественной влажности с вертикальными стенками без креплений разрешается не более:

а) в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах - 1 м

б) в супесчаных и суглинистых грунтах - 1,25 м

в) в глинах - 1,5 м

г) в особо плотных не скальных грунтах - 2,0 м.

5. В зимнее время отрытые котлованы и вынутый из них грунт должны предохраняться от промерзания, если установка фундаментов производится с перерывом, путем укрытия их местными материалами (шлаг, опилки, листья, снег и т.п.).

6. При промерзании грунта на глубину 0,2 м и менее разработка грунта производится экскаватором с ковшом 0,4 м без предварительного рыхления.

При промерзании грунта более 0,2 м применять рыхление грунта клин-бабами, баровыми машинами, дизель-молотами на экскаваторе и прочими механизмами.

7. Перед разработкой котлованов, на пикете должны быть выполнены следующие подготовительные работы, неучитываемые картами:

а) устроены подъезды к пикетам для транспортных средств и механизмов.

б) Расчищена монтажная площадка от деревьев, пней, кустарника и других предметов, мешающих производству работ.

в) Произведена разбивка осей фундаментов и границ котлованов.

г) Завезен на пикет согласно проекту полный комплект ж/б элементов фундамента и электродов заземления.

8. Размеры монтажной площадки должны определяться в зависимости от типа опоры и фундамента, при определении размеров площадки следует учитывать также место для выкладки, сборки и установки опоры.

9. Технологические карты на устройство котлованов в мерзлых грунтах при промерзании более 0,2 м см. отдельные карты:

ТТК К-I-16-1 Разработка котлованов под фундаменты промежуточных опор ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4, ПБ5 и промежуточно-угловых опор ПУБ2 и ПУБ5 на оттяжках в грунтах I и II группы

ТТК К-I-16-2 Разработка котлованов под фундаменты промежуточно-угловой опоры ПУБ20 на оттяжках в грунтах I и II группы

ТТК К-I-16-3 Разработка котлованов под фундаменты промежуточных свободностоящих опор P1, P2, P1+5, Р2+5, P1+10 и Р2+10

ТТК К-I-16-4 Разработка котлованов под фундаменты металлических угловых опор У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 в грунтах I и II группы

Раздел II

СБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Устройство фундаментов под металлические опоры ВЛ 500 кВ, предусматривается из унифицированных ж/б элементов, разработанных институтом "Энергосетьпроект" см. альбом основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35-500 кВ, инв. N 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Земляные работы под фундаменты должны производиться в соответствии с технологическими картами, приведенными в разделе I настоящего сборника.

3. До начала работ по сборке фундаментов, на пикет должен быть завезен полный комплект (согласно рабочих чертежей) ж/б элементов фундамента, а также заготовленные элементы заземлителей, если они предусмотрены проектом. Заземлители должны укладываться в котлованы после сборки фундаментов.

4. При привязке технологических карт к конкретным условиям должны уточняться, калькуляция трудозатрат, отдельные технологические операции, расход эксплуатационных материалов.

5. Собранные из отдельных элементов фундаменты должны удовлетворять нормам и допускам, приведенным на рис.

6. Разрыв времени между окончанием земляных работ и установкой фундаментов, во избежание осыпания откосов котлованов должен быть не более 2-3 суток в сухих грунтах, в обводненных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов и не более одних суток.

ТТК К-I-16-5 Сборка фундаментов из отдельных ж/б элементов под металлические опоры ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4, ПБ5, ПУБ2 и ПУБ5, ПУБ20 на оттяжках для ВЛ 500 кВ

ТТК К-I-16-6 Сборка фундаментов из отдельных железобетонных элементов под металлические промежуточные свободностоящие опоры P1, P1+5, P1+10, Р2, Р2+5 и P2+10 на ВЛ 500 кВ

ТТК К-I-16-7 Сборка фундаментов из отдельных железобетонных элементов под анкерно-угловые опоры на ВЛ 500 кВ У1, У1+5, У1+12, У2, У2+5, У2+12

Раздел III

ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЗАСЫПКИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Засыпка котлованов после сборки фундаментов и укладки заземлителей производится бульдозером, согласно схемам, приведенным в технологических картах.

2. Уплотнение грунта засыпки производится вибротрамбующей машиной ВТМ-2.

3. Уплотнение грунта должно производиться до получения объемного веса грунта засыпки =1,600 т/м. Количество проходок трамбовки по одному следу устанавливается опытным путем.

4. Засыпка котлованов должна производиться немедленно вслед за установкой фундаментов и укладкой заземлений.

5. При привязке типовых технологических карт к конкретным условиям необходимо учитывать:

а) объем засыпки;

б) калькуляцию трудозатрат;

в) расход эксплуатационных материалов.

6. Объем засыпки фундаментов, принятый в картах, показан на рисунках, приведенных в технологических картах на устройство котлованов и в таблицах затрат труда и механизмов на засыпку фундаментов.

ТТК К-I-16-8 Засыпка фундаментов под опоры на оттяжках, с уплотнением грунта засыпки

ТТК К-I-16-9 Засыпка фундаментов под промежуточные свободностоящие опоры ВЛ 500 кВ

ТТК К-I-16-10 Засыпка фундаментов под анкерно-угловые трехстоечные опоры

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЗАО "Институт Оргэнергострой". -
М., 1978