РАЗРАБОТКА ЭТАЛОНОВ ППР НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 110-220 кВ


Образец проекта производства работ на сооружение одноцепной ВЛ 220 кВ

15/171 ВЛ-ППР 3

Мехколонна N 15

Утверждаю:

Главный инженер МК 15

| Заведующий отделом ЭМ-20 |  | Е.Н.Коган |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Н.А.Войнилович |
| Главный инженер проекта |  | А.А.Кузин |

АННОТАЦИЯ

Образец проекта производства работ на сооружение одноцепной ВЛ 220 кВ предназначен для практического применения на строительстве после привязки его к конкретному объекту.

Привязка заключается в заполнении форм ППР в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 15/171 ВЛ-ППР1.

Образец разработан на установку промежуточных опор ПБ 220-3 и анкерно-угловых опор У220-1 с фундаментами Ф5А, но может быть использован для конструкций других марок после пересчета единичных показателей объемов работ и трудозатрат.

После привязки материалы (листы 395) размножаются в нужном количестве с калек, хранящихся в мехколонне.

Характеристика ВЛ

Таблица 1

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Наименование ЛЭП |  |
| Количество цепей |  |
| Протяженность, км |  |
|  | общая |  |
| в том числе по лесу |  |
|  | по болоту |  |
|  | вблизи действующей ВЛ |  |
| Пересечения через: |  |
|  | ВЛ 220 кВ |  |
|  | ВЛ 110 кВ |  |
|  | линии связи |  |
|  | железные дороги |  |
|  | автомобильные дороги |  |
| Тип опор: промежуточные | шт. |
|  | анкерно-угловые | шт. |
|  |  | шт. |
|  |  | шт. |
|  |  | шт. |
| Тип фундаментов под анкерно-угловые опоры |  |
| Марка провода |  |
| Марка грозозащитного троса |  |
| Проектная организация |  |
| Заказчик |  |
| Сметная стоимость строительства |  |
| Сроки строительства: | начало |  |
|  | окончание |  |
| Продолжительность зимнего периода |  |
| Станции разгрузки |  |
| Расположение баз строительства |  |

Календарный план производства работ

Таблица 2

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн. | Требуемые машины | Продолжит. работы, смен | Число смен | Числен. раб. в смену, чел. | Состав бригады | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол. |  | Наименование | Число, маш.-см. |  |  |  |  |  |
| Рубка просек | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение фундаментов под стальные опоры | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка стальных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стальных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных опор | опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство якорей для поданкеровки проводов и тросов | якорь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж проводов и грозозащитных тросов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

Таблица 3

| Наименование строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования | Единица измерения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

График движения рабочих кадров по объекту

Таблица 4

| Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням |
| --- | --- | --- |

График движения основных строительных машин по объекту

Таблица 5

| Наименование | Един. измерения | Число машин | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

Сводная ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях

Таблица 6

| Наименование | Марка | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | ЭО-3322 А |  |  |
| Бульдозер | ДЗ-53 |  |  |
| Кран автомобильный | КС-4561А |  |  |
| Кран автомобильный | КС-5363 |  |  |
| Кран тракторный | ТК-53М |  |  |
| Кран-установщик | КВЛ-12А |  |  |
| Трактор | Т-130М |  |  |
| Вышка рычажная | АГП-12А |  |  |
| Подъемник гидравлический | ПГ-28 |  |  |
| Машина буровая | МРК-750Т |  |  |
| Машина бурильная | БМ-302Б |  |  |
| Стрела А-образная | 17 м |  |  |
| Стрела А-образная | 22 м |  |  |
| Пресс | П-100МА |  |  |
| Электростанция передвижная | ЖЭС-9 |  |  |
| Кран прицепной | Т-75 |  |  |
| Приспособление для термитной сварки проводов | ПТСП-2 |  |  |
| Приспособление для перекладки тросов | 656.43.00.00 |  |  |
| Приспособление для перекладки проводов |  |  |  |
| Шарнир |  |  |  |
| Блок двухроликовый | 15 т |  |  |
| Блок однороликовый | 10 т |  |  |
| Ролик раскаточный | М1Р-5 |  |  |
| Ролик раскаточный | М1Р-7 |  |  |
| Блок монтажный | 656.31.00.00 |  |  |
| Блок монтажный | БМ-8 |  |  |
| Зажим монтажный клиновой | МК-3 |  | С клином N 4 |
| Зажим монтажный клиновой | МК-3 |  | С клином N 2 |
| Зажим монтажный клиновой | МК-4 |  | С клином N 1 |
| Захват (вайма) |  |  |  |
| Коромысло для раскатки | 656.42.00.00 |  |  |
| Подвеска для подъема проводов |  |  |  |
| Теодолит | ТГ-4 |  |  |
| Рейка геодезическая |  |  |  |
| Рейка визирная |  |  |  |
| Рулетка | РС-20 |  |  |
| Нивелир | НА-1 |  |  |
| Электротрамбовка | ИЭ-4505 |  |  |
| Динамометр | ДПЦ-50-2-УХЛ-2 |  |  |
| Вибротрамбовка | ПВТ-3 |  |  |
| Домкрат реечный | РД-5 |  |  |
| Измеритель напряженности | ИНЭП-20 |  |  |
| Такелажная деталь |  |  |  |
| Раскаточное устройство |  |  |  |
| Лестница деревянная | 4 м |  |  |
| Лестница навесная |  |  |  |
| Освобождающее устройство |  |  |  |
| Шаблон |  |  |  |
| Матрицы для опрессования тросов |  |  |  |
| Матрицы для опрессования проводов |  |  |  |
| Светодальномер |  |  |  |
| Термитный патрон | ПАС |  |  |
| Скоба | СК-45-1А |  |  |
| Скоба | СК-25-1А |  |  |
| Скоба | СК-12-1А |  |  |
| Скоба | СК-7-1А |  |  |
| Зажим | 16 |  |  |
| Зажим | 22 |  |  |
| Зажим | 25 |  |  |
| Зажим | 28 |  |  |
| Коуш | 45 |  |  |
| Коуш | 63 |  |  |
| Коуш | 85 |  |  |
| Колья деревянные |  |  |  |
| Свайка металлическая |  |  |  |
| Проволока 4,0 мм |  |  |  |
| Металлическая цепь |  |  |  |
| Изолирующая штанга |  |  |  |
| Стержневой заземлитель |  |  |  |
| Переносное заземление | 0,5 |  |  |
| Переносное заземление | 2,0 |  |  |
| Переносное заземление | 3,5 |  |  |
| Переносное заземление | 6,0 |  |  |
| Переносное заземление | 30,0 |  |  |
| Диэлектрические перчатки |  |  |  |
| Леска | 0,8-1,0 |  |  |

Сводная ведомость стропов по ГОСТ 25573-82

Таблица 7

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2СК-2,0.5000 |  |  |
| 2СК-8,0.3000 |  |  |
| 4СК1-3,2.8000 |  |  |
| 4СК1-4,0.3000 |  |  |
| СКП1-2,0.3000 |  |  |
| СКП1-8,0.3000 |  |  |
| СКК1-2,0.3000 |  |  |
| СКК1-3,2.2100 |  |  |
| СКК1-4,0.2400 |  |  |
| СКК1-7,0.2000 |  |  |
| СКК1-4,5.2100 |  |  |

Сводная ведомость потребности в канатах

Таблица 8

| Диаметр, мм | ГОСТ | Длина, м | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 17,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 15,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 19,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 21,5 | 3079-80 |  |  |  |
| 23,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 27,0 | 3079-80 |  |  |  |
| 11,1 | 10293-77 |  |  | капроновый |

Сводная ведомость потребности в лесоматериалах

Таблица 9

| Наименование | ГОСТ | Размер | Объем, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лес круглый | 9463-88 | 240 |  |  |
| Лес круглый | 9463-88 | 100 |  |  |
| Брус | 24454-80Е | 150x220 |  |  |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по сооружению фундаментов под стальные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ

Таблица 10

| Тип ф-та | Группа грунта | Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Размеры общего котлована, м | Объем разраб. грунта, м | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ ВЛ |  |  | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| Ф5-А | I | У220-1 |  |  |  | 10,2 | 16,2 | 636 |  | 146,5 | 39,2 | 175,8 | 47,0 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 10,2 | 14,2 | 557 |  | 151,5 | 36,2 | 181,8 | 43,4 |  |  |
|  | I | У220-1+5 |  |  |  | 11,7 | 17,7 | 696 |  | 155,5 | 39,3 | 186,6 | 47,2 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 11,7 | 15,7 | 611 |  | 162,2 | 38,7 | 194,6 | 46,4 |  |  |
|  | I | У220-1+9 |  |  |  | 12,9 | 18,9 | 742 |  | 163,8 | 41,3 | 196,6 | 49,6 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 12,9 | 16,9 | 663 |  | 172,2 | 41,0 | 206,6 | 49,2 |  |  |
|  | I | У220-1+14 |  |  |  | 14,4 | 20,4 | 820 |  | 176,6 | 44,6 | 211,9 | 53,5 |  |  |
|  | II |  |  |  |  | 14,4 | 18,4 | 741 |  | 187,6 | 44,6 | 225,1 | 53,5 |  |  |
| При установке на опору 4-х ригелей к трудозатратам добавляется |
|  | для Р1-А | 8,9 чел.-ч | эл.-линейщ. | 2,22 чел.-ч. | маш. |
|  |  | Р1 | 5,3 чел.-ч | эл.-линейщ. | 1,3 чел.-ч | маш. |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по сборке стальных анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ

Таблица 11

| Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, т | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| У220-1 |  |  |  | 8,945 |  | 161,5 | 46,1 | 193,8 | 55,3 |  |  |
| У220-1+5 |  |  |  | 11,51 |  | 187,5 | 53,6 | 225,0 | 64,3 |  |  |
| У220-1+9 |  |  |  | 13,078 |  | 206,4 | 59,0 | 247,7 | 70,8 |  |  |
| У220-1+14 |  |  |  | 17,209 |  | 238,6 | 68,2 | 286,3 | 81,8 |  |  |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по установке стальных анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ

Таблица 12

| Тип опор | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, т | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| У220-1 |  |  |  | 8,945 |  | 31,2 | 18,7 | 37,4 | 22,4 |  |  |
| У220-1+5 |  |  |  | 11,51 |  | 50,0 | 12,5 | 60,0 | 15,0 |  |  |
| У220-1+9 |  |  |  | 13,078 |  | 53,8 | 20,2 | 64,6 | 24,2 |  |  |
| У220-1+14 |  |  |  | 17,209 |  | 63,7 | 23,9 | 76,4 | 28,7 |  |  |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по монтажу железобетонных промежуточных опор ВЛ 220 кВ

Таблица 13

| Тип опор | Группа грунта | NN опор | Кол. опор, шт. | Масса металла, кг | Объем бетона, м | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | На опору | Всего | На опору | Всего | На опору | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| ПБ 220-3 | I |  |  |  | 577 |  | 2,52 |  | 15,1 | 4,0 | 18,1 | 4,8 |  |  |
|  | II |  |  |  | 577 |  | 2,52 |  | 15,6 | 4,6 | 18,7 | 5,5 |  |  |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по монтажу проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220 кВ

Таблица 14

| Наименование работ | Един. измерен. | Кол. | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в норм. услов. | вблизи действ. ВЛ | на единицу измерения | на весь объем |
|  |  |  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |
|  |  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |
| Раскатка | проводов | км |  |  | 11,3 | 1,8 | 13,6 | 2,2 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | км |  |  | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 0,6 |  |  |
| Опрессование при раскатке | проводов | соединен. |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | соединен. |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Подъем на промежуточные опоры | проводов | спора |  |  | 4,6 | 0,6 | 5,6 | 0,7 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | опора |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Натягивание и визирование | проводов | пролет до 250 м |  |  | 48,8 | 6,1 | 58,6 | 7,3 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | пролет до 250 м |  |  | 3,8 | 0,5 | 4,6 | 0,6 |  |  |
| Натягивание и визирование | проводов | пролет до 500 м |  |  | 56,8 | 7,0 | 68,2 | 8,5 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | пролет до 500 м |  |  | 4,6 | 0,6 | 5,6 | 0,7 |  |  |
| Натягивание и визирование | проводов | пролет до 1000 м |  |  | 68,8 | 8,6 | 82,6 | 10,3 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | пролет до 1000 м |  |  | 5,5 | 0,7 | 6,6 | 0,8 |  |  |
| Натягивание и визирование | проводов | пролет до 2000 м |  |  | 84,0 | 10,5 | 100,8 | 12,6 |  |  |
|  | грозозащитных | пролет до 2000 м |  |  | 5,6 | 0,7 | 6,7 | 0,9 |  |  |
| Натягивание и визирование | проводов | пролет до 3000 м |  |  | 100,8 | 12,5 | 120,0 | 15,0 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | пролет до 3000 м |  |  | 7,3 | 0,9 | 8,7 | 1,1 |  |  |
| Перекладка | проводов | опора |  |  | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9,8 |  |  |
|  | грозозащитных тросов | опора |  |  | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 1,2 |  |  |
| Монтаж проводов шлейфа на анкерно-угловой опоре | опора |  |  | 18,8 | 9,4 | 22,6 | 11,3 |  |  |
| Устройство якорей | якорь |  |  | 27,7 | 5,5 | 33,2 | 6,6 |  |  |

Ведомость объемов работ и трудозатрат по устройству пересечений

Таблица 15

| N пересечения NN опор | Вид пересекаемых объектов | Трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность окон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На пересечение | Всего |  |
|  |  | в норм. усл. | вблизи действ. ВЛ | эл.-лин. | маш. |  |
|  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Технология производства работ

1.1. Проектом производства работ предусмотрено сооружение ВЛ специализированными бригадами и звеньями при поточном строительстве. Оснащение бригад механизмами, оборудованием и приспособлениями приведено в ведомостях потребности по видам работ. Методы выполнения основных технологических операций представлены на схемах.

1.2. Технологическая последовательность производства работ:

1.2.1. Подготовительные работы:

- расчистить трассу ВЛ от леса, кустарника с укладкой деловой древесины и дров в штабеля;

- устроить подъезды к пикетам;

- расчистить на пикете площадку радиусом не менее 30 м от валунов, пней и других предметов, мешающих производству работ;

- выполнить переустройство на пересечениях согласно проекту;

- вывезти на пикеты железобетонные фундаменты, стойки, металлоконструкции опор, линейную арматуру, изоляторы, барабаны с проводом и тросом (к началу каждого вида основных работ);

- соорудить якоря для промежуточной поданкеровки проводов и тросов.

1.2.2. Сооружение сборных железобетонных фундаментов под стальные опоры производится в 3 этапа. На I этапе - разбивка контура котлована и закрепление разбивочных осей колышками. На II этапе - разработка котлована, на III этапе - установка фундаментов в котлован с обратной засыпкой и уплотнением грунта засыпки.

I этап: - теодолитом, установленным на центре пикета, провесить ось ВЛ и перпендикулярную к ней ось траверс - оси общего котлована (рис.1);

- рулеткой отмерить по обе стороны от разбитых осей котлована расстояния, равные половине ширины котлована понизу и поверху, а также расстояния до центров анкерных болтов;

- разбитые оси и контур котлована закрепить кольями, расположенными не менее, чем в 20 м от центра пикета.

II этап: - экскаватором, оборудованным обратной лопатой, разработать котлован с недобором грунта до проектной отметки (рис.2) на 50-70 мм в местах установки подножников.

III этап: - произвести вручную разработку недобора грунта до проектной отметки и выровнять основание;

- стреловым краном последовательно установить подножники и ригели согласно проекту (рис.4);

- уложить в котлован шины заземления;

- бульдозером произвести обратную засыпку грунта в котлован с разравниванием вручную слоями до 0,5 м и уплотнением ручными электротрамбовками вблизи подножника, а в остальных местах вибротрамбовкой, подвешенной на стреле крана (рис.5);

- после полной засыпки котлована произвести планировку поверхности, причем бульдозер не должен подходить к стойкам подножников ближе, чем на 0,5 м.

1.2.3. Монтаж стальных анкерно-угловых опор:

- произвести сборку опор в непосредственней близости от фундаментов на заранее спланированных площадках с установкой деревянных подкладок в узлах (рис.7, 8);

- закрепить на подножниках монтажные шарниры и присоединить к ним пяты собранной опоры;

- собрать такелажную схему для подъема опоры, осуществляя строповку в узлах опоры с применением подкладок во избежание нарушения оцинковки элементов (рис.14);

- установить стрелу в исходное положение, если она предусмотрена схемой подъема, для чего поднять оголовок стрелы краном на высоту 10 м, а затем тяговым тросом дотянуть до рабочего положения;

- установить опору в вертикальное положение путем поворота вокруг шарниров одним из способов, представленных на рис.10, 11, 12, 13, в зависимости от типа опоры;

- при приближении опоры к вертикальной оси натянуть тормозной трос и дальнейший подъем осуществлять с одновременным его ослаблением;

- закрепить свободные пяты опоры навинчиванием гаек на анкерные болты с оставлением зазора и, немного наклонив опору тяговым тросом, снять шарниры;

- произвести выверку опоры, выполняя выравнивание ног установкой стальных подкладок между пятой опоры и фундаментом;

- закрепить опору затяжкой до отказа двух гаек на каждом анкерном болте;

- демонтировать такелаж.

1.2.4. Монтаж железобетонных опор:

- при помощи теодолита и рулетки разбить и закрепить на местности кольями оси опоры и центр котлована;

- выложить железобетонную стойку на деревянные подкладки и присоединить к ней траверсы монтажным краном;

- буровой машиной произвести бурение котлована непосредственно перед установкой опоры (в тот же день);

- произвести строповку, подъем и установку опору в котлован стреловым краном (рис.17) или краном-установщиком (рис.18); (строповка рис.19);

- выполнить выверку установленной опоры и закрепить её в грунте с тщательной заделкой пазух между стойкой и стенкой котлована;

- установить верхний ригель, если это предусмотрено проектом, при помощи крана в траншею, выкопанную вручную по размерам ригеля;

- устроить вокруг железобетонной стойки грунтовую банкетку радиусом не менее 1,5 м для отвода поверхностных вод, если проектом не предусматривается устройство насыпи или банкетки с другими размерами.

1.2.5. Монтаж проводов и грозозащитных тросов производится в следующей последовательности:

- установить на расстоянии 15-20 м от первой граничной опоры монтируемого пролета в сторону раскатки неподвижные раскаточные устройства;

- установить барабаны с проводом и тросом и присоединить к тяговому трактору через коромысло три провода и грозозащитный трос;

- раскатать ходом трактора провода и трос за первую промежуточную опору и отсоединить их от коромысла (рис.21), поднять с гидроподъемника поддерживающее крепление троса с раскаточным роликом и подвесить его на тросостойку;

- поднять с гидроподъемника конец грозозащитного троса, пропустить его через раскаточный ролик и ходом трактора протащить его при помощи капронового каната до земли;

- поднять заранее собранные гирлянды изоляторов с проводами, уложенными в раскаточные ролики, и закрепить на траверсах опоры в последовательности - верхний, средний, нижний;

- присоединить провода и трос к трактору и продолжить раскатку до конца пролета с подъемом на промежуточные опоры, выполняя смену барабанов и соединение проводов в процессе раскатки;

- обрезать раскатанный грозозащитный трос с одной стороны пролета, установить натяжной зажим, присоединить его к собранному свободному натяжному креплению, поднять и закрепить его на анкерно-углевой опоре;

- закрепить на другой анкерно-углевой опоре монтажный блок с запасованным в него такелажным тросом и произвести визирование грозозащитного троса, вытягивая его ходом трактора;

- нанести на такелажный трос отметку, опустить его на землю, перенести отметку на грозозащитный трос, установить натяжной зажим и обрезать трос, предусмотрев петлю для заземляющего зажима (рис.23);

- присоединять трос к натяжному креплению, поднять и закрепить на анкерно-угловой опоре;

- при анкерных пролетах более 5 км натягивание и визирование грозозащитного троса выполняется с промежуточной поданкеровкой за временный якорь (рис.28);

- в аналогичной последовательности произвести подъем свободных гирлянд, натягивание и визирование верхних и нижних проводов;

- обрезку проводов производить по отметкам, показанным на рис.25;

- закрепление натяжных гирлянд с проводами на анкерно-угловой опоре выполнять поочередно для каждого провода;

- произвести перекладку грозозащитного троса и проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю;

- выполнить соединение проводов в шлейфах после завершения монтажа в смежных анкерных пролетах.

| 1.3. Работа на пересечениях ведется в соответствии со схемами, представленными на рис.29, 30, 31 - через автодорогу, |
| --- |
|  | рис.35, 36, 37 - через железную дорогу, |
|  | рис.32, 33, 34 - через действующую ВЛ. |

Подъём натяжной гирлянды с проводом на анкерно-угловую опору

1 - Блок монтажный; 2 - Скоба СК-12-1А; 3 - Зажим монтажный клиновой МК-3; 4 - Строп кольцевой СКК1-4,5.2100; 5 - Трос такелажный 17,0 мм 100 м; 6 - Подкладка деревянная; 7 - Проволока; 8 - Зажим монтажный клиновой МК-4

Рис.23. Монтаж проводов и тросов. Узлы

1 - приспособление для перекладки проводов; 2 - ролик раскаточный М1Р-7; 3 - лестница монтажная (для перекладки провода верхней траверсы)

Рис.24. Монтаж проводов и тросов. Узлы

1 - Зажим клиновой монтажный МК-3; 2 - Скоба СК-12-1А; 3 - Трос такелажный 17,0 мм, 100 м

Рис.25. Схема переноса отметок с такелажного троса на грозозащитный

1 - Монтажный клиновой зажим МК-4; 2 - Скоба СК-12-1А; 3 - Трос 17,0 мм, 100 м

Рис.26. Схема переноса отметок с такелажного троса на провод

|  | Контролируемые показатели | Критерии оценки качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение фактической стрелы провеса от проектной величины | 0,05 |
| 2 | Отклонения поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали, мм | 100 |
| 3 | Разрегулировка провода одной цепи по горизонтали | 0,1 |
| 4 | Разрегулировка проводов одной цепи по вертикали | 0,1 |

| Основные процессы и операции, подлежащие контролю | Монтаж проводов |
| --- | --- |
| Состав контроля (что проверяется) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Техническое оснащение контроля (чем проверяется) | Визир. рейка Рулетка Бинокль | Отвес Метрическая линейка | Рулетка Бинокль | Рулетка Бинокль |
| Вид контроля (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы |
| Кто контролирует | Бригадир | Мастер | Бригадир | Бригадир |

Рис.27. Схема операционного контроля при монтаже проводов ВЛ 220 кВ

Строп поз.3

Якорь рассчитан на установку в необводненных грунтах I и II группы, кроме насыпных.

1 - лес круглый 240 6000; 2 - лес круглый 100 750; 3 - канат 15,5 мм 11700; 4 - прокладка из листовой стали 2 мм; 5 - зажим 16; 6 - проволока 4 мм; 7 - лес круглый 240 1000

Объем земляных работ 34,4 м

Объем лесоматериалов 1,9 м

Рис.28. Якорь для промежуточной поданкеровки проводов и троса

| N п/п | Пересекаемый объект |
| --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога I-ой категории |

Технико-экономические показатели на монтаж проводов (троса) в пролёте пересечения

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
|  | В подготовительный период | В "окно" |
| Затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 16,24 | 53,01 |
| Затраты труда машинистов, чел.-ч | 3,31 | 13,36 |
| Максимальная численность одновременно работающих, чел. | 10 |
| Продолжительность остановки движения на автодороге, час |  |
| окно 12 | 1,6 |
| окно 3 | 1,26 |
| окно 4 | 0,95 |
| окно 5 | 1,7 |
| окно 6 | 1,3 |

Технологическую схему производства работ см. лист 85.

График производства работ см. лист 86.

Рис.29. Пересечение с автомобильной дорогой. Общий вид пересечения

I. Раскатка провода (троса) до пересечения, перетаскивание через защиты, подъём и закрепление на опоре натяжного крепления

Узел I

Эскиз защиты

На переходе установить 2 защиты.

| Расход лесоматериалов | на 1 защиту | - 1,8 м |
| --- | --- | --- |
|  | на 2 защиты | - 3,6 м |

Ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях для монтажа проводов (троса) в пролёте пересечения

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Кол., шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | Т-130М |  | 1 | Подъём проводов, троса |
| 2 | Кран автомобильный | КС-4561А | 14 м | 1 | Установка защит |
| 3 | Подъёмник гидравлический | ПГ-28 |  | 1 | Работы на пересечении |
| 4 | Бурильно-крановая машина | БМ-302Б | 0,36 м | 1 | Бурение котлованов |
| 5 | Пресс | П-100МА |  | 1 | Опрессовка натяжных зажимов |
| 6 | Блок монтажный | 656.31.00.00 |  | 1 | Подъем и закрепление натяжных гирлянд |
| 7 | Зажим монтажный клиновой | МК-4 ТУ 34-13-11461-89 | Клин N 1 | 1 | Соединение провода с такелажным тросом |
| 8 | Зажим монтажный клиновой | МК-3 ТУ 34-13-11461-89 | Клин N 4 | 1 | Соединение такелажа троса |
| 9 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 1 | Подвеска монтажного блока |
| 10 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 2 | Соединение такелажа провода и тр. |
| 11 | Трос такелажный | 3079-80 | Канат 17,0 мм 100 м | 1 | Натягивание, визирование и крепление провода (троса) |
| 12 | Канат капроновый | 10293-77 | 11,1 мм 100 м | 3 | Подсобные работы при монтаже |
| 13 | Строп | СКК1-4,5.2100 25573-82 |  | 1 | Крепление блока к опоре для провода (троса) |
| 14 | Рейка визирная |  |  | 2 | Визирование провода (троса) |
| 15 | Проволока 4 мм | 3282-74 |  | 2 кг | Подсобные работы при монтаже |

Рис.30. Пересечение с автомобильной дорогой. Технологическая схема производства работ

График производства работ *

______________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Звено | Кол. звень- ев | Трудозатраты, чел.-ч | Время выпол- нения работ, час | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состав | Необхо- димые меха- низмы |  | Элект- ролин. | Маши- нисты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сборка натяжных креплений | трос провод | 2 6 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-16 табл.2, стр.1, 12 | Электролин.: 4 разр. - 1 З разр. - 1 | - | 1 | 4,78 | - | 2,4 | Работы выполнены предварительно |
| Раскатка провода (троса) до пересечения | провод трос | 3 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.2, стр.1, а, 2 | Электролин.: 5 разр. - 1 4 разр. - 2 3 разр. - 4 Машинист: 6 разр. - 1 | Трактор Т-130М | 1 | 2,3 | 0,35 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка защит | шт. | 2 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-29 табл., стр.1, б | Электролин.: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 2 разр. - 1 | - | 1 | 6,2 | - | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение котлованов для защит | котл. | 4 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-2 табл.1, стр.1, 2, г | Электролин.: 3 разр. - 1 Машинист: 5 разр. - 1 | Бурильная машина БМ-302Б | 1 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка защит | шт. | 2 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-29 табл., стр.3, б | Электролин.: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 2 разр. - 1 Машинист: 5 разр. - 2 | Кран КС 4561А Вышка ПГ-28 | 1 | 10,4 | 5,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окно 12 - 1,6 ч |
| Перетягивание через защиты троса и провода верхней траверсы, закрепление их на опоре | трос провод | 1 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.3, стр.1, 4 табл.4, стр.2, б, в §Е23-3-21 табл.1, стр.4, 13, а 0,4 | Электролин.: 6 разр. - 1 5 разр. - 2 4 разр. - 1 3 разр. - 4 Машинист: 6 разр. - 1 5 разр. - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 10,41 | 1,56 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окно 3 - 1,26 ч |
| Натягивание, визирование и закрепление троса и провода верхней траверсы на 2-ой опоре | анкерн. пролет | 250 м | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-21 табл.1, стр.4, 13, а 0,6 | Электролин.: 6 разр. - 1 5 разр. - 2 4 разр. - 1 3 разр. - 4 Машинист: 6 разр. - 1 5 разр. - 1 | То же | 1 | 7,6 | 1,9 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос провод | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окно 4 - 0,95 ч |
| Перетягивание через защиты 2-х проводов нижней траверсы, закрепление их на опоре | провод | 2 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.3, стр.4 табл.4, стр.2б §Е23-3-21 табл.1, стр.4а 0,4 | Электролин.: 6 разр. - 1 5 разр. - 2 4 разр. - 1 3 разр. - 4 Машинист: 6 разр. - 1 5 разр. - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 14,04 | 2,16 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окно 5 - 1,7 ч |
| Натягивание, визирование и закрепление 2-х проводов нижней траверсы на 2-ой опоре | анкерн. пролёт | 250 м | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-21 табл.1, стр.4а 0,6 | Электролин.: 6 разр. - 1 5 разр. - 2 4 разр. - 1 3 разр. - 4 Машинист: 6 разр. - 1 5 разр. - 1 | То же | 1 | 10,56 | 2,64 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | провод | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окно 6 - 1,3 ч |
| Рис.31. Пересечение с автомобильной дорогой. График производства работ |

| N пересекаемого объекта | Пересекаемый объект |
| --- | --- |
| 1 | ВЛ 220 кВ |
|  | Анкерно-угловые опоры - У220-1 |
|  | Провод сечением свыше 240 мм |

Технико-экономические показатели на монтаж проводов (троса) в пролете пересечения

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
|  | для строящейся ВЛ | для действующей ВЛ |
|  | В подготовительный период | В "Окно" |  |
| Затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 38,4 | 15,12 | 38,38 |
| Затраты труда машинистов, чел.-ч | 11,1 | 3,78 | 11,62 |
| Максимальная численность одновременно работающих, чел. | 10 |
| Продолжительность отключения действующей ВЛ, см. Окно 1 |  |  | 1,3 |

Технологическую схему производства работ см. лист 88.

График производства работ см. лист 89.

Рис.32. Пересечение с действующей ВЛ. Общий вид пересечения

Ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях для монтажа проводов (троса) в пролете пересечения

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Кол., шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | Т-130М | 10 тс | 1 | Раскатка и подъем проводов, троса |
| 2 | Подъёмник гидравлический | ПГ-28 | 28 м | 1 | Работы на пересечении |
| 3 | Зажим монтажный клиновой | МК-3 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 4 | 1 | Крепление троса к трактору |
| 4 | Зажим монтажный клиновой | МК-4 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 1 | 3 | Крепление проводов к трактору |
| 5 | Блок монтажный | 656.31.00.00 |  | 1 | Подъем проводов и троса на опору |
| 6 | Коромысло | 656.42.00.00 |  | 1 | Соединение проводов и троса со стропом |
| 7 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 5 | Соединение такелажа с коромыслом |
| 8 | Трос такелажный | ГОСТ 3079-80 | 17,0 мм 100 м | 1 | Подъем и закрепление троса, провода |
| 9 | Строп | СКК1-7,0.2000 ГОСТ 25573-82 | кольцевой | 1 | Соединение коромысла с трактором |
| 10 | Строп | СКК1-4,5.2100 ГОСТ 25573-82 | кольцевой | 1 | Крепление монтажного блока к опоре |
| 11 | Лес круглый | ГОСТ 9463-72 |  | 0,2 м | Подкладки |
| 12 | Канат капроновый | ГОСТ 10293-77 | 11,1 мм 100 м | 1 | Подсобные работы |
| 13 | Визирная рейка |  |  | 2 | Проверка стрел провеса |

| Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- |
|  | Действующая ВЛ 220 кВ | Строящаяся ВЛ 220 кВ |
| Проводник заземляющий, 25 мм, 8 м | 9 | 3 |

Рис.33. Пересечение с действующей ВЛ. Технологическая схема производства работ

График производства работ *

______________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обосно- вание ЕНиР | Состав звена | Необхо- димые меха- низмы | Кол. звень- ев | Трудозатраты, | Про- дол- житель- ность выпол- нения работ, ч | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Устройство мерной базы и заготовка проводов (троса) мерной длины |  |  | См. схему лист |  |  | 18,58 | 7,51 | 8,9 | Работы выполняются предварительно до отключения действующей ВЛ |
| Сборка натяжных креплений для строящейся ВЛ 220 кВ | гирл. |  | §Е23-3-16 табл.2, п.12, п.1 | Электролиней- щик 4 р. - 1 3 р. - 1 | - | 1 | 4,78 | - | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос провод | 2 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем свободных натяжных гирлянд на 1-ю анкерно-угловую опору строящейся ВЛ 220 кВ | гирл. |  | §Е23-3-21 табл.1, п.13а, п.4а 0,4 на неполный характер работ | Электролиней- щик 6 р. - 1 5 р. - 2 4 р. - 1 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Трактор Т-130М Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 12,1 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос провод | 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка заземлений на 1-ой анкерно-угловой опоре строящейся ВЛ 220 кВ | провод | 3 | §Е23-3-31 п.1б 0,5 на неполный характер работ | Электролиней- щик 5 р. - 1 3 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскатка проводов и троса ко 2-ой анкерно-угловой опоре строящейся ВЛ 220 кВ | пролет, м | 250 | §Е23-3-17 п.3г примечание | Электролиней- щик 5 р. - 1 4 р. - 2 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 | Трактор Т-130М | 1 | 2,34 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос провод | 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 38,4 | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение ВЛ 220 кВ |
| Установка заземлений | провод | 9 | §Е23-3-31 п.10 0,5 на неполный характер работ | Электролиней- щик 5 р. - 1 3 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж шлейфов | петли | 3 | §Е23-3-23 п.7а 0,6 на демонтаж | Электролиней- щик 5 р. - 1 3 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 3,24 | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обосно- вание ЕНиР | Состав звена | Необхо- димые меха- низмы | Кол. звень- ев | Трудозатраты, | Про- дол- жи- тель- ность выпол- нения работ, ч | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Демонтаж проводов действующей ВЛ 220 кВ | трос провод | 1 3 | §Е23-3-21 табл.1 п.4а, п.13а 0,4 на неполный характер работ 0,6 на демонтаж | Электролиней- щик 6 р. - 1 5 р. - 2 4 р. - 1 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Трактор Т-130М Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 7,26 | 1,8 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сматывание проводов и троса из пролета | трос провод | 1 3 | §Е23-3-17 п.3г примечание | Электролиней- щик 5 р. - 1 4 р. - 2 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 | Трактор Т-130М | 1 | 2,34 | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем натяжных гирлянд с проводом и тросом на 2-ю анкерно-угловую опору строящейся ВЛ 220 кВ, регулировка стрел провеса | трос провод | 1 3 | §Е23-3-21 табл.1, п.4а, п.13а 0,5 на неполный характер работ | Электролиней- щик 6 р. - 1 5 р. - 2 4 р. - 1 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Трактор Т-130М Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 15,12 | 3,78 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж проводов на действующей ВЛ 220 кВ: | трос провод | 1 3 | §Е23-3-17 п.3г | Электролиней- щик 6 р. - 1 5 р. - 2 4 р. - 1 3 р. - 4 Маш. тр. 6 р. - 1 Маш. вышки 5 р. - 1 | Трактор Т-130М Подъемник гидравли- ческий ПГ-28 | 1 | 2,34 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| раскатка проводов и троса натягивание и закрепление проводов и троса |  |  | §Е23-3-21 табл.1, п.4а, 13а 0,5 на неполный характер работ |  |  |  | 15,12 | 3,78 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| монтаж шлейфа | шлейф | 3 | §Е23-3-23 п.7а |  |  |  | 5,4 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снятие заземлений | опора | 2 | §Е23-3-31 0,5 на неполный характер работ |  |  |  | 0,88 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 53,5 | 15,4 |  | Окно 1 - 10,72 ч (1,3 см) |
| Рис.34. Пересечение с действующей ВЛ. График производства работ |

| N п/п | Пересекаемый объект |
| --- | --- |
| 1 | Электрофицированная железная дорога |
| 2 | Линия СЦБ 10 кВ |

Технико-экономические показатели на монтаж проводов (троса) в пролете пересечения

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
|  | в подготовительный период | в "окно" |
| Затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 58,38 | 55,66 |
| Затраты труда машинистов, чел.-ч | 17,85 | 15,22 |
| Максимальная численность одновременно работающих, чел. | 10 |
| Продолжительность остановки движения на железной дороге и отключения линии СЦБ |  |
| Окно 13 | 1,6 ч |
| Окно 4 | 1,92 ч |
| Окно 5-6 | 1,34 ч |

Технологическую схему производства работ см. лист 91.

График производства работ см. лист 92.

Рис.35. Пересечение с железной дорогой. Общий вид пересечения

I

Узел I

Эскиз защиты

На переходе установить 3 защиты.

| Расход лесоматериалов | на 1 защиту | - 1,8 м |
| --- | --- | --- |
|  | на 3 защиты | - 5,4 м |

Ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях для монтажа проводов (троса) в пролете пересечения

|  | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | Т-130М |  | 1 | Подъём проводов, троса |
| 2 | Кран автомобильный | КС-4561А | 14 м | 1 | Установка защит |
| 3 | Подъёмник гидравлический | ПГ-28 |  | 1 | Работы на пересечении |
| 4 | Бурильно-крановая машина | БМ-302Б | 0,36 м | 1 | Бурение котлованов |
| 5 | Рейка визирная |  |  | 2 | Проверка стрел провеса провода (троса) |
| 6 | Блок монтажный | 656.31.00.00 |  | 1 | Подъем и закрепление натяжных гирлянд |
| 7 | Зажим монтажный клиновой | МК-3 ТУ 34-13-11461-89 | Клин N 4 | 1 | Соединение провода с такелажным тросом |
| 8 | Зажим монтажный клиновой | МК-4 ТУ 34-13-11461-89 | Клин N 1 | 1 | Соединение такелажа троса |
| 9 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 1 | Подвеска монтажного блока |
| 10 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 1 | Соединение такелажа провода и троса |
| 11 | Трос такелажный | 3079-80 | Канат 17,0 мм 100 м | 1 | Подъем и закрепление натяжных гирлянд |
| 12 | Строп | СКК1-4,5.2100 25573-82 |  | 1 | Крепление монтажного блока к опоре |
| 13 | Канат капроновый | 10293-77 | 11,1 мм 100 м | 3 | Подсобные работы при монтаже |
| 14 | Проволока 4 мм | 3282-74 |  | 1 кг | Подсобные работы при монтаже |

Рис.36. Пересечение с железной дорогой. Технологическая схема производства работ

График производства работ *

______________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование ЕНиР | Звено | Кол. звень- ев | Трудозатраты | Время выпол- нения работ, ч | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состав | Необхо- димые меха- низмы |  | Элект- роли- нейщи- ков, чел.-ч | Маши- нис- тов, маш.-ч |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Устройство мерной базы и заготовка проводов (троса) мерной длины |  |  | см. схему |  |  |  | 18,58 | 7,51 | 8,9 | Работы выполняются предварительно без остановки движения на ж/д и отключения линий СЦБ |
| Сборка натяжных креплений | трос провод | 2 6 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-16 табл.2, стр.1, стр.7 | Электролиней- щик 4 разряд - 1 3 разряд - 1 | - | 1 | 4,78 | - | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскатка проводов (троса) до пересечения, укладка петлями | провод трос | 1 3 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.2, стр.1, а, 2 | Электролиней- щик 5 разряд - 1 4 разряд - 2 3 разряд - 4 Машинист трактора 6 разряд - 1 | Трактор Т-130М | 1 | 5,7 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем и закрепление натяжных креплений проводов (троса) на 2-ой анкерной опоре | 1 ан. пролет | 250 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-21 табл.1, стр.4, а, стр.13, а 0,4 | Электролиней- щик 6 разряд - 1 5 разряд - 2 4 разряд - 1 3 разряд - 4 Маш. тракт. 6 разряд - 1 Маш. вышки 6 разряд - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 12,1 | 3,02 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос провод | 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка защит | шт. | 3 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-29 табл., стр.1, б | Электролиней- щик 4 разряд - 1 3 разряд - 2 2 разряд - 1 | - | 1 | 9,3 | - | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение котлованов для защит | котл. | 6 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-2 табл.1, стр.1, г, е | Электролиней- щик 3 разряд - 1 Машинист бурильной машины 5 разряд - 1 | Бурильная машина БМ-302Б | 1 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка защит | шт. | 3 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-29 табл., стр.2, б | Электролиней- щик 4 разряд - 1 3 разряд - 2 2 разряд - 1 Машинист крана 5 разряд - 1 Машинист вышки 6 разряд - 1 | Кран КС 4561А Вышка ПГ-28 | 1 | 19,2 | 9,6 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно 13 - 1,6 ч |
| Перетягивание троса и провода верхней траверсы через защиты, закрепление на 1-ой анкерной опоре | трос провод | 1 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.3, стр.1, 4 табл.4, стр.3, 2, б, в | Электролиней- щик 6 разряд - 1 5 разряд - 2 4 разряд - 1 3 разряд - 4 Машинист трактора 6 разряд - 1 Машинист вышки 6 разряд - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 15,00 | 2,36 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 | §Е23-3-21 табл.1, стр.4, 13, а 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно 4 - 1,92 ч |

Продолжение

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обосно- вание ЕНиР | Звено | Кол. звень- ев | Трудозатраты | Время выпол- нения работ, ч | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состав | Необхо- димые меха- низмы |  | Элект- роли- нейщи- ков, чел.-ч | Маши- нис- тов, маш.-ч |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Перетягивание провода нижней траверсы через защиты, закрепление на 1-ой анкерной опоре | провод | 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.3, стр.4 табл.4, стр.2, 3, б | Электроли- нейщик 6 разряд - 1 5 разряд - 2 4 разряд - 1 3 разряд - 4 Машинист трактора 6 разряд - 1 Машинист вышки 6 разряд - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 10,73 | 1,63 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 | §Е23-3-21 табл.1, стр.4, а 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно 5 - 1,34 ч |
| Перетягивание провода нижней траверсы через защиты, закрепление на 1-ой анкерной опоре | провод | 1 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.3, стр.4 табл.4, стр.2, 3, б | Электроли- нейщик 6 разряд - 1 5 разряд - 2 4 разряд - 1 3 разряд - 4 Машинист трактора 6 разряд - 1 Машинист вышки 6 разряд - 1 | Трактор Т-130М Вышка ПГ-28 | 1 | 10,73 | 1,63 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 100 | §Е23-3-21 табл.1, стр.4, а 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно 6 - 1,34 ч |
| Рис.37. Пересечение с железной дорогой. График производства работ |

Исходные данные

| N п.п. | Замеряемые, рассчитываемые величины | Способ определения величин | Обозна- чение | Значение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | трос | провод |
|  |  |  |  |  | верхний | нижний |
| 1. | Расстояние между осями опор по горизонтали | Замеряется на местности светодальномером |  |  |  |  |
| 2. | Расстояние от оси опоры до точки крепления провода (троса) | Замеряется на местности, либо рассчитывается по рабочим чертежам опоры с учетом угла поворота ВЛ | (опора N 1) (опора N 2) |  |  |  |
| 3. | Разность точек крепления провода (троса) на смежных опорах | Замеряется на местности, либо рассчитывается по абсолютным отметкам фундаментов и рабочим чертежам опоры |  |  |  |  |
| 4. | Стрела провеса провода (троса) | Берется из проекта для температуры воздуха дня отмера провода (троса) |  |  |  |  |
| 5. | Длина натяжного крепления провода (троса) | Замеряется после сборки и растяжки креплений с усилием 1-2 т.с. | (опора N 1) (опора N 2) |  |  |  |

Основные характеристики провода и грозозащитного троса

| Марка провода, троса | Расчетное сечение, (мм) | Расчетный диаметр, (мм) | Модуль упругости, (мПа10) | Приведенная нагрузка от собственной массы, (дан/мм·м) | Масса, (кг/км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-70 | 72,58 | 11,0 | 20х10 | 8,58х10 | 623,0 |
| АС 300/39 | 339,6 | 24,0 | 7,86x10 | 3,33 х10 | 1132,0 |
| АС 300/48 | 342,8 | 24,1 | 8,2 x10 | 3,46 х10 | 1186,0 |
| АС 300/67 | 355,8 | 24,5 | 8,9х10 | 3,72 х10 | 1323,0 |
| АС 300/43 | 376,1 | 25,2 | 7,85х10 | 3,34х10 | 1255,0 |
| АС 400/18 | 399,8 | 26,0 | 6,94х10 | 2,99х10 | 1199,0 |
| АС 400/22 | 416,0 | 26,6 | 7,02х10 | 3,03х10 | 1261,0 |
| АС 400/51 | 445,1 | 27,5 | 7,87 х10 | 3,35х10 | 1490,0 |

Технологическую схему производства работ см. лист 94.

График производства работ см. лист 95.

Расчет длины провода и грозозащитного троса

| N п.п. | Рассчитываемые величины | Формула | Значение, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трос | провод |
|  |  |  |  | верхний | нижний |
| 1. | Расстояние по горизонтали между точками крепления гирлянд на опорах |  |  |  |  |
| 2. | Длина провода (троса) в пролете (с гирляндами) |  |  |  |  |
| 3. | Длина провода (троса) в пролете (без гирлянд) при проектном тяжении |  |  |  |  |
| 4. | Напряжение в проводе (тросе) при температуре дня отмера |  |  |  |  |
| 5. | Упругое удлинение провода (троса) в пролете при проектном положении |  |  |  |  |
| 6. | Напряжение в проводе (тросе) при тяжении* во время отмера |  |  |  |  |
| 7. | Упругое удлинение провода (троса) при отмере |  |  |  |  |
| 8. | Отмеряемая длина провода (троса) |  |  |  |  |
| * Принятое при отмере тяжение: | троса 1000 кгс |
|  | провода 2000 кгс |

Рис.38. Отмер проводов и тросов на пересечениях. Методика расчета длин


Мерная база и полоса раскатки провода (троса)

Технико-экономические показатели на разбивку мерной базы и отмер проводов и грозозащитного троса

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 19,74 |
| Затраты труда машинистов, чел.-ч | 7,54 |
| Максимальная численность одновременно работающих, чел. | 13 |
| Продолжительность выполнения работ, час | 8,9 |

Ведомость потребности в механизмах, оборудовании и приспособлениях на разбивку мерной базы и отмер провода (троса)

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Кол., шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | Т-130М | с лебедкой ЛН-8 | 1 | Вытягивание провода (троса) |
| 2 | Бульдозер | ДЗ-53 |  | 1 |  |
| 3 | Опрессовочный агрегат | П-100МА |  | 1 | Опрессовка натяжных зажимов |
| 4 | Зажим монтажный | МК-3 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 4 | 2 | Для троса |
| 5 | Зажим монтажный | МК-4 ТУ 34-13-11461-89 | с клином N 1 | 2 | Для провода |
| 6 | Динамометр | ДПЦ-50-2-УХЛ-2 ГОСТ 13837-79 | предел измерения 5,0 тс | 1 | Измерение тяжения в проводе (тросе) |
| 7 | Скоба | СК-12-1А ТУ 34-13-11420-89 |  | 6 | Соединение такелажа |
| 8 | Раскаточное устройство |  |  | 1 | Раскатка провода (троса) с барабана |
| 9 | Светодальномер |  |  | 1 | Измерение расстояний |
| 10 | Строп двухпетлевой | СКП1-2,0.3000 ГОСТ 25573-82 |  | 1 | К динамометру |
| 11 | Строп кольцевой | СКК1-2,0.3000 ГОСТ 25573-82 |  | 1 | К трактору |
| 12 | Разбивочные колышки |  | деревянные | 100 | Разбивка мерной базы |
| 13 | Трос | ГОСТ 3079-80 | 17,0 мм 100 м | 1 | На лебедку трактора |
| 14 | Рулетка | РС-20 | Длиной 20 м | 2 | Измерение расстояний |

Рис.39. Отмер проводов и тросов на пересечениях. Технологическая схема производства работ

График производства работ *

______________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Звено | Кол. звень- ев | Трудозатраты, чел.-ч | Время выпол- нения работ, час | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состав | Необхо- дим. меха- низмы |  | Эл.-лин. | Маш. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Срезка грунта бульдозером | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-5 табл., стр.3, б | Машинист 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительная планировка грунта | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-35 табл., стр.4, а | Машинист 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончательная планировка грунта | 1000 м | 3 | ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-36 табл., стр.4, а | Машинист 6 разр. - 1 | Бульдозер | 1 | - | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка колышков | 100 шт. | 50 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-1 примечание 1 | Эл.-лин.: 5 разр. - 1 2 разр. - 2 | - | 1 | 1,15 | - | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбивка мест закрепления реперов | 1 репер | 20 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-1 табл., стр.3, а, б | Эл.-лин.: 5 разр. - 1 2 разр. - 2 | - | 1 | 2,4 | - | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскатка проводов и тросов и отмер их расчетной длины 250м | 1 кусок провода | З пр. | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-17 табл.2, стр.1, а, г 1,1 | Эл.-лин.: 5 разр. - 1 4 разр. - 2 3 разр. - 4 Машинист 6 разр. - 2 | Трактор Т-130М | 1 | 5,71 | 1,63 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кусок троса | 1 тр. |  | Эл.-лин.: 4 разр. - 1 3 разр. - 3 Машинист 6 разр. - 2 | Трактор Т-130М | 1 | 0,61 | 0,3 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка полупетель шлейфов и опрессовка натяжных зажимов | провод | 3 | ЕНиР Сборник Е23 §Е23-3-22 табл., стр.1, 3 | Эл.-лин.: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | - | 2 | 7,5 | - | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос | 1 |  |  |  |  | 2,2 | - | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 19,57 | 7,54 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис.40. Отмер проводов и тросов на пересечение. График производства работ |

Заземление опоры при сборке

1 - Стержневой заземлитель; 2 - Переносное заземление 2 м; 3 - Металлическая цепь; 4 - Струбцина

Заземление барабанов с проводом (тросом) при раскатке

1 - Барабан с проводом (тросом); 2 - Стержневой заземлитель; 3 - Переносное заземление 2,0 м; 4 - Раскаточное устройство; 5 - Переносное заземление 0,5 м; 6 - Струбцина

Заземление проводов при монтаже шлейфа на анкерно-угловой опоре

Заземление проводов (тросов) при соединении

Рис.41. Схемы защитных мероприятий при работе вблизи действующей ВЛ

| Переносные заземлители (из медного гибкого провода марки ПЩ, сечением 25 мм) |
| --- |
| Стержневой заземлитель | Изолирующая штанга |
| Рис.42. Приспособления для положения заземлений |