ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Общие указания

Работы по монтажу санитарно-технических устройств подразделяются на три этапа:

прокладка канализационных выпусков, вводов водопровода, газоснабжения и теплоснабжения, монтаж тепловых узлов, отопительных котельных и их испытание;

установка нагревательных приборов, сборка трубопроводов систем отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и их испытание;

установка санитарных и газовых приборов и их опробирование.

Работы первого этапа ведутся в подвальных помещениях ремонтируемых объектов либо в специальных зданиях подсобного назначения (котельные, тепловые пункты) и на открытой территории застройки. Порядок выполнения этих работ не зависит от технологической последовательности основных работ по ремонту, увязываются лишь конечные и некоторые важнейшие промежуточные сроки их выполнения.

Работы второго и третьего этапов ведутся на этажах ремонтируемых зданий, и порядок их выполнения строго увязывается с основными ремонтно-строительными работами.

При приемке внутренних систем канализации и водостоков проверяются:

соответствие смонтированных систем утвержденному проекту и требованиям технических указаний;

соблюдение уклонов, надежность крепления трубопроводов и приборов, исправность работы санитарных приборов, отсутствие течи в соединениях.

До начала монтажно-сборочных работ производитель работ и мастера совместно с бригадирами должны тщательно изучить техническую документацию (рабочие чертежи, проект производства работ, сметы, технологические карты и т. д.). Мастера должны также разъяснить бригадирам и рабочим условия производства работ, правила техники безопасности.

До начала монтажа санитарно-технических устройств должны быть выполнены следующие работы.

По помещениям, расположенным ниже нулевой отметки:

устроены перекрытия над подвальными помещениями; подпольные каналы, перегородки, другие строительныеконструкции для прокладки трубопроводов и установки санитарно-технических приборов;

оставлены и пробиты штрабы, борозды, отверстия в стенах, перекрытиях и перегородках для прокладки трубопроводов;

оставлены в стенах и перекрытиях монтажные проемы для подачи оборудования и материалов;

установлены в строительных конструкциях предусмотренные проектом закладные детали для крепления трубопроводов;

сделана подготовка под чистые полы;

нанесены несмываемой краской вспомогательные отметки чистого пола;

оштукатурены и загрунтованы места установки нагревательных приборов и прокладки трубопроводов;

устроены фундаменты, площадки и другие основания под оборудование, низковольтное освещение и проложена электросеть для питания электроинструмента и электросварочных постов;

очищены от строительного мусора места производства монтажных работ и обеспечен доступ к ним.

По помещениям, расположенным выше нулевой отметки:

устроены междуэтажные перекрытия, лестничные марши, перегородки;

оставлены или пробиты штрабы, борозды отверстия в перекрытиях, кровле, стенах и перегородках для прокладки трубопроводов;

оставлены или сделаны предусмотренные проектом производства работ монтажные проемы в стенах и перекрытиях;

установлены в строительных конструкциях (согласно проекту) закладные детали для крепления трубопроводов;

установлены подоконные доски, сделана подготовка под чистые полы;

нанесены на стенах несмываемой краской вспомогательные отметки чистого пола;

оштукатурены и загрунтованы стены, ниши, перегородки в местах установки нагревательных и санитарных приборов;

выполнены чистые полы или полосы чистых полов для установки конвекторов;

сооружены леса, подмости, настилы для работы на высоте более 1,5 м;

произведено остекление помещений (до начала отопительного периода);

освещены места производства работ и предусмотрена возможность подключения на этажах электроинструмента и электросварочных постов;

очищены от строительного мусора места производства монтажных работ и обеспечен свободный доступ к ним.

По санузлам и кухням.

До прокладки трубопроводов:

устроены перегородки, оштукатурены стены и потолки;

выполнена подготовка под чистые полы; оставлены или пробиты штрабы, борозды, отверстия для прокладки трубопроводов.

До установки санитарно-технических и газовых приборов:

произведена гидроизоляция санузлов;

устроены чистые полы, произведена облицовка стен плиткой;

окрашены стены и потолки;

установлены двери.

До установки водозаборной арматуры:

произведена окончательная покраска потолков и стен.

По чердачным помещениям:

устроены чердачные перекрытия и кровли;

устроены основания под расширительные сосуды, баки для воды и другое санитарно-техническое оборудование.

Технологическая последовательность санитарно-технических работ в общем комплексе ремонта здания устанавливается проектом производства работ.

При увязке санитарно-технических работ с общестроительными и другими смежными работами учитываются условия производства и особенности объекта, а также соблюдаются следующие правила:

установку кронштейнов, подвесок и других средств крепления оборудования, приборов, трубопроводов осуществляют до начала отделочных работ;

санитарные и газовые приборы устанавливают до покраски помещений, а водоразборную арматуру - после;

производят гидравлические испытания санитарно-технических трубопроводов до начала отделочных работ;

на объектах, подлежащих ремонту в осенне-зимний период, следует предусматривать окончание монтажа систем отопления в сроки, обеспечивающие ведение отделочных работ в холодное время года.

Область применения карты

Технологическая карта предусматривает организацию труда при монтаже систем водяного отопления с верхней разводкой в жилых и общественных зданиях при реконструкции в них систем центрального отопления.

До непосредственного производства монтажа в зоне производства работ должны быть выполнены следующие работы:

помещение чердака должно быть очищено от посторонних предметов и мусора;

обеспечены свободный доступ к месту производства работ и надлежащее освещение рабочих мест в  соответствии с нормативами.

Магистральные трубопроводы должны быть проложены строго прямолинейно, из них должно быть предусмотрено устройство для удаления воздушных пробок.

Уклоны проложенных трубопроводов должны соответствовать проекту, а в случае отсутствия указаний в проекте иметь величину не менее 0,002.

Магистральные трубопроводы в местах прохода через строительные конструкции должны помещаться в гильзы. Гильзы должны иметь диаметр на 50 мм больше диаметра трубы. Соединение труб в толще строительных конструкций либо на участках, помещенных в гильзы, не допускается.

Сварные стыки следует располагать на расстоянии не менее 500 мм опор и подвесок.

Ответвления к магистральному трубопроводу необходимо подсоединять, по возможности, под прямым углом.

Организация и технология производства работ

Для выполнения работ по монтажу разводящих магистралей рекомендуется звено в составе двух исполнителей:

слесарь-сантехник-газосварщик 4-го разряда;

слесарь-сантехник 3-го разряда.

При монтаже разводящих магистралей системы центрального отопления из стальных труб осуществляется следующий комплекс последовательно выполняемых рабочих процессов и операций:

подъем труб;

размещение труб вдоль трассы;

пробивка отверстий  в строительных конструкциях;

резка труб (при прокладке магистралей из труб одного и того же диаметра резка труб может не производиться и объем этих работ может уменьшиться до минимума).

установка задвижки;

прихватка стыков труб и фланцевых патрубков;

сварка стыков труб;

установка гильзы и трубы в отверстии стены;

установка растяжек для крепления магистралей;

проверка уклонов и прямолинейности магистрали;

установка воздухосборника, вантуза, сливной трубы и воронки вантуза;

уплотнение смоляной пряди в раструбе канализационного стояка при подсоединении к нему сливной трубы;

приготовление цементной смеси для заделки раструбов;

заделка раструбов цементным раствором.

Основные функции исполнителей при монтаже разводящих магистралей представлены в табл. 1.

При монтаже разводящих магистралей рекомендуется применять инструменты, приспособления и инвентарь, перечень которых приводится в табл. 2.

На рабочем месте должно находиться все необходимое для бесперебойной и высокопроизводительной работы: заготовки, приборы, вспомогательные материалы, инструмент, приспособления и т. д.

Схема рабочего места при монтаже разводящих магистралей представлена на рис.1.

Рис. 1. Схема организации рабочего места при монтаже разводящих магистралей

1 - баллоны с кислородом и ацетиленом; 2 - трубы; 3 - ведро с водой

Распределение работ между исполнителями при монтаже разводящих магистралей системы водяного отопления

Таблица 1

| Исполнители | Условные обозначения | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| Слесарь- сантехник-газосварщик 4-го разряда | С1 | Принимает в зоне монтажа и разносит вдоль трассы трубы; пробивает отверстия в стене; производит резку труб; устанавливает задвижку; выполняет сварку стыков труб; надевает гильзу и устанавливает трубу в отверстии стены; устанавливает растяжки для крепления магистралей; проверяет уклоны и прямолинейность магистралей; вваривает воздухосборник в магистраль |
| Слесарь-сантехник 3-го разряда | С2 | Подает трубы в зону монтажа; разносит трубы вдоль трассы; помогает рабочему С1 при резке труб, установке задвижки, сварке стыков труб, установке труб в отверстия стены; закрепляет растяжки креплений магистралей; устанавливает сливную трубу; уплотняет смоляную прядь в раструбе; готовит цементную смесь и заделывает цементным раствором раструбы. |

Перечень инструментов, приспособлений и инвентаря

Таблица 2

| Наименование | Кол-во шт. | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| Молоток отбойный пневматический | 1 | Используется для пробивки отверстий. Снабжен победитовым наконечником. |
| Баллон стальной ацетиленовый | 1 | Применяется для кислородно-ацетиленовой сварки и резки труб. |
| Баллон стальной кислородный | 1 | То же |
| Шланги кислородные |  | То же |
| Шланги ацетиленовые |  | То же |
| Редуктор кислородный | 1 | То же |
| Редуктор ацетиленовый | 1 | То же |
| Горелка одноплеменная | 1 | То же |
| Резак | 1 | То же |
| Скарпель типа СТР-16-6 | 1 | Используется для пробивки отверстий в стенах вручную |
| Молоток стальной строительный | 1 | Используется для пробивки отверстий вручную |
| Лебедка механизированная | 1 | Используется для подъема труб к месту монтажа |
| Ключ гаечный двусторонний 17-19 мм | 1 | Используется для выполнения различных операций при монтаже разводящих магистралей |
| Ключ гаечный разводной 19 мм | 1 | То же |
| Молоток слесарный | 1 | То же |
| Зубило слесарное | 1 | То же |
| Конопатка |  | Используется для уплотнения смоляной пряди |
| Метр складной металлический | 1 | Используется для прокладки трассы |
| Уровень строительный | 1 | Применяется для контроля горизонтальности труб |
| Отвес | 1 | Применяется для проверки вертикальности труб |
| Ведро вместимостью 8 л | 2 | Используется для сбора утечек воды и других целей |
| Ящик инструментальный переносной трехсекцион-ный | 1 | Предназначен для хранения и переноски мелких инструментов |
| Очки защитные | 2 | Служат для предохранения органов зрения |
| Трубогиб переносной с ручным гидравлическим приводом | 1 | Применяется для гибки металлических труб |
| Лист асбестовый |  | Используется для защиты сгораемых конструкций чердачного перекрытия от возгорания |
| Ведро 10 л | 2 | Используется при смачивании водой мест срезов и для уборки строительного мусора |
| Ковшик | 1 | Используется для приготовления цементной смеси |
| Мастерок штукатурный | 1 | То же |

Рабочие С1 и С2 совместно поднимают трубы к месту монтажа. Рабочий С2, находясь на земле, обвязывает тросом по две трубы и с помощью лебедки подает их наверх. Трубы принимает рабочий С2, и складывает их на площадке последнего этажа, организованной у места подъема.

Затем рабочий С2 поднимается наверх и совместно с рабочим С1 разносит трубы вдоль трассы. Оба рабочих кладут на плечи трубу, придерживал ее правой рукой, чтобы она не скатилась.

После разноски труб вдоль трассы рабочие С1, и С2, надев защитные очки, поочередно пробивают в стенах отверстия отбойным молотком. Предварительно рабочий С1, проверяет отметки мест отверстий, нанесенные согласно проекту. Пробивку отверстий. можно производить также электробуром на базе электросверлильной машинки (при его наличии).

Резку труб выполняет рабочий С1, при помощи рабочего С2. Рабочий С1, кладет на пол чердака асбестовый лист. Затем, держа в правой руке резак, стоя на одном колене, режет трубы согласно проекту. Второй рабочий С2 в это время поддерживает трубу в удобном для рабочего С1 положении, а в необходимых случаях поворачивает трубу вокруг оси. Места резов рабочий С1 смачивает водой.

Установку задвижки выполняет рабочий С1, (при помощи рабочего С2). Рабочий С1, берет фланцевый патрубок и соединяет его болтами с одним из фланцев задвижки. При этом головки болтов размещает со стороны фланца задвижки. Завинчивание гаек производит поочередно крест-накрест. Затем рабочий С1, таким же образом крепит к задвижке другой фланцевый патрубок. В это время рабочий С2 держит задвижку и патрубки в удобном для работы положении. Рабочие выполняют работу, опершись на колено.

Затем рабочий С1 (при помощи рабочего С2) производит сварку стыков труб и фланцевых патрубков. Рабочий С1 кладет на пол асбестовый лист и, держа в правой руке горелку, сначала прихватывает стык сваркой в трех местах по диаметру трубы. После прихватки рабочий, держа в правой руке горелку, а в левой - присадочную проволоку, сваривает стыки. Рабочий С2 все это время поддерживает трубу в удобном для работы положении. Рабочие работают, стоя на одном колене.

Рабочий С2 держит трубу двумя руками, а рабочий С1 надевает на нее стальную гильзу. Затем оба рабочих устанавливают трубу с гильзой в пробитое в стене отверстие (рис. 2) так, чтобы гильза размещалась в толще стены, а ее края выходили из стены на 20-50 мм.

Рис. 2. Надевание гильзы и установка трубы в отверстие стены

Установку растяжки для крепления магистралей производят оба рабочих. Рабочий С2 закрепляет растяжки на трубах и молотком забивает в стропила концы растяжек, а рабочий С1 держит трубу на необходимой высоте (рис. 3).

Рис. 3. Установка растяжки

Рабочие С1 и С2 совместно проверяют прямолинейность и уклоны труб визуально, а в случае необходимости - с помощью строительного уровня.

При отклонении трубы от требуемого положения рабочие, перемещая растяжки на трубе или подтягивая их, придают магистрали нужное положение.

Установку воздухосборника производит рабочий С1 при помощи рабочего С2 (рис. 4). Рабочий С1приваривает воздухосборник к магистралям, а рабочий С2 в это время поддерживает воздухосборник в требуемом положении.

Рис. 4. Установка воздухосборника

Затем рабочие устанавливают вантуз. Рабочий С1 двумя руками накручивает вантуз на патрубок, соединяющий его с воздухосборником. Предварительно рабочий С1 накладывает на резьбу лен и сурик, который ему подает рабочий С2. Последний также поддерживает воздухосборник во время навертывания вантуза.

Затем рабочий С1 приваривает к стальной муфте воронку вантуза, а рабочий С2 заводит конец сливной трубы в раструб канализационного стояка. После этого рабочий С2 наворачивает на другой конец сливной трубы муфту с приваренной к ней сливной воронкой.

Рабочий С2 уплотняет смоляную прядь в раструбе канализационного стояка с помощью конопатки, а рабочий С1 удерживает конец сливной трубы в раструбе в требуемом положении.

Рабочий С2 приготавливает цементную смесь, налив в ковшик с цементом воду и перемешивая смесь мастерком до получения пластичной массы. Затем рукой закладывает пластичную смесь в законопаченный зазор раструба и рукой заглаживает ее верхний слой. Заделка раструба цементным раствором показана на рис. 5.

Рис. 5. Заделка раструба цементным раствором

Правила техники безопасности

Баллоны с кислородом не должны подвергаться ударам и толчкам; переносить их надо на носилках; на месте работы баллоны должны быть прикреплены в вертикальном положении хомутами к строительным конструкциям;

не разрешается устанавливать баллоны около источников тепла и в непосредственной близости от электрических проводов;

вентили, редукторы, шланги необходимо предохранять от попадания на них масла во избежания взрыва;

следует проводить систематическую проверку наличия воды в водяном затворе ацетиленового генератора;

шланги, соединяющие баллоны с горелкой, должны быть газонепроницаемыми и иметь длину не менее 10 м;

запрещается пользоваться редукторами без манометров или с неисправными манометрами;

при подъеме труб запрещается находиться под грузом, рабочее место следует оградить;

на расстоянии ближе 10 м от баллонов запрещается курить, зажигать спички и производить газовую сварку;

следует строго соблюдать все правила противопожарной безопасности.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга